СП 131.13330.2020

# СВОД ПРАВИЛ

# СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

# Building climatology

ОКС 93.040

Дата введения 2021-06-25

### Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) при участии Федерального государственного бюджетного учреждения "Главная геофизическая обсерватория имени А.И.Воейкова" (ФГБУ "ГГО")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 859/пр и введен в действие с 25 июня 2021 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр

СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

ВНЕСЕНЫ:

Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 мая 2022 г. N 430/пр c 30.05.2022;

Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 июня 2023 г. N 469/пр c 31.07.2023

Изменения N 1, 2 внесены изготовителем базы данных по тексту М.: ФГБУ "РСТ", 2022; М.: ФГБУ "РСТ", 2023

### Введение

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований

федеральных законов от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",

от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Пересмотр свода правил выполнен авторским коллективом: федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) (руководитель темы - д-р техн. наук В.К.Савин, д-р техн. наук Н.П.Умнякова, канд. техн. наук А.С.Стронгин, канд. техн. наук Н.Г.Волкова, В.А.Воронцов, К.А.Кузнецов), Федерального государственного бюджетного учреждения "Главная геофизическая обсерватория имени А.И.Воейкова" (ФГБУ "ГГО") (д-р геогр. наук Н.В.Кобышева, канд. геогр. наук М.В.Клюева, Д.В.Фасолько).

Изменение N 2 к настоящему своду правил выполнено авторским коллективом НИИСФ РААСН (д-р техн. наук Н.П.Умнякова, д-р техн. наук И.Л.Шубин, канд. техн. наук В.А.Смирнов, Ю.Н.Левина) при участии "ГГО им.А.И.Воейкова" (канд. геогр. наук М.В.Клюева, Д.В.Фасолько).

(Измененная редакция,

Изм. N 1).

### 1 Область применения

Настоящий свод правил устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений территории Российской Федерации.

### 2 Основные положения

2.1 Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров допускается принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанции более чем на 100 км, климатические данные следует определять на основании данных территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Федерального агентства по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

(Измененная редакция,

Изм. N 1).

2.2 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения следует принимать в соответствии с 10.1 и 10.2.

### 3 Климатические параметры холодного периода года

3.1 Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Республика, край, автономный округ, область, пункт | Темпе- ратура воздуха |  | Темпе- ратура воздуха |  | Темпе- ратура воздуха, | Абсо- лютная мини- | Сред- няя суточ- | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Сред- няя месяч- | Сред- няя месяч- | Коли- чество осадков | Преоб- ладаю- щее | Макси- маль- ная из | Сред- няя ско- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наиболее |  | наиболее |  | °С, | маль- | ная | 0°С |  | 8°С |  | 10°С |  | ная | ная | за | напра- | сред- | рость |
|  | холодных суток, °С, обеспечен- ностью |  | холодной пятидневки, °С, обеспечен- ностью |  | обеспе- чен- ностью 0,94 | ная темпе- ратура воздуха, °С | ампли- туда темпе- ратуры воздуха | про- должи- тель- ность | сред- няя темпе- ратура | про- должи- тель- ность | сред- няя темпе- ратура | про- должи- тель- ность | сред- няя темпе- ратура | относи- тельная влаж- ность воздуха | относи- тельная влаж- ность воздуха | ноябрь - март, мм | вление ветра за декабрь - фев- раль | них скоро- стей ветра по | ветра, м/с, за период со сред- |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  | наибо- лее холод- ного месяца, °С |  |  |  |  |  |  | наибо- лее холод- ного месяца, % | в 15 ч наибо- лее холод- ного месяца, % |  |  | румбам за январь, м/с | ней суточ- ной темпе- рату- рой воздуха 8°С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Республика Адыгея (Адыгея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майкоп | -22 | -19 | -18 | -16 | -6 | -34 | 8,4 | 34 | -0,2 | 147 | 2,5 | 167 | 3,2 | 77 | 68 | 293 | Ю | 3,6 | 3,3 |
| Республика Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катанда | -43 | -40 | -42 | -38 | -27 | -48 | 12,1 | 171 | -13,9 | 233 | -9,0 | 255 | -7,5 | 80 | 76 | 67 | С | 1,8 | 0,7 |
| Кош-Агач | -47 | -44 | -45 | -42 | -32 | -55 | 11,5 | 190 | -17,6 | 256 | -12,0 | 273 | -10,7 | 81 | 76 | 15 | В | 3,3 | 1,5 |
| Онгудай | -41 | -38 | -39 | -36 | -26 | -46 | 10,5 | 164 | -12,8 | 228 | -8,0 | 247 | -6,7 | 78 | 72 | 42 | СЗ | 2,1 | 0,5 |
| Яйлю | -31 | -28 | -26 | -24 | -13 | -39 | 9,0 | 148 | -5,8 | 224 | -2,4 | 246 | -1,4 | 66 | 62 | 132 | В | 3,7 | 2,1 |
| Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алейск | -41 | -38 | -38 | -35 | -24 | -47 | 9,4 | 160 | -11,0 | 209 | -7,4 | 225 | -6,3 | 77 | 74 | 131 | ЮЗ | 5,9 | 3,4 |
| Барнаул | -41 | -40 | -39 | -36 | -23 | -52 | 10,0 | 163 | -11,1 | 214 | -7,5 | 231 | -6,2 | 77 | 71 | 125 | ЮЗ | 3,9 | 3,4 |
| Бийск | -44 | -42 | -41 | -37 | -23 | -51 | 12,0 | 163 | -11,3 | 213 | -7,6 | 230 | -6,4 | 78 | 72 | 186 | ЮЗ | 4,9 | 2,3 |
| Змеиногорск | -44 | -41 | -42 | -37 | -23 | -49 | 12,2 | 159 | -10,2 | 211 | -6,7 | 229 | -5,4 | 74 | 66 | 263 | Ю | 5,2 | 3,2 |
| Родино | -44 | -41 | -40 | -37 | -23 | -49 | 9,8 | 162 | -11,4 | 207 | -8,0 | 223 | -6,7 | 78 | 75 | 98 | Ю | 5,9 | 4,5 |
| Рубцовск | -43 | -41 | -40 | -37 | -22 | -49 | 10,2 | 160 | -11,4 | 207 | -7,8 | 222 | -6,6 | 76 | 74 | 96 | Ю | 7,1 | 5,3 |
| Славгород | -44 | -41 | -40 | -37 | -24 | -48 | 9,5 | 162 | -12,3 | 206 | -8,8 | 222 | -7,5 | 80 | 76 | 93 | Ю | 4,9 | 4,1 |
| Тогул | -42 | -39 | -38 | -35 | -24 | -50 | 9,1 | 164 | -10,4 | 218 | -6,7 | 235 | -5,6 | 76 | 72 | 160 | Ю | 4,4 | 3,1 |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архара | -40 | -38 | -38 | -36 | -29 | -50 | 12,5 | 168 | -17,0 | 212 | -12,6 | 227 | -11,2 | 77 | 71 | 62 | СЗ | 2,5 | 2,2 |
| Белогорск | -40 | -39 | -38 | -36 | -30 | -46 | 9,3 | 171 | -16,3 | 215 | -12,1 | 230 | -10,7 | 77 | 72 | 42 | СЗ | 2,7 | 2,2 |
| Благовещенск | -37 | -35 | -34 | -33 | -29 | -45 | 10,4 | 165 | -14,7 | 210 | -10,6 | 224 | -9,4 | 72 | 63 | 47 | СЗ | 2,6 | 2,1 |
| Бомнак | -46 | -44 | -43 | -42 | -34 | -52 | 9,4 | 190 | -19,6 | 240 | -14,6 | 255 | -13,2 | 76 | 71 | 51 | СВ | 2,2 | 1,2 |
| Братолюбовка | -41 | -39 | -39 | -37 | -30 | -49 | 11,7 | 174 | -17,3 | 221 | -12,7 | 236 | -11,3 | 76 | 72 | 41 | З | 2,0 | 2,1 |
| Бысса | -44 | -42 | -41 | -40 | -34 | -51 | 13,6 | 181 | -19,3 | 232 | -14,1 | 248 | -12,6 | 75 | 71 | 60 | СВ | 2,1 | 1,0 |
| Ерофей Павлович | -43 | -40 | -38 | -37 | -36 | -50 | 13,0 | 194 | -18,1 | 247 | -13,3 | 262 | -12,0 | 77 | 69 | 36 | С | 2,3 | 1,3 |
| Завитинск | -38 | -36 | -35 | -34 | -30 | -46 | 10,1 | 178 | -17,4 | 225 | -12,9 | 241 | -11,4 | 76 | 70 | 57 | СЗ | 2,1 | 1,9 |
| Зея | -46 | -44 | -43 | -42 | -35 | -52 | 14,7 | 190 | -19,5 | 239 | -14,6 | 255 | -13,1 | 69 | 63 | 35 | С | 3,5 | - |
| Норск | -45 | -43 | -44 | -41 | -35 | -55 | 13,9 | 179 | -19,5 | 227 | -14,5 | 243 | -13,0 | 72 | 67 | 51 | СВ | 2,1 | 1,0 |
| Поярково | -40 | -38 | -37 | -35 | -30 | -46 | 11,8 | 167 | -16,4 | 212 | -12,0 | 227 | -10,6 | 75 | 70 | 49 | З | 2,5 | 2,0 |
| Свободный | -42 | -40 | -39 | -37 | -30 | -50 | 11,7 | 176 | -17,1 | 222 | -12,6 | 237 | -11,3 | 70 | 63 | 50 | З, СЗ | 2,9 | 2,6 |
| Сковородино | -44 | -42 | -42 | -39 | -34 | -52 | 14,5 | 193 | -18,6 | 244 | -13,8 | 260 | -12,4 | 73 | 65 | 32 | СВ | 2,3 | 2,2 |
| Тында | -45 | -43 | -42 | -40 | -33 | -51 | 10,4 | 199 | -19,1 | 250 | -14,4 | 265 | -13,1 | 74 | 70 | 52 | З | 3,0 | 2,0 |
| Усть-Нюкжа | -47 | -45 | -44 | -43 | -35 | -51 | 7,8 | 200 | -19,9 | 252 | -15,0 | 266 | -13,7 | 77 | 74 | 35 | С | 1,8 | 0,6 |
| Черняево | -45 | -43 | -42 | -40 | -34 | -51 | 13,5 | 180 | -17,7 | 229 | -13,0 | 244 | -11,7 | 72 | 64 | 32 | З | 3,7 | 1,9 |
| Шимановск | -41 | -40 | -39 | -37 | -30 | -49 | 12,9 | 179 | -17,0 | 228 | -12,4 | 243 | -11,1 | 72 | 65 | 42 | СЗ | 3,1 | 2,1 |
| Экимчан | -45 | -44 | -43 | -42 | -35 | -53 | 10,7 | 195 | -19,4 | 247 | -14,4 | 263 | -13,0 | 74 | 67 | 67 | В | 1,6 | 1,3 |
| Архангельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск | -40 | -38 | -37 | -34 | -20 | -45 | 8,3 | 175 | -8,1 | 248 | -4,5 | 270 | -3,4 | 85 | 84 | 188 | ЮВ | 3,6 | 3,1 |
| Емецк | -38 | -36 | -35 | -32 | -20 | -48 | 6,9 | 175 | -8,5 | 244 | -4,9 | 265 | -3,8 | 84 | 84 | 159 | Ю | 4,8 | 3,7 |
| Каргополь | -37 | -34 | -32 | -29 | -18 | -44 | 8,3 | 167 | -7,7 | 235 | -4,3 | 255 | -3,2 | 86 | 85 | 205 | Ю | 3,6 | 3,0 |
| Койнас | -48 | -47 | -44 | -41 | -24 | -52 | 9,7 | 189 | -10,0 | 260 | -6,2 | 280 | -5,1 | 83 | 83 | 195 | Ю | 2,2 | 2,1 |
| Котлас | -43 | -40 | -39 | -35 | -20 | -47 | 8,3 | 166 | -8,7 | 235 | -5,0 | 255 | -3,9 | 84 | 83 | 176 | Ю | 4,2 | 3,5 |
| Мезень | -42 | -40 | -39 | -36 | -21 | -49 | 8,2 | 191 | -8,8 | 265 | -5,2 | 288 | -4,0 | 84 | 84 | 162 | Ю | 4,5 | 4,1 |
| Онега | -38 | -35 | -34 | -31 | -18 | -43 | 7,6 | 170 | -7,3 | 242 | -3,9 | 263 | -2,9 | 85 | 84 | 200 | ЮВ | 4,0 | 2,8 |
| Шенкурск | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -51 | 8,2 | 167 | -8,3 | 235 | -4,7 | 255 | -3,6 | 83 | 83 | 169 | Ю | 3,9 | 3,3 |
| Астраханская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астрахань | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | -34 | 7,7 | 102 | -3,5 | 165 | -0,7 | 180 | 0,2 | 83 | 78 | 76 | В | 3,8 | 3,2 |
| Верхний Баскунчак | -30 | -27 | -26 | -23 | -12 | -37 | 7,3 | 120 | -5,3 | 175 | -2,4 | 188 | -1,6 | 83 | 74 | 112 | В | 3,9 | 3,5 |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белорецк | -37 | -35 | -34 | -31 | -20 | -45 | 8,8 | 168 | -10,1 | 228 | -6,3 | 245 | -5,3 | 79 | 73 | 126 | ЮЗ | 5,1 | 2,9 |
| Дуван | -43 | -39 | -36 | -33 | -19 | -50 | 8,5 | 165 | -9,6 | 223 | -6,1 | 239 | -5,1 | 79 | 78 | 131 | Ю | 3,6 | 2,8 |
| Мелеуз | -42 | -38 | -38 | -33 | -21 | -45 | 9,8 | 155 | -9,8 | 206 | -6,3 | 219 | -5,4 | 77 | 75 | 170 | Ю | 4,6 | 2,9 |
| Уфа | -41 | -39 | -37 | -33 | -20 | -49 | 10,0 | 154 | -9,5 | 209 | -5,9 | 223 | -5,0 | 78 | 76 | 213 | Ю | 3,9 | 2,9 |
| Янаул | -43 | -40 | -38 | -34 | -21 | -51 | 9,5 | 163 | -9,6 | 218 | -6,1 | 233 | -5,1 | 81 | 78 | 143 | Ю | 6,0 | 3,9 |
| Белгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород | -28 | -26 | -25 | -24 | -12 | -35 | 6,2 | 127 | -4,6 | 187 | -1,9 | 203 | -1,0 | 86 | 82 | 211 | ЮЗ | 4,7 | 4,3 |
| Брянская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянск | -30 | -27 | -25 | -23 | -12 | -42 | 6,4 | 132 | -5,0 | 199 | -2,0 | 217 | -1,1 | 85 | 81 | 220 | Ю | 3,5 | 2,9 |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабушкин | -33 | -31 | -31 | -29 | -19 | -39 | 9,4 | 175 | -9,6 | 250 | -5,5 | 272 | -4,3 | 77 | 73 | 95 | З | 5,7 | 3,7 |
| Багдарин | -45 | -44 | -44 | -42 | -34 | -52 | 15,3 | 205 | -18,2 | 262 | -13,3 | 276 | -12,2 | 75 | 67 | 16 | С | 2,2 | 1,2 |
| Баргузин | -44 | -43 | -42 | -41 | -32 | -52 | 10,2 | 183 | -16,6 | 240 | -11,7 | 255 | -10,5 | 78 | 75 | 97 | З | 3,2 | 1,6 |
| Кяхта | -35 | -34 | -33 | -31 | -23 | -40 | 9,6 | 171 | -13,1 | 230 | -8,7 | 245 | -7,6 | 75 | 67 | 24 | Ю | 2,3 | 1,5 |
| Монды | -37 | -35 | -33 | -32 | -25 | -48 | 16,0 | 189 | -12,7 | 259 | -8,1 | 277 | -7,0 | 69 | 54 | 11 | З | 3,0 | 2,2 |
| Нижнеангарск | -37 | -35 | -35 | -33 | -25 | -47 | 7,7 | 194 | -13,8 | 255 | -9,5 | 271 | -8,4 | 75 | 69 | 73 | С | 2,2 | 1,7 |
| Сосново-Озерское | -41 | -39 | -37 | -36 | -28 | -49 | 11,4 | 197 | -15,0 | 258 | -10,5 | 271 | -9,6 | 77 | 74 | 19 | З | 5,0 | 3,5 |
| Уакит | -43 | -41 | -41 | -40 | -32 | -49 | 10,0 | 216 | -17,7 | 270 | -13,3 | 285 | -12,1 | 77 | 73 | 16 | СЗ | 4,4 | 1,8 |
| Улан-Удэ | -38 | -37 | -36 | -35 | -27 | -51 | 9,9 | 175 | -14,6 | 231 | -10,1 | 245 | -9,0 | 76 | 70 | 31 | З | 2,1 | 1,9 |
| Хоринск | -43 | -41 | -40 | -38 | -30 | -50 | 13,0 | 184 | -15,7 | 239 | -11,1 | 253 | -10,0 | 76 | 72 | 13 | З | 4,8 | 2,3 |
| Владимирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимир | -35 | -33 | -32 | -27 | -15 | -48 | 6,6 | 146 | -6,5 | 209 | -3,3 | 226 | -2,4 | 85 | 82 | 205 | Ю | 4,1 | 3,4 |
| Муром | -35 | -33 | -31 | -28 | -15 | -45 | 7,9 | 146 | -6,7 | 206 | -3,6 | 223 | -2,6 | 83 | 78 | 197 | Ю | 3,6 | 3,4 |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоград | -28 | -26 | -24 | -22 | -12 | -35 | 6,2 | 122 | -5,0 | 176 | -2,3 | 190 | -1,4 | 85 | 81 | 177 | В, З | 5,5 | 3,6 |
| Камышин | -30 | -28 | -26 | -24 | -12 | -37 | 6,3 | 134 | -6,3 | 186 | -3,4 | 199 | -2,6 | 82 | 79 | 157 | СЗ | 5,5 | 4,9 |
| Котельниково | -29 | -26 | -25 | -23 | -11 | -38 | 5,8 | 117 | -4,5 | 176 | -1,7 | 191 | -0,8 | 86 | 81 | 137 | В | 4,1 | 3,5 |
| Новоаннинский | -31 | -29 | -27 | -25 | -12 | -41 | 6,4 | 130 | -5,7 | 186 | -2,7 | 200 | -1,9 | 83 | 78 | 199 | Ю | 4,3 | 3,7 |
| Эльтон | -30 | -28 | -26 | -24 | -13 | -36 | 7,5 | 125 | -6,0 | 178 | -3,0 | 191 | -2,2 | 82 | 78 | 97 | В | 5,8 | 4,8 |
| Вологодская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабаево | -38 | -35 | -34 | -30 | -16 | -48 | 8,0 | 155 | -6,7 | 226 | -3,3 | 245 | -2,4 | 85 | 84 | 196 | Ю | 3,1 | 2,5 |
| Вологда | -40 | -36 | -35 | -32 | -16 | -47 | 8,0 | 158 | -7,4 | 226 | -4,0 | 244 | -3,0 | 85 | 83 | 170 | Ю | 3,9 | 3,3 |
| Вытегра | -40 | -37 | -35 | -32 | -17 | -49 | 8,2 | 156 | -6,8 | 228 | -3,4 | 248 | -2,4 | 84 | 83 | 221 | ЮВ | 3,5 | 2,9 |
| Никольск | -42 | -39 | -38 | -34 | -19 | -49 | 8,1 | 163 | -8,3 | 230 | -4,7 | 248 | -3,7 | 84 | 83 | 201 | Ю | 2,8 | 2,3 |
| Тотьма | -40 | -37 | -36 | -33 | -18 | -46 | 7,4 | 163 | -7,9 | 230 | -4,4 | 249 | -3,4 | 85 | 84 | 203 | Ю | 3,1 | 3,1 |

| Воронежская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронеж | -30 | -28 | -26 | -24 | -12 | -37 | 6,6 | 130 | -5,3 | 190 | -2,4 | 205 | -1,5 | 83 | 78 | 206 | З | 4,0 |  | 3,2 |  |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дербент | -13 | -11 | -9 | -7 | 0 | -19 | 5,0 | 0 | - | 136 | 4,0 | 158 | 4,7 | 83 | 80 | 184 | СЗ | 3,2 |  | 2,1 |  |
| Махачкала | -20 | -17 | -15 | -13 | -2 | -27 | 5,9 | 0 | - | 145 | 2,8 | 165 | 3,6 | 83 | 79 | 151 | СЗ, З | 5,2 |  | 3,9 |  |
| Терекли-Мектеб | -24 | -22 | -20 | -17 | -5 | -35 | 6,5 | 69 | -1,4 | 155 | 1,4 | 172 | 2,2 | 88 | 81 | 109 | В | 3,7 |  | 2,8 |  |
| Еврейская автономная область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биробиджан | -34 | -33 | -32 | -31 | -26 | -43 | 15,3 | 161 | -14,5 | 210 | -10,1 | 225 | -8,9 | 75 | 67 | 81 | З | 2,6 |  | 1,6 |  |
| Екатерино- Никольское | -33 | -31 | -30 | -29 | -22 | -40 | 10,2 | 159 | -13,1 | 205 | -9,2 | 220 | -8,0 | 70 | 60 | 53 | СЗ | 4,5 |  | 2,2 |  |
| Облучье | -40 | -39 | -37 | -36 | -29 | -46 | 13,1 | 173 | -16,7 | 221 | -12,1 | 237 | -10,7 | 73 | 67 | 82 | С | 1,9 |  | 1,5 |  |
| Забайкальский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинское | -40 | -37 | -36 | -34 | -27 | -48 | 14,0 | 181 | -14,9 | 237 | -10,4 | 251 | -9,3 | 72 | 65 | 21 | З | 3,7 |  | 2,9 |  |
| Акша | -38 | -36 | -35 | -34 | -27 | -50 | 14,8 | 179 | -14,4 | 235 | -9,9 | 251 | -8,7 | 75 | 68 | 16 | Ю | 4,5 |  | 2,5 |  |
| Александровский Завод | -40 | -39 | -39 | -37 | -30 | -48 | 14,9 | 190 | -17,1 | 247 | -12,2 | 264 | -10,8 | 77 | 70 | 25 | Ю | 2,4 |  | 2,1 |  |
| Борзя | -42 | -41 | -40 | -38 | -31 | -52 | 14,3 | 177 | -16,8 | 230 | -12,0 | 244 | -10,7 | 79 | 73 | 19 | СВ | 2,4 |  | 2,8 |  |
| Дарасун | -38 | -36 | -35 | -34 | -27 | -48 | 14,5 | 185 | -14,1 | 244 | -9,7 | 260 | -8,5 | 73 | 64 | 27 | СЗ | 3,1 |  | 1,8 |  |
| Калакан | -50 | -48 | -49 | -47 | -39 | -56 | 14,5 | 205 | -21,5 | 258 | -16,2 | 273 | -14,8 | 78 | 68 | 24 | З | 2,5 |  | 0,7 |  |
| Красный Чикой | -41 | -40 | -38 | -37 | -30 | -48 | 12,7 | 181 | -16,0 | 240 | -11,0 | 257 | -9,7 | 78 | 74 | 25 | З | 2,4 |  | 1,2 |  |
| Могоча | -43 | -42 | -41 | -40 | -33 | -53 | 14,3 | 205 | -21,5 | 258 | -16,2 | 273 | -14,8 | 77 | 70 | 28 | СЗ | 3,5 |  | 1,5 |  |
| Нерчинск | -45 | -44 | -44 | -42 | -34 | -54 | 13,0 | 181 | -19,2 | 231 | -14,1 | 246 | -12,7 | 79 | 74 | 24 | 3,0* | 4,0 |  | 1,7 |  |
| ________________ * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нерчинский Завод | -41 | -40 | -40 | -38 | -30 | -53 | 8,9 | 181 | -17,5 | 233 | -12,6 | 249 | -11,3 | 79 | 75 | 30 | СЗ | 2,4 |  | 1,1 |  |
| Средний Калар | -50 | -48 | -48 | -46 | -40 | -56 | 14,1 | 212 | -22,0 | 266 | -16,7 | 281 | -15,4 | 80 | 75 | 18 | СВ | 3,3 |  | 0,6 |  |
| Тунгокочен | -47 | -45 | -45 | -43 | -36 | -54 | 17,0 | 201 | -19,3 | 259 | -14,0 | 275 | -12,7 | 78 | 71 | 25 | ЮЗ | 2,8 |  | 1,3 |  |
| Тупик | -47 | -45 | -44 | -43 | -36 | -56 | 14,7 | 202 | -20,2 | 256 | -15,0 | 271 | -13,7 | 76 | 71 | 46 | ЮЗ | 2,1 |  | 1,7 |  |
| Чара | -49 | -47 | -47 | -45 | -38 | -56 | 12,1 | 211 | -20,6 | 262 | -15,8 | 276 | -14,5 | 78 | 76 | 18 | ЮЗ | 1,6 |  | 1,3 |  |
| Чита | -41 | -39 | -39 | -37 | -30 | -47 | 13,3 | 182 | -16,0 | 238 | -11,2 | 252 | -10,1 | 76 | 69 | 19 | В | 1,5 |  | 2,0 |  |
| Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иваново | -36 | -33 | -32 | -29 | -16 | -45 | 8,1 | 150 | -6,9 | 214 | -3,6 | 233 | -2,6 | 85 | 82 | 206 | Ю | 4,3 |  | 3,7 |  |
| Кинешма | -36 | -33 | -32 | -29 | -16 | -45 | 7,1 | 150 | -6,9 | 214 | -3,6 | 232 | -2,7 | 84 | 82 | 214 | Ю | 3,4 |  | 2,8 |  |
| Республика Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магас | -20 | -18 | -17 | -14 | -6 | -23 | 8,5 | 78 | -1,5 | 167 | 1,3 | 192 | 2,3 | 81 | 74 | 140 | СВ, Ю | 1,5 |  | 1,2 |  |
| ________________ Климатические параметры рассчитаны за период 1998-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алыгджер | -40 | -38 | -36 | -34 | -22 | -47 | 11,6 | 179 | -10,5 | 256 | -6,1 | 276 | -5,0 | 62 | 56 | 30 | Ю |  | 4,7 |  | 2,5 |
| Байкальск | -32 | -31 | -29 | -27 | -20 | -39 | 9,4 | 175 | -9,8 | 247 | -5,7 | 268 | -4,6 | 77 | 69 | 131 | ЮЗ |  | 1,4 |  | 1,4 |
| Бодайбо | -51 | -49 | -49 | -47 | -37 | -55 | 7,3 | 200 | -18,9 | 254 | -14,0 | 268 | -12,8 | 78 | 77 | 105 | СВ |  | 2,3 |  | 1,2 |
| Братск | -43 | -41 | -40 | -39 | -26 | -46 | 8,1 | 183 | -12,8 | 248 | -8,4 | 263 | -7,4 | 79 | 75 | 82 | З |  | 2,5 |  | 2,2 |
| Верхне-Марково | -52 | -51 | -50 | -48 | -37 | -55 | 11,1 | 195 | -12,0 | 267 | -7,7 | 285 | -6,6 | 77 | 75 | 85 | ЮЗ, З |  | 3,7 |  | 1,6 |
| Верхняя Гутара | -41 | -39 | -37 | -35 | -26 | -47 | 16,3 | 194 | -17,8 | 252 | -12,8 | 266 | -11,6 | 68 | 65 | 32 | Ю |  | 2,1 |  | 0,9 |
| Ербогачен | -57 | -55 | -55 | -52 | -39 | -61 | 11,4 | 211 | -19,6 | 262 | -15,0 | 275 | -13,9 | 75 | 75 | 86 | Ю |  | 2,1 |  | 1,5 |
| Ершово | -47 | -44 | -44 | -41 | -30 | -52 | 9,1 | 188 | -13,7 | 248 | -9,4 | 262 | -8,4 | 79 | 76 | 101 | З, ЮЗ |  | 2,8 |  | 1,6 |
| Жигалово | -49 | -48 | -46 | -44 | -33 | -54 | 10,6 | 211 | -19,6 | 262 | -15,0 | 275 | -13,9 | 81 | 77 | 62 | З |  | 2,4 |  | 1,1 |
| Зима | -44 | -42 | -40 | -38 | -27 | -51 | 10,8 | 178 | -13,9 | 237 | -9,4 | 253 | -8,2 | 81 | 77 | 69 | СЗ |  | 2,6 |  | 1,5 |
| Ика | -56 | -53 | -53 | -50 | -38 | -60 | 13,7 | 209 | -18,3 | 263 | -13,7 | 276 | -12,6 | 74 | 71 | 48 | Ю |  | 2,7 |  | 1,5 |
| Иркутск | -38 | -37 | -35 | -33 | -23 | -50 | 9,4 | 170 | -11,9 | 233 | -7,6 | 249 | -6,5 | 79 | 76 | 69 | В |  | 2,9 |  | 2,1 |
| Киренск | -54 | -52 | -51 | -49 | -36 | -58 | 11,6 | 196 | -17,3 | 251 | -12,6 | 265 | -11,5 | 76 | 74 | 97 | ЮЗ |  | 3,6 |  | 1,8 |
| Мама | -49 | -47 | -46 | -44 | -34 | -56 | 7,5 | 196 | -17,7 | 252 | -12,9 | 266 | -11,8 | 77 | 75 | 155 | ЮВ |  | 2,7 |  | 2,3 |
| Наканно | -59 | -57 | -56 | -54 | -43 | -61 | 10,5 | 217 | -21,4 | 266 | -16,7 | 278 | -15,6 | 78 | 77 | 72 | Ю |  | 2,6 |  | 1,4 |
| Непа | -55 | -53 | -52 | -49 | -37 | -58 | 11,2 | 204 | -17,7 | 259 | -13,1 | 272 | -12,0 | 79 | 77 | 88 | Ю |  | 2,5 |  | 1,5 |
| Орлинга | -50 | -48 | -47 | -45 | -33 | -55 | 10,8 | 195 | -16,5 | 253 | -11,8 | 267 | -10,7 | 78 | 76 | 96 | ЮВ |  | 2,6 |  | 1,1 |
| Перевоз | -51 | -48 | -48 | -45 | -34 | -56 | 9,8 | 202 | -17,2 | 258 | -12,6 | 272 | -11,5 | 73 | 69 | 35 | З |  | 3,1 |  | 1,7 |
| Преображенка | -56 | -53 | -53 | -50 | -38 | -59 | 12,2 | 207 | -18,5 | 259 | -14,0 | 273 | -12,8 | 75 | 74 | 82 | Ю |  | 2,5 |  | 2,1 |
| Тайшет | -45 | -43 | -41 | -39 | -26 | -50 | 10,1 | 175 | -12,3 | 239 | -7,9 | 254 | -6,9 | 78 | 75 | 107 | З |  | 3,4 |  | 2,4 |
| Тулун | -43 | -41 | -39 | -37 | -25 | -50 | 10,1 | 181 | -12,7 | 242 | -8,5 | 257 | -7,5 | 79 | 75 | 63 | Ю |  | 2,5 |  | 1,7 |
| Усть-Ордынский | -44 | -42 | -40 | -38 | -28 | -50 | 11,1 | 182 | -15,1 | 240 | -10,4 | 255 | -9,3 | 79 | 76 | 32 | С |  | 2,7 |  | 2,6 |
| Чечуйск | -55 | -53 | -52 | -49 | -37 | -60 | 10,1 | 198 | -17,1 | 254 | -12,4 | 267 | -11,4 | 77 | 75 | 116 | ЮЗ |  | 4,7 |  | 2,9 |
| Кабардино- Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нальчик | -24 | -21 | -20 | -17 | -8 | -31 | 7,0 | 87 | -2,1 | 164 | 0,7 | 181 | 1,4 | 85 | 79 | 141 | В |  | 2,1 |  | 1,6 |
| Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининград | -24 | -21 | -21 | -18 | -6 | -33 | 5,4 | 82 | -1,7 | 188 | 1,3 | 211 | 2,2 | 86 | 82 | 315 | З |  | 3,5 |  | 2,8 |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элиста | -28 | -25 | -24 | -21 | -9 | -34 | 6,1 | 107 | -3,6 | 171 | -0,8 | 186 | 0,0 | 88 | 84 | 127 | В |  | 8,2 |  | 6,1 |
| Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калуга | -33 | -30 | -28 | -25 | -13 | -46 | 7,4 | 139 | -5,8 | 208 | -2,5 | 226 | -1,6 | 85 | 80 | 215 | З |  | 3,9 |  | 3,5 |
| Камчатский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апука | -34 | -32 | -31 | -28 | -20 | -40 | 6,7 | 211 | -9,3 | 285 | -5,8 | 315 | -4,4 | 72 | 70 | 179 | СВ |  | 7,8 |  | 6,1 |
| Большерецк | -31 | -29 | -29 | -27 | -17 | -39 | 9.4 | 180 | -7,5 | 271 | -3,5 | 302 | -2,2 | 80 | 77 | 265 | СВ |  | 5,5 |  | 4,6 |
| Ича | -29 | -28 | -27 | -26 | -17 | -36 | 7,5 | 185 | -8,0 | 276 | -4,0 | 307 | -2,7 | 78 | 77 | 203 | СВ |  | 4,4 |  | 4,8 |
| Ключи | -37 | -36 | -34 | -33 | -22 | -49 | 10,6 | 185 | -10,3 | 251 | -6,5 | 270 | -5,4 | 80 | 79 | 311 | З |  | 3,9 |  | 3,5 |
| Козыревск | -39 | -38 | -36 | -35 | -27 | -48 | 12,5 | 183 | -11,6 | 251 | -7,3 | 269 | -6,2 | 82 | 79 | 180 | С |  | 5,9 |  | 2,4 |
| Корф | -35 | -32 | -31 | -29 | -22 | -41 | 6,9 | 209 | -10,4 | 271 | -7,1 | 294 | -5,8 | 71 | 70 | 151 | С |  | 6,0 |  | 4,9 |
| Кроноки | -25 | -23 | -22 | -20 | -14 | -29 | 7,2 | 179 | -5,5 | 278 | -2,1 | 308 | -1,0 | 70 | 65 | 422 | С |  | 3,8 |  | 3,0 |
| Лопатка, мыс | -18 | -15 | -16 | -13 | -7 | -21 | 3,3 | 167 | -3,4 | 294 | -0,2 | 365 | 1,7 | 85 | 82 | 348 | СЗ |  | 11,5 |  | 9,6 |
| Мильково | -41 | -39 | -38 | -36 | -26 | -51 | 13,4 | 186 | -12,5 | 251 | -8,2 | 269 | -7,0 | 82 | 79 | 229 | З |  | 3,2 |  | 1,8 |
| Начики | -37 | -36 | -34 | -32 | -28 | -51 | 15,2 | 197 | -11,7 | 274 | -7,2 | 296 | -6,0 | 79 | 72 | 410 | СЗ |  | 3,6 |  | 2,0 |
| о.Беринга | -16 | -13 | -12 | -11 | -6 | -24 | 3,9 | 154 | -2,4 | 281 | 0,4 | 316 | 1,4 | 80 | 79 | 307 | СВ |  | 9,1 |  | 7,3 |
| Оссора | -35 | -34 | -32 | -31 | -23 | -41 | 10,1 | 205 | -10,0 | 272 | -6,5 | 294 | -5,4 | 77 | 75 | 257 | С |  | 6,1 |  | 3,5 |
| Петропавловск- Камчатский | -22 | -20 | -19 | -18 | -10 | -32 | 5,3 | 160 | -4,7 | 251 | -1,5 | 276 | -0,6 | 68 | 65 | 611 | С |  | 5,0 |  | 4,6 |
| Семлячики | -20 | -18 | -17 | -15 | -9 | -25 | 4,9 | 167 | -4,4 | 259 | -1,4 | 288 | -0,4 | 64 | 62 | 562 | СЗ |  | 7,9 |  | 5,6 |
| Соболево | -35 | -33 | -32 | -30 | -20 | -45 | 12,8 | 184 | -9,0 | 268 | -4,8 | 296 | -3,5 | 80 | 75 | 249 | СВ |  | 3,3 |  | 3,0 |
| Усть-Воямполка | -39 | -38 | -35 | -34 | -25 | -45 | 9,5 | 202 | -11,3 | 286 | -6,7 | 319 | -5,1 | 84 | 83 | 121 | ЮВ |  | 4,0 |  | 4,4 |
| Усть-Камчатск | -34 | -32 | -29 | -28 | -15 | -42 | 9,4 | 191 | -7,9 | 270 | -4,4 | 296 | -3,2 | 77 | 74 | 366 | С |  | 5,2 |  | 4,3 |
| Усть-Хайрюзово | -35 | -34 | -32 | -30 | -20 | -42 | 9,1 | 190 | -9,2 | 271 | -5,1 | 298 | -3,9 | 82 | 79 | 150 | ЮВ |  | 5,4 |  | 4,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкесск | -23 | -20 | -19 | -16 | -8 | -29 | 8,6 | 87 | -2,2 | 167 | 0,6 | 185 | 1,4 | 81 | 71 | 131 | В |  | 3,8 |  | 2,1 |
| Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калевала | -41 | -38 | -37 | -33 | -19 | -45 | 9,4 | 181 | -7,9 | 254 | -4,4 | 275 | -3,4 | 86 | 86 | 172 | З |  | 3,0 |  | 2,5 |
| Кемь | -35 | -33 | -31 | -28 | -16 | -40 | 7,5 | 174 | -6,7 | 255 | -3,3 | 276 | -2,4 | 86 | 85 | 136 | З |  | 4,6 |  | 4,3 |
| Олонец | -37 | -34 | -33 | -29 | -16 | -54 | 9,3 | 153 | -6,4 | 230 | -3,0 | 255 | -2,6 | 85 | 85 | 264 | Ю |  | 4,6 |  | 3,4 |
| Паданы | -36 | -34 | -33 | -30 | -17 | -46 | 7,7 | 169 | -6,9 | 244 | -3,6 | 264 | -2,6 | 86 | 85 | 160 | З |  | 3,9 |  | 3,6 |
| Петрозаводск | -35 | -32 | -31 | -28 | -15 | -43 | 6,8 | 160 | -6,3 | 234 | -3,1 | 254 | -2,1 | 87 | 85 | 183 | З |  | 3,9 |  | 3,2 |
| Реболы | -40 | -37 | -37 | -34 | -18 | -42 | 8,4 | 174 | -7,4 | 246 | -4,1 | 265 | -3,2 | 87 | 86 | 201 | ЮЗ, З |  | 3,1 |  | 2,4 |
| Сортавала | -36 | -32 | -32 | -28 | -15 | -43 | 7,8 | 150 | -5,8 | 231 | -2,4 | 251 | -1,5 | 86 | 85 | 236 | Ю |  | 3,7 |  | 2,6 |

| Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кемерово | -45 | -43 | -42 | -39 | -25 | -50 | 10,2 | 171 | -12,0 | 228 | -7,9 | 245 | -6,7 | 77 | 72 | 140 | Ю | 3,4 | 2,8 |
| Киселевск | -42 | -39 | -39 | -35 | -22 | -50 | 8,7 | 163 | -10,6 | 223 | -6,6 | 240 | -5,5 | 77 | 74 | 110 | ЮЗ | 4,5 | 2,9 |
| Кондома | -43 | -40 | -39 | -36 | -25 | -52 | 13,8 | 169 | -11,5 | 232 | -7,3 | 250 | -6,1 | 81 | 75 | 295 | Ю | 2,9 | 0,9 |
| Мариинск | -46 | -43 | -43 | -39 | -24 | -55 | 9,8 | 171 | -11,4 | 232 | -7,3 | 250 | -6,1 | 77 | 74 | 114 | ЮЗ | 5,0 | 3,4 |
| Тайга | -44 | -42 | -42 | -39 | -25 | -53 | 9,7 | 179 | -11,9 | 242 | -7,7 | 258 | -6,7 | 79 | 76 | 177 | ЮЗ | 5,0 | 3,0 |
| Тисуль | -45 | -43 | -42 | -39 | -24 | -51 | 10,6 | 170 | -11,1 | 233 | -6,9 | 250 | -5,8 | 72 | 68 | 87 | ЮЗ | 6,5 | 3,6 |
| Топки | -44 | -40 | -39 | -37 | -23 | -51 | 8,5 | 173 | -11,4 | 231 | -7,5 | 248 | -6,4 | 78 | 75 | 160 | Ю | 4,6 | 3,2 |
| Усть-Кабырза | -44 | -41 | -42 | -39 | -26 | -48 | 13,2 | 170 | -12,7 | 234 | -8,1 | 251 | -6,9 | 80 | 77 | 206 | З | 2,3 | 0,8 |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кильмезь | -39 | -36 | -34 | -31 | -18 | -52 | 8,0 | 158 | -8,5 | 217 | -5,1 | 232 | -4,2 | 83 | 81 | 158 | Ю | 5,1 | 4,0 |
| Киров | -39 | -36 | -35 | -32 | -18 | -45 | 7,0 | 161 | -8,4 | 223 | -5,0 | 240 | -4,0 | 84 | 83 | 219 | Ю | 3,4 | 3,0 |
| Нагорское | -42 | -38 | -36 | -33 | -19 | -47 | 6,9 | 169 | -9,0 | 232 | -5,4 | 250 | -4,4 | 86 | 85 | 221 | Ю | 3,7 | 3,4 |
| Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вендинга | -47 | -44 | -42 | -39 | -24 | -52 | 8,5 | 183 | -9,9 | 254 | -6,0 | 274 | -4,9 | 82 | 82 | 164 | Ю | 3,0 | 2,4 |
| Воркута | -48 | -45 | -44 | -41 | -28 | -52 | 8,9 | 234 | -13,2 | 298 | -9,5 | 316 | -8,4 | 80 | 80 | 184 | Ю | 8,2 | 5,5 |
| Объячево | -43 | -40 | -38 | -34 | -21 | -47 | 7,8 | 168 | -8,9 | 234 | -5,2 | 253 | -4,2 | 83 | 82 | 193 | Ю | 3,7 | 3,1 |
| Петрунь | -51 | -48 | -47 | -44 | -29 | -53 | 9,7 | 220 | -12,4 | 284 | -8,6 | 303 | -7,5 | 80 | 80 | 167 | ЮЗ | 5,1 | 3,8 |
| Печора | -51 | -48 | -47 | -43 | -28 | -55 | 9,0 | 203 | -11,5 | 266 | -7,8 | 287 | -6,6 | 80 | 80 | 198 | ЮВ | 4,5 | 3,4 |
| Сыктывкар | -44 | -40 | -39 | -35 | -21 | -47 | 7,9 | 173 | -9,4 | 242 | -5,6 | 261 | -4,5 | 83 | 82 | 187 | Ю | 3,3 | 2,8 |
| Троицко-Печорское | -48 | -45 | -42 | -39 | -25 | -51 | 8,7 | 187 | -10,9 | 256 | -6,9 | 276 | -5,7 | 81 | 81 | 209 | Ю | 3,1 | 2,6 |
| Усть-Уса | -47 | -45 | -44 | -41 | -27 | -53 | 8,3 | 211 | -11,4 | 277 | -7,7 | 297 | -6,5 | 83 | 83 | 166 | Ю | 4,5 | 3,9 |
| Усть-Цильма | -47 | -44 | -43 | -40 | -25 | -52 | 8,2 | 199 | -10,5 | 268 | -6,7 | 289 | -5,6 | 82 | 82 | 173 | В | 4,7 | 3,8 |
| Усть-Щугор | -53 | -50 | -49 | -45 | -29 | -58 | 9,1 | 201 | -11,9 | 266 | -8,0 | 285 | -6,9 | 80 | 80 | 217 | Ю | 4,1 | 2,9 |
| Ухта | -45 | -42 | -41 | -38 | -22 | -49 | 6,7 | 189 | -10,4 | 257 | -6,6 | 278 | -5,4 | 81 | 81 | 167 | Ю | 4,0 | 3,5 |
| Костромская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кострома | -36 | -33 | -32 | -29 | -16 | -46 | 6,9 | 151 | -6,9 | 216 | -3,6 | 233 | -2,7 | 86 | 84 | 194 | Ю | 4,4 | 3,7 |
| Чухлома | -40 | -36 | -35 | -32 | -18 | -46 | 7,7 | 158 | -7,7 | 224 | -4,2 | 242 | -3,2 | 86 | 84 | 197 | Ю | 3,6 | 2,9 |
| Шарья | -41 | -37 | -36 | -32 | -17 | -46 | 8,7 | 158 | -7,9 | 224 | -4,4 | 241 | -3,4 | 85 | 83 | 203 | Ю | 3,4 | 3,0 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Поляна | -12 | -10 | -9 | -7 | -2 | -23 | 7,3 | 0 | - | 153 | 3,1 | 175 | 3,8 | 83 | 72 | 987 | С | 1,5 | 1,4 |
| Краснодар | -23 | -20 | -18 | -15 | -3 | -36 | 7,1 | 31 | 0,0 | 146 | 2,7 | 165 | 3,4 | 81 | 72 | 309 | В | 3,2 | 2,6 |
| Приморско-Ахтарск | -21 | -19 | -17 | -15 | -4 | -30 | 6,0 | 63 | -1,1 | 155 | 1,7 | 172 | 2,4 | 83 | 78 | 242 | В | 4,4 | 3,5 |
| Сочи | -6 | -4 | -5 | -3 | 3 | -13 | 6,2 | 0 | - | 93 | 6,6 | 128 | 7,2 | 72 | 68 | 804 | В | 4,6 | 2,2 |
| Тихорецк | -24 | -22 | -20 | -17 | -6 | -32 | 6,9 | 72 | -1,5 | 157 | 1,3 | 173 | 2,0 | 83 | 77 | 242 | В | 4,5 | 3,4 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агата | -56 | -55 | -54 | -53 | -43 | -59 | 9,6 | 233 | -21,7 | 291 | -16,6 | 306 | -15,3 | 75 | 74 | 125 | Ю | 2,9 | 1,6 |
| Ачинск | -43 | -40 | -40 | -36 | -22 | -60 | 7,7 | 172 | -10,6 | 234 | -6,7 | 250 | -5,7 | 74 | 71 | 102 | ЮЗ | 4,7 | 4,0 |
| Байкит | -55 | -53 | -52 | -50 | -38 | -57 | 8,6 | 212 | -18,4 | 267 | -13,8 | 280 | -12,7 | 76 | 75 | 150 | Ю | 2,1 | 1,2 |
| Боготол | -44 | -41 | -41 | -37 | -23 | -53 | 8,5 | 177 | -11,1 | 238 | -7,2 | 256 | -6,1 | 74 | 72 | 142 | ЮЗ | 3,7 | 3,1 |
| Богучаны | -50 | -47 | -47 | -45 | -32 | -54 | 9,8 | 185 | -15,2 | 246 | -10,4 | 260 | -9,4 | 77 | 75 | 85 | З | 3,1 | 1,9 |
| Ванавара | -56 | -55 | -53 | -51 | -39 | -61 | 12,4 | 207 | -18,4 | 261 | -13,8 | 274 | -12,7 | 77 | 75 | 107 | ЮЗ | 2,1 | 1,5 |
| Вельмо | -56 | -53 | -50 | -48 | -37 | -59 | 11,6 | 205 | -17,3 | 264 | -12,5 | 279 | -11,4 | 76 | 76 | 176 | З | 4,0 | 1,5 |
| Верхнеимбатск | -54 | -51 | -50 | -47 | -28 | -57 | 8,2 | 212 | -15,4 | 265 | -11,5 | 278 | -10,5 | 77 | 77 | 191 | ЮВ | 3,1 | 2,6 |
| Волочанка | -55 | -53 | -52 | -50 | -40 | -59 | 8,2 | 252 | -20,7 | 300 | -16,7 | 316 | -15,4 | 77 | 77 | 98 | В | 6,7 | 3,8 |
| Диксон | -44 | -43 | -42 | -40 | -32 | -48 | 6,8 | 264 | -17,0 | 366 | -11,2 | 365 | -11,1 | 82 | 82 | 146 | Ю | 9,0 | 6,5 |
| Дудинка | -52 | -50 | -47 | -47 | -38 | -57 | 8,0 | 247 | -18,8 | 296 | -15,0 | 311 | -13,9 | 73 | 73 | 203 | Ю | 6,7 | 5,0 |
| Енисейск | -49 | -47 | -47 | -44 | -29 | -59 | 10,2 | 183 | -13,7 | 246 | -9,1 | 261 | -8,1 | 78 | 76 | 141 | ЮВ | 3,1 | 2,5 |
| Игарка | -54 | -52 | -50 | -49 | -37 | -57 | 8,4 | 233 | -18,2 | 282 | -14,3 | 296 | -13,2 | 75 | 74 | 169 | Ю | 5,2 | 3,6 |
| Канск | -44 | -42 | -42 | -40 | -28 | -51 | 10,4 | 176 | -13,3 | 238 | -8,8 | 254 | -7,6 | 77 | 75 | 62 | З | 4,5 | 3,1 |
| Красноярск | -41 | -39 | -39 | -37 | -23 | -53 | 8,4 | 169 | -10,7 | 234 | -6,6 | 251 | -5,5 | 72 | 69 | 112 | ЮЗ | 4,1 | 2,5 |
| Минусинск | -44 | -41 | -41 | -40 | -25 | -52 | 13,0 | 162 | -12,2 | 223 | -7,7 | 240 | -6,5 | 77 | 69 | 47 | ЮЗ | 4,0 | 1,5 |
| Тура | -56 | -55 | -54 | -53 | -43 | -59 | 8,3 | 219 | -21,9 | 270 | -17,0 | 283 | -15,8 | 76 | 76 | 82 | З | 2,0 | 1,6 |
| Туруханск | -53 | -52 | -50 | -48 | -35 | -61 | 8,5 | 224 | -16,8 | 274 | -13,0 | 288 | -11,9 | 74 | 73 | 177 | Ю | 5,1 | 3,4 |
| Хатанга | -56 | -53 | -52 | -50 | -40 | -59 | 7,3 | 254 | -21,9 | 303 | -17,7 | 318 | -16,4 | 76 | 76 | 77 | ЮЗ | 5,4 | 4,1 |
| Челюскин, мыс | -45 | -44 | -42 | -41 | -34 | -49 | 6,2 | 294 | -18,5 | 366 | -14,7 | 365 | -14,6 | 82 | 82 | 69 | ЮЗ | 8,3 | 6,0 |
| Ярцево | -51 | -49 | -48 | -46 | -32 | -56 | 9,1 | 199 | -14,7 | 255 | -10,6 | 270 | -9,5 | 78 | 78 | 198 | ЮВ | 4,1 | 3,3 |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | -22 | -20 | -18 | -16 | -7 | -27 | 5,6 | 104 | -2,2 | 209 | 0,9 | 235 | 1,8 | 83 | 69 | 638 | СЗ | - | - |
| Керчь | -17 | -15 | -14 | -12 | -3 | -23 | 5,9 | 37 | 0,0 | 154 | 2,6 | 174 | 3,4 | 86 | 80 | 183 | СВ | 6,3 | 5,1 |
| Клепинино | -22 | -19 | -17 | -14 | -5 | -33 | 6,7 | 45 | -0,7 | 152 | 2,4 | 175 | 3,3 | 86 | 74 | 178 | В | - | - |
| Севастополь | -14 | -12 | -9 | -7 | 1 | -22 | 6,1 | 0 | - | 132 | 4,9 | 160 | 5,6 | 80 | 67 | 204 | СВ | - | - |
| Симферополь | -20 | -18 | -15 | -13 | -3 | -30 | 6,4 | 32 | 0,0 | 154 | 2,6 | 177 | 3,4 | 84 | 76 | 209 | СВ | 6,2 | 4,9 |
| Феодосия | -17 | -15 | -14 | -12 | -2 | -25 | 5,8 | 0 | - | 142 | 3,5 | 164 | 4,2 | 81 | 76 | 187 | СЗ | 3,7 | 3,6 |
| Ялта | -9 | -7 | -5 | -4 | 2 | -12 | 5,6 | 0 | - | 127 | 5,3 | 154 | 5,9 | 76 | 52 | 342 | З | 2,8 | 1,9 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курган | -42 | -40 | -39 | -36 | -22 | -48 | 8,8 | 161 | -11,2 | 212 | -7,5 | 228 | -6,3 | 77 | 75 | 93 | Ю | 5,4 | 4,0 |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курск | -29 | -27 | -25 | -23 | -12 | -35 | 6,2 | 132 | -5,1 | 194 | -2,2 | 210 | -1,3 | 85 | 81 | 224 | З | 4,0 | 3,4 |
| Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборг | -32 | -29 | -29 | -26 | -13 | -38 | 7,2 | 143 | -5,1 | 221 | -1,9 | 239 | -1,1 | 86 | 85 | 264 | Ю | 6,0 | 3,7 |
| Новая Ладога | -34 | -31 | -30 | -27 | -14 | -44 | 5,9 | 142 | -5,4 | 217 | -2,2 | 237 | -1,2 | 86 | 84 | 217 | Ю | 3,7 | 3,3 |
| Санкт-Петербург | -31 | -28 | -27 | -24 | -11 | -36 | 5,8 | 130 | -4,4 | 211 | -1,2 | 230 | -0,4 | 86 | 84 | 217 | ЮЗ, З | 3,2 | 2,4 |
| Тихвин | -38 | -35 | -33 | -29 | -15 | -51 | 8,4 | 148 | -5,9 | 223 | -2,6 | 241 | -1,7 | 86 | 84 | 264 | Ю | 3,2 | 2,6 |
| Липецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липецк | -32 | -30 | -28 | -25 | -14 | -38 | 6,9 | 138 | -6,1 | 196 | -3,1 | 212 | -2,2 | 86 | 83 | 179 | З | 5,2 | 4,5 |
| Магаданская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брохово | -39 | -37 | -37 | -35 | -26 | -46 | 7,7 | 215 | -13,0 | 279 | -9,1 | 300 | -7,8 | 79 | 77 | 223 | СЗ | 6,9 | 5,2 |
| Магадан | -32 | -30 | -30 | -28 | -21 | -35 | 7,2 | 210 | -11,1 | 278 | -7,4 | 302 | -6,1 | 62 | 60 | 128 | СВ | 4,7 | 3,9 |
| Омсукчан | -53 | -52 | -49 | -48 | -42 | -56 | 8,6 | 231 | -22,7 | 279 | -18,0 | 297 | -16,4 | 73 | 73 | 86 | СВ | 4,6 | 2,2 |
| Палатка | -40 | -38 | -38 | -35 | -29 | -49 | 9,9 | 218 | -14,8 | 272 | -11,0 | 290 | -9,8 | 69 | 64 | 90 | В | 3,9 | 2,5 |
| Среднекан | -54 | -52 | -51 | -50 | -42 | -56 | 6,0 | 223 | -24,3 | 264 | -19,8 | 278 | -18,4 | 78 | 77 | 146 | ЮЗ | 1,5 | 1,6 |
| Сусуман | -58 | -56 | -55 | -54 | -45 | -61 | 7,8 | 231 | -25,2 | 276 | -20,4 | 292 | -18,7 | 75 | 73 | 47 | СВ | 3,2 | 1,6 |
| Республика Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола | -39 | -36 | -35 | -31 | -17 | -47 | 8,0 | 155 | -8,1 | 214 | -4,8 | 231 | -3,8 | 84 | 82 | 176 | Ю | 4,6 | 4,0 |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саранск | -35 | -32 | -30 | -28 | -15 | -44 | 7,0 | 149 | -7,3 | 206 | -4,2 | 220 | -3,3 | 83 | 81 | 164 | Ю | 6,7 | 5,2 |
| Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитров | -35 | -31 | -29 | -26 | -14 | -43 | 6,4 | 143 | -6,0 | 210 | -2,8 | 228 | -1,8 | 83 | 79 | 198 | Ю | 4,7 | 3,0 |
| Кашира | -34 | -30 | -29 | -26 | -14 | -44 | 6,3 | 143 | -6,1 | 206 | -3,0 | 223 | -2,1 | 84 | 81 | 195 | Ю | 3,9 | 3,6 |
| Можайск | -34 | -30 | -28 | -26 | -13 | -44 | 7,0 | 141 | -5,8 | 210 | -2,6 | 228 | -1,6 | 84 | 80 | 202 | Ю | 3,9 | 3,1 |

| Москва | -34 | -29 | -29 | -26 | -13 | -43 | 6,0 | 135 | -5,3 | 204 | -2,2 | 222 | -1,3 | 84 | 80 | 235 | З | 2,0 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наро-Фоминск | -34 | -30 | -28 | -26 | -13 | -42 | 7,1 | 142 | -5,8 | 210 | -2,6 | 228 | -1,7 | 84 | 80 | 210 | Ю | 3,6 | 3,0 |
| Новомосковский АО | -34 | -30 | -28 | -26 | -14 | -44 | 6,6 | 144 | -5,8 | 209 | -2,7 | 226 | -1,8 | 84 | 79 | 187 | Ю | 3,2 | 2,5 |
| Троицкий АО | -34 | -31 | -29 | -26 | -14 | -42 | 6,7 | 140 | -6,0 | 211 | -2,6 | 229 | -1,7 | 84 | 81 | 209 | Ю | 3,9 | 3,2 |
| Черусти | -35 | -32 | -29 | -27 | -15 | -45 | 7,6 | 144 | -6,4 | 208 | -3,2 | 227 | -2,2 | 84 | 80 | 198 | Ю | 3,1 | 2,6 |
| Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вайда-Губа | -21 | -19 | -18 | -16 | -9 | -27 | 5,5 | 176 | -3,6 | 285 | -0,7 | 319 | 0,4 | 84 | 84 | 191 | ЮЗ | 9,2 | 6,7 |
| Кандалакша | -37 | -35 | -33 | -30 | -19 | -44 | 8,8 | 187 | -8,0 | 264 | -4,5 | 285 | -3,5 | 85 | 85 | 166 | С | 3,6 | 2,6 |
| Ковдор | -39 | -36 | -35 | -32 | -19 | -44 | 8,3 | 195 | -8,1 | 271 | -4,7 | 293 | -3,6 | 84 | 84 | 177 | З | 2,5 | 2,1 |
| Краснощелье | -42 | -40 | -37 | -34 | -20 | -49 | 10,2 | 201 | -8,7 | 278 | -5,1 | 300 | -4,1 | 86 | 86 | 160 | З | 3,4 | 2,6 |
| Ловозеро | -42 | -39 | -37 | -34 | -18 | -47 | 11,0 | 199 | -8,9 | 279 | -5,1 | 301 | -4,1 | 85 | 85 | 130 | З | 5,2 | 2,9 |
| Мончегорск | -41 | -38 | -35 | -32 | -17 | -44 | 9,1 | 191 | -8,0 | 269 | -4,5 | 290 | -3,5 | 84 | 84 | 142 | Ю | 6,5 | 4,0 |
| Мурманск | -36 | -33 | -31 | -28 | -16 | -39 | 6,5 | 187 | -6,7 | 273 | -3,3 | 299 | -2,2 | 84 | 84 | 149 | Ю | 5,4 | 4,9 |
| Ниванкюль | -43 | -40 | -38 | -34 | -17 | -48 | 8,6 | 190 | -8,1 | 272 | -4,4 | 294 | -3,4 | 84 | 84 | 169 | ЮЗ | 3,1 | 2,0 |
| Пялица | -32 | -29 | -29 | -26 | -16 | -38 | 7,3 | 190 | -7,0 | 289 | -3,2 | 324 | -1,9 | 86 | 85 | 142 | З | 8,2 | 5,4 |
| о.Сосновец | -30 | -27 | -27 | -24 | -14 | -35 | 5,7 | 197 | -6,0 | 304 | -2,4 | 365 | -0,4 | 87 | 87 | 98 | ЮЗ | 9,2 | 6,4 |
| Териберка | -26 | -24 | -23 | -21 | -12 | -32 | 6,0 | 186 | -5,1 | 280 | -2,1 | 310 | -1,0 | 80 | 80 | 144 | Ю | 10,9 | 8,4 |
| Умба | -37 | -34 | -32 | -29 | -17 | -40 | 7,1 | 184 | -7,1 | 261 | -3,8 | 284 | -2,8 | 87 | 87 | 176 | С | 4,7 | 3,8 |
| Ненецкий автономный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варандей | -43 | -40 | -39 | -36 | -25 | -44 | 8,6 | 234 | -11,6 | 313 | -7,6 | 343 | -6,1 | 85 | 85 | 139 | ЮЗ | 9,3 | 6,5 |
| Индига | -41 | -38 | -38 | -35 | -21 | -43 | 8,2 | 213 | -9,4 | 297 | -5,5 | 328 | -4,1 | 84 | 84 | 132 | ЮЗ | 10,0 | 6,6 |
| Канин Нос | -29 | -26 | -26 | -24 | -14 | -33 | 5,7 | 206 | -5,7 | 316 | -2,2 | 365 | -0,7 | 88 | 88 | 175 | Ю | 10,3 | 7,8 |
| Коткино | -50 | -47 | -45 | -41 | -25 | -51 | 10,4 | 212 | -10,9 | 282 | -7,1 | 303 | -6,0 | 82 | 82 | 151 | Ю | 4,3 | 3,4 |
| Нарьян-Мар | -46 | -44 | -42 | -39 | -26 | -48 | 9,3 | 217 | -11,0 | 287 | -7,3 | 308 | -6,2 | 82 | 82 | 148 | Ю | 4,9 | 4,0 |
| Ходовариха | -39 | -37 | -35 | -32 | -23 | -41 | 8,0 | 231 | -10,3 | 320 | -6,2 | 362 | -4,4 | 86 | 86 | 166 | Ю | 8,6 | 6,4 |
| Хоседа-Хард | -50 | -48 | -45 | -42 | -28 | -57 | 9,8 | 226 | -13,0 | 291 | -9,1 | 310 | -8,0 | 82 | 81 | 144 | Ю | 6,7 | 4,2 |
| Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзамас | -37 | -34 | -33 | -29 | -16 | -45 | 7,9 | 150 | -7,2 | 208 | -4,1 | 225 | -3,1 | 83 | 81 | 157 | Ю | 4,7 | 3,6 |
| Выкса | -35 | -32 | -31 | -28 | -15 | -45 | 7,6 | 143 | -6,6 | 205 | -3,4 | 221 | -2,5 | 83 | 80 | 173 | Ю | 4,5 | 3,5 |
| Нижний Новгород | -35 | -32 | -30 | -27 | -15 | -41 | 6,2 | 147 | -6,8 | 209 | -3,6 | 225 | -2,7 | 83 | 80 | 225 | Ю | 4,4 | 2,6 |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боровичи | -37 | -33 | -32 | -29 | -14 | -54 | 7,3 | 140 | -5,6 | 215 | -2,3 | 231 | -1,5 | 85 | 82 | 194 | Ю | 2,6 | 2,0 |
| Великий Новгород | -35 | -32 | -30 | -27 | -13 | -45 | 7,0 | 138 | -5,0 | 213 | -1,9 | 231 | -1,0 | 85 | 83 | 186 | Ю | 5,0 | 4,1 |
| Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабинск | -44 | -41 | -41 | -38 | -25 | -48 | 8,7 | 171 | -12,5 | 224 | -8,5 | 241 | -7,3 | 79 | 76 | 106 | Ю | 4,2 | 3,8 |
| Болотное | -43 | -41 | -41 | -38 | -23 | -51 | 8,5 | 172 | -11,6 | 230 | -7,6 | 246 | -6,5 | 78 | 72 | 142 | ЮЗ | 3,8 | 2,7 |
| Карасук | -44 | -41 | -41 | -37 | -24 | -47 | 9,4 | 165 | -12,5 | 212 | -8,7 | 228 | -7,5 | 78 | 76 | 77 | Ю | 5,5 | 4,1 |
| Кочки | -44 | -42 | -41 | -38 | -25 | -50 | 10,1 | 170 | -12,5 | 222 | -8,5 | 238 | -7,3 | 79 | 77 | 97 | ЮЗ | 5,1 | 4,1 |
| Купино | -44 | -41 | -42 | -38 | -24 | -47 | 9,1 | 166 | -12,5 | 216 | -8,6 | 233 | -7,3 | 78 | 76 | 72 | ЮЗ | 5,8 | 4,5 |
| Кыштовка | -46 | -44 | -42 | -39 | -25 | -52 | 10,0 | 173 | -12,6 | 230 | -8,4 | 249 | -7,1 | 77 | 74 | 109 | Ю | 3,9 | 3,4 |
| Новосибирск | -44 | -41 | -40 | -37 | -24 | -50 | 9,6 | 168 | -11,9 | 222 | -7,9 | 240 | -6,7 | 77 | 73 | 120 | Ю | 4,2 | 3,6 |
| Татарск | -43 | -41 | -40 | -37 | -24 | -50 | 8,9 | 167 | -12,3 | 220 | -8,3 | 238 | -7,0 | 79 | 76 | 98 | ЮЗ | 3,7 | 3,2 |
| Чулым | -44 | -42 | -41 | -38 | -25 | -52 | 9,3 | 170 | -12,4 | 226 | -8,2 | 242 | -7,1 | 77 | 74 | 91 | ЮЗ | 4,9 | 4,0 |
| Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исиль-Куль | -43 | -40 | -39 | -36 | -24 | -46 | 9,2 | 166 | -12,1 | 216 | -8,3 | 233 | -7,0 | 79 | 76 | 86 | ЮЗ | 3,9 | 3,6 |
| Омск | -42 | -40 | -39 | -36 | -23 | -49 | 8,9 | 165 | -11,9 | 216 | -8,1 | 233 | -6,8 | 77 | 75 | 113 | ЮЗ | 2,7 | 2,7 |
| Тара | -45 | -43 | -41 | -38 | -25 | -50 | 9,9 | 171 | -12,3 | 229 | -8,1 | 247 | -6,9 | 75 | 72 | 108 | Ю | 2,9 | 2,8 |
| Черлак | -43 | -40 | -40 | -36 | -23 | -44 | 8,5 | 165 | -12,2 | 213 | -8,5 | 229 | -7,3 | 80 | 78 | 105 | ЮЗ | 3,3 | 2,9 |
| Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кувандык | -36 | -35 | -33 | -31 | -19 | -44 | 9,7 | 155 | -9,9 | 205 | -6,5 | 219 | -5,5 | 78 | 74 | 203 | В | 4,7 | 3,0 |
| Оренбург | -36 | -33 | -32 | -29 | -18 | -43 | 8,5 | 149 | -9,1 | 195 | -6,0 | 207 | -5,2 | 79 | 76 | 138 | В | 5,6 | 4,1 |
| Сорочинск | -36 | -33 | -32 | -30 | -18 | -43 | 8,2 | 150 | -8,9 | 198 | -5,8 | 211 | -4,9 | 81 | 78 | 132 | ЮВ | 4,5 | 3,2 |
| Орловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орел | -31 | -28 | -28 | -25 | -13 | -35 | 6,6 | 132 | -5,5 | 198 | -2,4 | 216 | -1,4 | 83 | 79 | 207 | Ю | 4,5 | 4,0 |
| Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земетчино | -35 | -32 | -31 | -28 | -15 | -43 | 8,0 | 144 | -6,8 | 201 | -3,7 | 215 | -2,9 | 85 | 82 | 192 | Ю | 4,5 | 3,4 |
| Пенза | -34 | -31 | -29 | -27 | -15 | -43 | 7,5 | 144 | -7,1 | 201 | -3,9 | 215 | -3,1 | 84 | 80 | 196 | ЮЗ | 4,5 | 3,4 |
| Пермский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бисер | -44 | -40 | -38 | -35 | -22 | -53 | 7,5 | 183 | -10,6 | 249 | -6,7 | 268 | -5,6 | 81 | 81 | 275 | ЮЗ | 3,8 | 2,8 |
| Ножовка | -43 | -39 | -37 | -34 | -19 | -50 | 7,9 | 159 | -9,1 | 219 | -5,5 | 235 | -4,5 | 77 | 74 | 168 | З | 3,5 | 2,6 |
| Пермь | -43 | -39 | -38 | -35 | -19 | -47 | 7,8 | 162 | -9,2 | 225 | -5,4 | 241 | -4,5 | 78 | 77 | 195 | Ю | 3,4 | 2,8 |
| Чердынь | -46 | -42 | -40 | -37 | -22 | -52 | 7,2 | 176 | -10,1 | 242 | -6,3 | 259 | -5,3 | 84 | 83 | 274 | Ю | 4,0 | 3,3 |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агзу | -31 | -30 | -28 | -28 | -24 | -43 | 15,5 | 163 | -12,7 | 227 | -7,9 | 246 | -6,6 | 68 | 55 | 116 | С | 2,3 | 1,3 |
| Анучино | -34 | -32 | -30 | -29 | -23 | -44 | 16,2 | 148 | -12,5 | 199 | -8,2 | 215 | -6,9 | 73 | 59 | 113 | ЮЗ | 2,4 | 2,1 |
| Астраханка | -29 | -28 | -27 | -25 | -19 | -40 | 11,2 | 145 | -10,6 | 198 | -6,7 | 213 | -5,6 | 70 | 65 | 53 | ЮЗ | 3,4 | 3,2 |
| Богополь | -24 | -23 | -21 | -20 | -15 | -30 | 8,9 | 140 | -8,3 | 207 | -4,2 | 229 | -3,0 | 49 | 43 | 100 | З | 6,1 | 4,1 |
| Владивосток | -26 | -24 | -24 | -22 | -15 | -31 | 7,3 | 135 | -8,2 | 199 | -4,2 | 220 | -3,0 | 58 | 52 | 103 | С | 7,1 | 6,6 |
| Дальнереченск | -32 | -30 | -30 | -28 | -22 | -42 | 10,1 | 152 | -12,7 | 200 | -8,6 | 215 | -7,4 | 73 | 61 | 91 | З | 2,9 | 2,9 |
| Кировский | -35 | -34 | -32 | -30 | -23 | -44 | 11,6 | 149 | -12,7 | 196 | -8,6 | 211 | -7,4 | 73 | 63 | 96 | З | 2,4 | 1,8 |
| Красный Яр | -36 | -35 | -34 | -32 | -28 | -47 | 17,6 | 163 | -14,6 | 214 | -10,2 | 230 | -8,8 | 74 | 64 | 141 | ЮЗ | 2,4 | 1,2 |
| Маргаритово | -26 | -25 | -22 | -21 | -14 | -36 | 14,7 | 143 | -8,5 | 210 | -4,4 | 234 | -3,0 | 58 | 52 | 147 | СЗ | 2,9 | 1,9 |
| Мельничное | -35 | -33 | -33 | -31 | -27 | -49 | 16,1 | 167 | -14,0 | 222 | -9,5 | 239 | -8,2 | 74 | 59 | 97 | З | 4,1 | 2,2 |
| Партизанск | -26 | -24 | -23 | -21 | -15 | -30 | 9,5 | 137 | -8,3 | 194 | -4,6 | 213 | -3,4 | 53 | 47 | 124 | С | 5,4 | 4,2 |
| Посьет | -23 | -21 | -20 | -18 | -12 | -27 | 8,3 | 125 | -6,4 | 188 | -2,8 | 208 | -1,7 | 51 | 46 | 74 | З | 6,6 | 4,4 |
| Преображение | -21 | -19 | -18 | -16 | -11 | -27 | 9,2 | 124 | -5,3 | 203 | -1,6 | 228 | -0,4 | 44 | 42 | 131 | С | 3,8 | 3,1 |
| Рудная Пристань | -23 | -22 | -20 | -19 | -14 | -31 | 9,9 | 137 | -7,3 | 216 | -3,1 | 241 | -1,8 | 46 | 41 | 125 | З | 4,6 | 3,4 |
| Сосуново | -25 | -24 | -22 | -21 | -16 | -33 | 10,0 | 153 | -8,4 | 237 | -3,9 | 260 | -2,8 | 55 | 51 | 116 | З | 5,8 | 5,3 |
| Чугуевка | -34 | -33 | -32 | -30 | -25 | -47 | 16,6 | 154 | -13,4 | 207 | -8,8 | 223 | -7,5 | 78 | 65 | 121 | СЗ | 2,2 | 1,4 |
| Псковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великие Луки | -33 | -30 | -29 | -25 | -12 | -46 | 7,7 | 130 | -4,7 | 206 | -1,5 | 226 | -0,6 | 84 | 80 | 189 | Ю | 4,1 | 3,1 |
| Псков | -32 | -29 | -28 | -25 | -12 | -41 | 6,7 | 128 | -4,4 | 208 | -1,2 | 228 | -0,3 | 86 | 84 | 212 | Ю | 3,5 | 2,9 |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гигант | -26 | -23 | -22 | -19 | -8 | -34 | 6,4 | 92 | -2,6 | 165 | 0,2 | 180 | 0,9 | 85 | 80 | 198 | В | 5,2 | 4,0 |
| Миллерово | -29 | -26 | -24 | -22 | -11 | -36 | 7,0 | 119 | -4,5 | 180 | -1,6 | 196 | -0,8 | 84 | 79 | 200 | В | 6,5 | 4,4 |
| Ростов-на-Дону | -25 | -23 | -21 | -18 | -8 | -33 | 6,1 | 96 | -2,7 | 167 | 0,0 | 183 | 0,8 | 85 | 80 | 257 | В | 5,5 | 4,2 |
| Таганрог | -24 | -21 | -19 | -17 | -7 | -32 | 5,6 | 94 | -2,5 | 165 | 0,2 | 181 | 0,9 | 85 | 81 | 244 | В | 4,6 | 3,6 |
| Рязанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рязань | -32 | -30 | -28 | -25 | -14 | -41 | 6,8 | 142 | -6,1 | 203 | -3,0 | 219 | -2,2 | 84 | 81 | 189 | Ю | 3,6 | 3,2 |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самара | -34 | -31 | -29 | -27 | -16 | -43 | 6,7 | 144 | -7,8 | 196 | -4,7 | 210 | -3,8 | 83 | 80 | 226 | В | 3,5 | 2,9 |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александров Гай | -32 | -30 | -29 | -26 | -15 | -40 | 8,1 | 136 | -7,2 | 186 | -4,2 | 198 | -3,4 | 84 | 82 | 133 | В | 4,8 | 3,8 |
| Балашов | -31 | -29 | -27 | -25 | -14 | -38 | 7,3 | 138 | -6,4 | 193 | -3,4 | 208 | -2,5 | 85 | 81 | 204 | Ю | 4,6 | 3,9 |
| Саратов | -31 | -28 | -26 | -24 | -13 | -37 | 6,4 | 139 | -5,8 | 189 | -3,2 | 201 | -2,5 | 83 | 80 | 195 | СЗ | 4,3 | 3,1 |

| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алдан | -46 | -44 | -43 | -41 | -33 | -51 | 8,4 | 214 | -17,7 | 263 | -13,6 | 275 | -12,6 | 77 | 75 | 150 | ЮЗ | 2,3 | 1,9 |
| Амга | -58 | -56 | -55 | -54 | -46 | -63 | 7,4 | 212 | -27,0 | 254 | -21,8 | 267 | -20,3 | 74 | 74 | 49 | ЮЗ | 2,1 | 1,4 |
| Батамай | -59 | -56 | -55 | -53 | -46 | -63 | 7,7 | 218 | -26,7 | 262 | -21,5 | 275 | -20,1 | 71 | 71 | 54 | СВ | 2,9 | 2,1 |
| Бердигястях | -58 | -56 | -56 | -54 | -45 | -61 | 9,6 | 217 | -24,7 | 263 | -19,6 | 276 | -18,3 | 69 | 69 | 52 | З | 1,7 | 1,0 |
| Буяга | -56 | -54 | -54 | -52 | -44 | -61 | 11,3 | 212 | -23,9 | 261 | -18,6 | 274 | -17,3 | 76 | 75 | 58 | З | 2,6 | 0,7 |
| Верхоянск | -62 | -59 | -60 | -58 | -50 | -68 | 6,1 | 229 | -30,2 | 272 | -24,7 | 284 | -23,3 | 74 | 73 | 35 | ЮЗ | 1,4 | 1,1 |
| Вилюйск | -57 | -55 | -54 | -52 | -42 | -61 | 7,1 | 213 | -23,4 | 259 | -18,5 | 270 | -17,4 | 74 | 73 | 61 | З | 1,8 | 1,8 |
| Витим | -55 | -53 | -52 | -50 | -38 | -61 | 10,3 | 202 | -18,3 | 255 | -13,6 | 268 | -12,5 | 77 | 76 | 139 | Ю | 3,7 | 2,3 |
| Джалинда | -63 | -60 | -59 | -56 | -46 | -64 | 8,3 | 245 | -24,5 | 292 | -19,9 | 306 | -18,6 | 73 | 73 | 50 | Ю | 2,5 | 2,0 |
| Джарджан | -59 | -57 | -57 | -54 | -43 | -60 | 6,4 | 235 | -24,4 | 282 | -19,6 | 295 | -18,4 | 72 | 71 | 70 | Ю | 5,0 | 3,0 |
| Джикимда | -54 | -52 | -52 | -51 | -41 | -59 | 10,5 | 205 | -21,6 | 256 | -16,5 | 269 | -15,3 | 77 | 77 | 79 | З | 1,7 | 0,8 |
| Жиганск | -58 | -55 | -54 | -52 | -43 | -60 | 6,0 | 229 | -24,5 | 274 | -19,8 | 287 | -18,5 | 75 | 74 | 69 | Ю | 4,1 | 3,3 |
| Зырянка | -54 | -53 | -51 | -50 | -42 | -59 | 6,3 | 225 | -24,5 | 266 | -20,0 | 280 | -18,6 | 77 | 77 | 82 | С | 3,0 | 1,9 |
| Исить | -54 | -52 | -52 | -50 | -41 | -54 | 6,6 | 207 | -22,7 | 256 | -17,5 | 268 | -16,3 | 77 | 75 | 60 | З | 4,5 | 2,1 |
| Иэма | -61 | -59 | -58 | -57 | -50 | -62 | 7,9 | 236 | -29,4 | 286 | -23,5 | 303 | -21,7 | 74 | 73 | 37 | С | 1,8 | 1,3 |
| Крест-Хальджай | -58 | -57 | -56 | -54 | -48 | -62 | 6,5 | 211 | -28,0 | 253 | -22,7 | 266 | -21,1 | 71 | 71 | 41 | З | 1,3 | 0,8 |
| Кюсюр | -58 | -55 | -55 | -52 | -44 | -62 | 7,9 | 244 | -24,3 | 294 | -19,4 | 309 | -18,1 | 74 | 74 | 91 | ЮЗ | 4,4 | 3,1 |
| Ленск | -54 | -52 | -52 | -50 | -37 | -57 | 8,6 | 207 | -18,7 | 257 | -14,3 | 270 | -13,1 | 74 | 73 | 99 | ЮЗ | 4,2 | 2,6 |
| Мирный | -53 | -50 | -50 | -48 | -37 | -55 | 6,8 | 216 | -19,7 | 263 | -15,5 | 276 | -14,3 | 77 | 77 | 69 | З | 3,8 | 3,1 |
| Нагорный | -47 | -45 | -43 | -40 | -33 | -57 | 9,7 | 219 | -19,0 | 269 | -14,7 | 283 | -13,5 | 74 | 73 | 48 | С | 4,2 | 2,3 |
| Нера | -61 | -59 | -59 | -58 | -51 | -62 | 5,0 | 224 | -30,1 | 265 | -24,8 | 278 | -23,2 | 73 | 73 | 37 | ЮЗ | 2,1 | 1,8 |
| Нюрба | -58 | -56 | -55 | -53 | -42 | -62 | 8,7 | 214 | -22,9 | 261 | -18,0 | 274 | -16,7 | 75 | 75 | 60 | ЮЗ | 2,6 | 2,1 |
| Оймякон | -63 | -61 | -60 | -59 | -52 | -68 | 7,1 | 231 | -30,9 | 276 | -25,2 | 292 | -23,3 | 75 | 74 | 40 | З | 1,5 | 0,9 |
| Олекминск | -54 | -52 | -51 | -49 | -38 | -60 | 7,9 | 204 | -20,3 | 254 | -15,5 | 267 | -14,3 | 79 | 78 | 78 | З | 3,0 | 2,3 |
| Оленек | -59 | -58 | -57 | -55 | -44 | -63 | 7,0 | 240 | -23,1 | 286 | -18,7 | 298 | -17,6 | 78 | 78 | 67 | В | 2,6 | 2,4 |
| Охотский Перевоз | -58 | -56 | -55 | -54 | -47 | -60 | 7,2 | 212 | -27,7 | 256 | -22,2 | 269 | -20,7 | 74 | 74 | 49 | Ю | 1,6 | 1,0 |
| Сангар | -53 | -52 | -51 | -50 | -42 | -61 | 5,4 | 217 | -24,7 | 259 | -20,0 | 271 | -18,7 | 70 | 70 | 62 | В | 4,4 | 3,1 |
| Саскылах | -57 | -56 | -55 | -53 | -42 | -60 | 7,3 | 256 | -23,6 | 307 | -19,0 | 325 | -17,4 | 73 | 73 | 51 | ЮВ | 3,4 | 3,5 |
| Среднеколымск | -54 | -52 | -52 | -50 | -41 | -58 | 6,5 | 231 | -24,2 | 277 | -19,4 | 293 | -17,9 | 77 | 77 | 72 | ЮЗ | 2,0 | 1,6 |
| Сунтар | -57 | -55 | -54 | -52 | -41 | -60 | 9,6 | 208 | -21,4 | 256 | -16,7 | 269 | -15,4 | 77 | 73 | 67 | Ю | 2,3 | 2,0 |
| Сухана | -62 | -61 | -60 | -58 | -48 | -64 | 8,4 | 235 | -26,3 | 284 | -21,1 | 297 | -19,8 | 72 | 72 | 56 | Ю | 2,7 | 1,4 |
| Токо | -54 | -53 | -52 | -51 | -44 | -61 | 13,7 | 221 | -24,2 | 271 | -19,0 | 288 | -17,3 | 78 | 76 | 59 | З | 2,5 | 0,6 |
| Томмот | -54 | -53 | -52 | -50 | -42 | -60 | 10,4 | 209 | -22,5 | 259 | -17,3 | 272 | -16,1 | 75 | 74 | 88 | СЗ | 2,0 | 0,9 |
| Томпо | -57 | -56 | -55 | -54 | -48 | -60 | 6,5 | 226 | -28,3 | 268 | -23,2 | 283 | -21,5 | 76 | 75 | 33 | С | 2,6 | 2,1 |
| Туой-Хая | -58 | -55 | -54 | -52 | -38 | -59 | 10,4 | 214 | -21,6 | 266 | -16,6 | 279 | -15,4 | 76 | 75 | 72 | ЮЗ | 3,0 | 1,9 |
| Тяня | -55 | -53 | -52 | -50 | -40 | -57 | 11,6 | 208 | -21,2 | 261 | -16,0 | 275 | -14,8 | 77 | 75 | 87 | СЗ | 2,3 | 0,5 |
| Усть-Мая | -55 | -54 | -53 | -52 | -45 | -60 | 6,9 | 206 | -26,0 | 251 | -20,5 | 264 | -19,1 | 76 | 73 | 59 | С | 1,6 | 1,3 |
| Усть-Миль | -54 | -53 | -51 | -51 | -43 | -59 | 9,0 | 207 | -24,8 | 254 | -19,5 | 268 | -18,0 | 76 | 76 | 76 | ЮЗ | 1,5 | 0,9 |
| Усть-Мома | -61 | -59 | -58 | -56 | -48 | -62 | 7,4 | 227 | -28,6 | 268 | -23,6 | 282 | -21,9 | 75 | 75 | 38 | СЗ | 2,5 | 0,9 |
| Чульман | -48 | -46 | -45 | -43 | -35 | -61 | 7,0 | 217 | -19,5 | 266 | -15,2 | 278 | -14,1 | 79 | 80 | 83 | СЗ | 3,4 | 2,4 |
| Чурапча | -58 | -57 | -56 | -54 | -47 | -64 | 7,3 | 213 | -27,3 | 255 | -22,1 | 267 | -20,7 | 72 | 72 | 41 | В | 1,9 | 1,3 |
| Шелагонцы | -60 | -59 | -58 | -57 | -47 | -65 | 10,3 | 233 | -25,7 | 282 | -20,5 | 295 | -19,2 | 75 | 76 | 52 | В, З | 1,7 | 1,0 |
| Эйк | -57 | -55 | -54 | -52 | -42 | -59 | 7,5 | 233 | -23,6 | 281 | -18,8 | 294 | -17,6 | 76 | 76 | 47 | Ю | 2,7 | 2,3 |
| Якутск | -56 | -55 | -54 | -52 | -43 | -64 | 6,1 | 209 | -25,6 | 252 | -20,6 | 264 | -19,2 | 76 | 72 | 48 | С | 1,7 | 1,5 |
| Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровск- Сахалинский | -31 | -29 | -28 | -26 | -20 | -41 | 8,7 | 169 | -10,6 | 237 | -6,3 | 256 | -5,2 | 77 | 72 | 214 | ЮВ | 6,8 | 4,6 |
| Долинск | -29 | -27 | -24 | -23 | -17 | -41 | 13,0 | 153 | -8,7 | 228 | -4,5 | 249 | -3,3 | 79 | 65 | 379 | Ю | 3,4 | 2,8 |
| Корсаков | -22 | -21 | -20 | -19 | -13 | -33 | 8,7 | 144 | -6,8 | 228 | -2,8 | 250 | -1,7 | 76 | 65 | 228 | С | 4,1 | 3,7 |
| Курильск | -21 | -17 | -19 | -15 | -8 | -27 | 6,4 | 125 | -3,8 | 224 | -0,3 | 252 | 0,8 | 81 | 78 | 487 | СЗ | 9,2 | 6,1 |
| Макаров | -26 | -25 | -24 | -23 | -17 | -32 | 9,6 | 159 | -8,8 | 239 | -4,5 | 260 | -3,4 | 68 | 61 | 240 | З, СЗ | 3,1 | 2,8 |
| Невельск | -20 | -18 | -18 | -16 | -10 | -25 | 4,9 | 139 | -5,4 | 218 | -1,9 | 241 | -0,9 | 72 | 71 | 327 | С | 7,1 | 5,7 |
| Ноглики | -34 | -32 | -31 | -30 | -22 | -48 | 9,3 | 182 | -11,5 | 253 | -7,1 | 273 | -6,0 | 74 | 67 | 220 | З | 4,1 | 4,1 |
| Оха | -35 | -32 | -31 | -29 | -22 | -43 | 8,2 | 192 | -11,5 | 256 | -7,7 | 272 | -6,7 | 83 | 78 | 254 | З | 6,3 | 4,9 |
| Погиби | -34 | -33 | -32 | -30 | -23 | -44 | 8,5 | 190 | -12,4 | 249 | -8,6 | 265 | -7,5 | 81 | 79 | 153 | С | 6,2 | 4,6 |
| Поронайск | -30 | -28 | -27 | -26 | -20 | -40 | 10,6 | 167 | -10,3 | 246 | -5,7 | 268 | -4,5 | 69 | 64 | 187 | С | 3,8 | 3,4 |
| Холмск | -20 | -19 | -18 | -17 | -13 | -25 | 5,9 | 139 | -5,9 | 217 | -2,3 | 239 | -1,2 | 75 | 73 | 290 | С | 5,9 | 4,6 |
| Южно-Курильск | -16 | -14 | -14 | -12 | -7 | -20 | 5,4 | 120 | -3,5 | 225 | 0,0 | 253 | 1,0 | 71 | 68 | 354 | СЗ | 6,7 | 5,3 |
| Южно-Сахалинск | -25 | -24 | -23 | -21 | -17 | -36 | 11,7 | 154 | -8,3 | 227 | -4,3 | 249 | -3,1 | 80 | 70 | 291 | С | 3,3 | 2,8 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхотурье | -44 | -41 | -40 | -36 | -23 | -52 | 10,0 | 166 | -10,7 | 233 | -6,5 | 252 | -5,3 | 76 | 73 | 127 | ЮЗ | 3,0 | 2,4 |
| Екатеринбург | -41 | -37 | -35 | -32 | -18 | -47 | 7,0 | 159 | -9,2 | 220 | -5,5 | 237 | -4,5 | 76 | 73 | 121 | ЮЗ | 4,0 | 3,1 |
| Ивдель | -46 | -44 | -42 | -39 | -26 | -49 | 10,6 | 176 | -12,1 | 245 | -7,5 | 264 | -6,3 | 76 | 75 | 121 | С | 2,8 | 1,7 |
| Каменск-Уральский | -43 | -39 | -38 | -35 | -20 | -46 | 8,9 | 160 | -10,2 | 219 | -6,3 | 237 | -5,2 | 78 | 73 | 121 | Ю | 2,3 | 3,2 |
| Туринск | -44 | -41 | -40 | -36 | -22 | -48 | 8,8 | 166 | -10,9 | 227 | -6,9 | 245 | -5,7 | 79 | 76 | 133 | З | 4,3 | 3,2 |
| Шамары | -46 | -42 | -39 | -36 | -22 | -51 | 9,0 | 166 | -10,1 | 229 | -6,2 | 246 | -5,1 | 82 | 80 | 243 | ЮЗ | 3,1 | 3,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владикавказ | -19 | -17 | -16 | -14 | -5 | -28 | 9,0 | 87 | -1,5 | 167 | 1,0 | 186 | 1,8 | 78 | 69 | 187 | Ю | 1,9 | 1,4 |
| Смоленская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязьма | -32 | -30 | -28 | -25 | -14 | -41 | 7,3 | 142 | -5,7 | 212 | -2,4 | 230 | -1,5 | 85 | 82 | 194 | Ю | 4,5 | 3,6 |
| Смоленск | -30 | -28 | -26 | -23 | -12 | -40 | 6,4 | 136 | -5,1 | 207 | -2,0 | 226 | -1,1 | 86 | 83 | 242 | З | 4,1 | 3,3 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзгир | -27 | -24 | -23 | -20 | -8 | -37 | 6,6 | 88 | -2,5 | 162 | 0,3 | 178 | 1,1 | 85 | 80 | 111 | В | 4,3 | 3,1 |
| Кисловодск | -19 | -17 | -16 | -14 | -7 | -29 | 9,9 | 92 | -1,8 | 180 | 0,9 | 202 | 1,8 | 70 | 59 | 114 | Ю | 3,4 | 1,5 |
| Минеральные Воды | -24 | -22 | -21 | -18 | -6 | -33 | 7,6 | 92 | -2,5 | 165 | 0,3 | 184 | 1,2 | 85 | 75 | 122 | В | 4,5 | 3,6 |
| Невинномысск | -24 | -21 | -20 | -17 | -7 | -36 | 8,0 | 89 | -2,3 | 165 | 0,5 | 182 | 1,3 | 83 | 74 | 148 | В | 4,3 | 2,7 |
| Ставрополь | -26 | -22 | -21 | -18 | -6 | -31 | 6,6 | 89 | -2,1 | 168 | 0,6 | 185 | 1,3 | 83 | 77 | 169 | З | 7,1 | 4,7 |
| Тамбовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбов | -32 | -30 | -28 | -25 | -14 | -39 | 7,2 | 139 | -6,2 | 197 | -3,2 | 211 | -2,4 | 84 | 80 | 189 | Ю | 4,3 | 3,7 |
| Республика Татарстан (Татарстан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бугульма | -37 | -34 | -32 | -29 | -17 | -47 | 7,1 | 160 | -8,7 | 213 | -5,6 | 227 | -4,7 | 83 | 81 | 147 | Ю | 6,5 | 4,7 |
| Елабуга | -38 | -35 | -34 | -31 | -18 | -47 | 7,7 | 152 | -8,5 | 209 | -5,1 | 224 | -4,2 | 82 | 79 | 185 | ЮЗ | 4,1 | 2,7 |
| Казань | -36 | -33 | -32 | -29 | -17 | -47 | 6,8 | 151 | -7,9 | 207 | -4,7 | 222 | -3,8 | 83 | 80 | 193 | Ю | 3,9 | 3,1 |
| Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежецк | -37 | -34 | -33 | -30 | -16 | -52 | 7,8 | 150 | -6,7 | 219 | -3,3 | 235 | -2,5 | 85 | 82 | 165 | Ю | 4,4 | 3,4 |
| Старица | -34 | -31 | -29 | -27 | -14 | -47 | 7,5 | 142 | -5,9 | 214 | -2,5 | 232 | -1,6 | 83 | 80 | 196 | Ю | 3,8 | 3,3 |
| Тверь | -34 | -31 | -29 | -27 | -14 | -50 | 7,1 | 141 | -5,9 | 212 | -2,6 | 230 | -1,7 | 85 | 82 | 203 | Ю | 3,8 | 3,0 |
| Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровское | -49 | -47 | -45 | -42 | -29 | -53 | 9,1 | 194 | -13,4 | 253 | -9,3 | 268 | -8,3 | 79 | 78 | 120 | ЮЗ | 3,5 | 3,3 |
| Колпашево | -47 | -45 | -44 | -42 | -27 | -51 | 8,9 | 183 | -12,9 | 244 | -8,7 | 260 | -7,6 | 79 | 76 | 133 | Ю | 3,1 | 2,7 |
| Средний Васюган | -47 | -46 | -44 | -39 | -27 | -51 | 8,9 | 184 | -12,7 | 245 | -8,5 | 262 | -7,4 | 80 | 77 | 143 | Ю | 3,2 | 2,6 |
| Томск | -44 | -43 | -42 | -39 | -24 | -55 | 8,8 | 174 | -11,8 | 233 | -7,8 | 251 | -6,6 | 78 | 74 | 180 | Ю | 2,4 | 2,1 |
| Усть-Озерное | -49 | -47 | -46 | -43 | -29 | -52 | 9,4 | 188 | -13,4 | 250 | -9,1 | 265 | -8,1 | 78 | 76 | 157 | Ю | 2,7 | 2,1 |

| Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тула | -31 | -29 | -27 | -24 | -13 | -42 | 7,0 | 139 | -5,6 | 202 | -2,6 | 219 | -1,7 | 84 | 80 | 195 | Ю | 3,6 | 3,0 |
| Республика Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл | -49 | -48 | -48 | -47 | -37 | -54 | 10,9 | 170 | -19,3 | 216 | -14,2 | 233 | -12,5 | 73 | 69 | 58 | В | 1,7 | 1,4 |
| Тюменская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демьянское | -46 | -44 | -43 | -40 | -26 | -51 | 9,1 | 180 | -12,1 | 241 | -8,0 | 259 | -6,8 | 79 | 78 | 145 | Ю | 2,8 | 2,5 |
| Тобольск | -47 | -44 | -43 | -39 | -25 | -52 | 9,1 | 171 | -12,1 | 232 | -7,8 | 250 | -6,6 | 81 | 80 | 117 | ЮВ | 4,1 | 3,1 |
| Тюмень | -44 | -41 | -40 | -35 | -22 | -50 | 9,2 | 164 | -10,8 | 223 | -6,8 | 241 | -5,6 | 78 | 74 | 114 | Ю | 2,9 | 2,7 |
| Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глазов | -43 | -40 | -37 | -34 | -20 | -50 | 8,9 | 166 | -9,3 | 227 | -5,7 | 243 | -4,8 | 82 | 81 | 166 | З | 5,1 | 3,7 |
| Ижевск | -39 | -36 | -34 | -31 | -18 | -48 | 7,8 | 162 | -8,9 | 219 | -5,6 | 234 | -4,6 | 83 | 80 | 160 | Ю | 5,1 | 3,7 |
| Сарапул | -39 | -36 | -34 | -31 | -18 | -48 | 7,8 | 159 | -8,9 | 215 | -5,5 | 230 | -4,6 | 82 | 80 | 194 | Ю | 3,7 | 3,0 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сурское | -39 | -36 | -36 | -31 | -18 | -46 | 9,3 | 147 | -7,6 | 205 | -4,3 | 220 | -3,4 | 81 | 80 | 140 | ЮЗ | 3,3 | 2,5 |
| Ульяновск | -37 | -36 | -36 | -33 | -17 | -44 | 7,3 | 150 | -7,7 | 205 | -4,5 | 218 | -3,7 | 84 | 83 | 138 | Ю | 5,6 | 4,4 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аян | -33 | -31 | -30 | -28 | -24 | -37 | 7,2 | 202 | -11,6 | 271 | -7,6 | 292 | -6,4 | 50 | 47 | 129 | СЗ | 3,0 | 2,8 |
| Байдуков | -33 | -32 | -32 | -30 | -24 | -39 | 7,4 | 196 | -12,7 | 248 | -9,2 | 262 | -8,3 | 80 | 79 | 166 | З | 7,6 | 5,7 |
| Бикин | -33 | -32 | -31 | -30 | -24 | -46 | 12,8 | 154 | -13,5 | 202 | -9,3 | 217 | -8,0 | 76 | 66 | 86 | В | 2,1 | 1,8 |
| Вяземский | -33 | -32 | -30 | -29 | -23 | -45 | 10,1 | 156 | -13,1 | 203 | -9,1 | 218 | -7,8 | 73 | 67 | 94 | ЮЗ | 2,9 | 2,4 |
| Гвасюги | -36 | -35 | -34 | -33 | -29 | -48 | 16,5 | 170 | -15,3 | 222 | -10,7 | 237 | -9,5 | 74 | 66 | 141 | Ю | 2,2 | 0,9 |
| Джаорэ | -34 | -33 | -31 | -30 | -24 | -41 | 9,2 | 191 | -12,3 | 248 | -8,6 | 262 | -7,7 | 71 | 66 | 153 | СЗ | 5,9 | 3,2 |
| Им. Полины Осипенко | -43 | -41 | -42 | -40 | -32 | -52 | 13,1 | 179 | -17,2 | 233 | -12,2 | 249 | -10,9 | 77 | 69 | 69 | С | 3,2 | 1,6 |
| Комсомольск-на- Амуре | -40 | -38 | -38 | -36 | -28 | -45 | 10,6 | 169 | -16,0 | 217 | -11,5 | 232 | -10,2 | 78 | 76 | 84 | Ю | 4,0 | 2,5 |
| Нижнетамбовское | -40 | -39 | -38 | -36 | -30 | -49 | 13,6 | 174 | -16,3 | 224 | -11,7 | 240 | -10,3 | 76 | 72 | 115 | ЮЗ | 3,8 | 2,7 |
| Николаевск-на-Амуре | -38 | -36 | -35 | -33 | -26 | -47 | 8,3 | 188 | -14,2 | 245 | -10,0 | 260 | -8,9 | 76 | 71 | 221 | З | 3,9 | 3,5 |
| Охотск | -35 | -34 | -33 | -32 | -25 | -40 | 6,0 | 208 | -13,8 | 273 | -9,5 | 293 | -8,3 | 60 | 58 | 83 | С | 4,0 | 3,8 |
| Советская Гавань | -28 | -27 | -26 | -25 | -19 | -40 | 10,4 | 162 | -10,4 | 235 | -5,9 | 255 | -4,7 | 65 | 55 | 182 | З, СЗ | 4,2 | 3,0 |
| Софийский Прииск | -46 | -45 | -44 | -42 | -37 | -51 | 14,9 | 206 | -19,7 | 262 | -14,6 | 278 | -13,3 | 74 | 65 | 65 | В | 1,7 | 1,6 |
| Троицкое | -36 | -35 | -34 | -32 | -24 | -43 | 8,3 | 163 | -14,3 | 211 | -10,1 | 226 | -8,8 | 78 | 73 | 111 | Ю | 3,9 | 3,0 |
| Хабаровск | -33 | -32 | -31 | -29 | -23 | -43 | 7,7 | 158 | -13,5 | 204 | -9,5 | 219 | -8,2 | 72 | 65 | 89 | ЮЗ | 3,8 | 3,0 |
| Чумикан | -35 | -34 | -33 | -32 | -24 | -39 | 5,0 | 194 | -13,7 | 262 | -9,2 | 282 | -7,9 | 67 | 64 | 148 | 3,0* | 6,5 | 6,3 |
| ________________ * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абакан | -41 | -39 | -40 | -37 | -25 | -47 | 11,6 | 163 | -12,4 | 224 | -7,9 | 239 | -6,8 | 79 | 73 | 36 | ЮЗ, С | 4,8 | 2,3 |
| Шира | -41 | -38 | -39 | -36 | -24 | -46 | 10,5 | 169 | -11,5 | 234 | -7,2 | 251 | -6,1 | 72 | 69 | 30 | З | 4,3 | 2,4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березово | -47 | -46 | -44 | -42 | -29 | -53 | 8,9 | 207 | -13,6 | 266 | -9,7 | 283 | -8,5 | 78 | 78 | 140 | Ю | 3,8 | 3,7 |
| Кондинское | -46 | -44 | -43 | -39 | -25 | -49 | 9,1 | 180 | -12,2 | 239 | -8,1 | 255 | -7,1 | 81 | 80 | 99 | Ю | 4,1 | 3,4 |
| Леуши | -45 | -43 | -41 | -37 | -24 | -48 | 8,2 | 175 | -11,4 | 238 | -7,3 | 254 | -6,3 | 77 | 77 | 122 | Ю | 2,7 | 2,8 |
| Октябрьское | -47 | -45 | -43 | -41 | -27 | -54 | 8,0 | 198 | -12,8 | 258 | -8,8 | 275 | -7,7 | 80 | 79 | 173 | ЮВ | 2,2 | 1,9 |
| Сосьва | -51 | -49 | -47 | -44 | -31 | -55 | 10,4 | 198 | -13,8 | 261 | -9,4 | 278 | -8,3 | 78 | 77 | 127 | З | 2,0 | 1,6 |
| Сургут | -49 | -46 | -45 | -42 | -27 | -55 | 8,0 | 197 | -13,2 | 254 | -9,3 | 270 | -8,2 | 79 | 78 | 123 | ЮЗ | 4,5 | 4,3 |
| Угут | -49 | -46 | -45 | -42 | -28 | -55 | 9,4 | 190 | -12,9 | 251 | -8,8 | 266 | -7,8 | 79 | 77 | 171 | Ю | 2,9 | 2,4 |
| Ханты-Мансийск | -47 | -45 | -44 | -41 | -27 | -49 | 8,3 | 189 | -12,6 | 249 | -8,6 | 265 | -7,5 | 79 | 78 | 151 | З | 2,7 | 2,7 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеуральск | -43 | -40 | -38 | -35 | -24 | -48 | 12,3 | 166 | -11,5 | 221 | -7,6 | 237 | -6,5 | 77 | 73 | 87 | Ю | 3,6 | 2,3 |
| Нязепетровск | -45 | -40 | -38 | -34 | -21 | -52 | 9,6 | 165 | -10,0 | 227 | -6,2 | 245 | -5,0 | 81 | 76 | 161 | ЮЗ | 3,4 | 2,2 |
| Челябинск | -40 | -37 | -36 | -32 | -20 | -48 | 10,1 | 158 | -10,3 | 212 | -6,6 | 229 | -5,5 | 78 | 72 | 107 | Ю | 3,7 | 2,3 |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозный | -23 | -20 | -19 | -17 | -6 | -32 | 7,3 | 80 | -2,0 | 160 | 0,9 | 178 | 1,7 | 87 | 79 | 130 | З | 3,4 | 1,9 |
| Чувашская Республика - Чувашия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкое | -36 | -33 | -32 | -29 | -16 | -45 | 7,6 | 151 | -7,6 | 207 | -4,4 | 222 | -3,5 | 84 | 82 | 142 | Ю | 5,6 | 4,5 |
| Чебоксары | -36 | -33 | -32 | -29 | -16 | -44 | 6,9 | 155 | -7,7 | 211 | -4,6 | 226 | -3,7 | 84 | 82 | 160 | Ю | 6,1 | 5,0 |
| Чукотский автономный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь | -42 | -41 | -40 | -39 | -31 | -45 | 7,0 | 234 | -15,3 | 297 | -11,1 | 321 | -9,6 | 80 | 80 | 182 | СЗ | 6,3 | 6,6 |
| Березово | -52 | -51 | -51 | -50 | -37 | -53 | 11,6 | 239 | -18,4 | 288 | -14,5 | 309 | -12,9 | 77 | 76 | 113 | З | 7,1 | 2,2 |
| Марково | -51 | -49 | -49 | -47 | -37 | -60 | 10,4 | 232 | -18,4 | 275 | -14,9 | 291 | -13,6 | 74 | 73 | 150 | С | 3,4 | 2,2 |
| Омолон | -56 | -53 | -50 | -47 | -45 | -61 | 8,4 | 230 | -24,8 | 276 | -19,9 | 292 | -18,3 | 73 | 73 | 71 | СЗ | 3,1 | 1,3 |
| Островное | -55 | -53 | -52 | -50 | -42 | -58 | 7,5 | 232 | -23,1 | 278 | -18,6 | 296 | -16,9 | 75 | 75 | 70 | В | 3,1 | 1,9 |
| Усть-Олой | -54 | -53 | -52 | -51 | -43 | -60 | 7,7 | 231 | -24,4 | 279 | -19,4 | 295 | -17,9 | 73 | 73 | 71 | ЮЗ | 1,7 | 1,3 |
| Эньмувеем | -53 | -51 | -51 | -48 | -37 | -56 | 10,3 | 238 | -18,7 | 283 | -15,0 | 302 | -13,5 | 71 | 69 | 90 | СЗ | 4,7 | 1,9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марресаля | -46 | -45 | -42 | -40 | -31 | -50 | 7,9 | 248 | -14,2 | 355 | -8,4 | 365 | -7,8 | 82 | 81 | 100 | ЮЗ | 7,7 | 6,2 |
| Надым | -52 | -49 | -47 | -45 | -32 | -58 | 9,0 | 224 | -15,0 | 277 | -11,3 | 293 | -10,2 | 77 | 77 | 132 | Ю | 4,5 | 3,7 |
| Салехард | -49 | -47 | -44 | -43 | -32 | -54 | 9,0 | 227 | -15,2 | 284 | -11,3 | 300 | -10,2 | 80 | 80 | 115 | ЮВ | 3,0 | 3,1 |
| Тарко-Сале | -53 | -50 | -49 | -47 | -34 | -55 | 8,8 | 226 | -15,8 | 275 | -12,2 | 289 | -11,2 | 77 | 76 | 150 | Ю | 3,6 | 3,1 |
| Уренгой | -54 | -52 | -50 | -48 | -36 | -56 | 9,4 | 232 | -16,9 | 283 | -13,1 | 298 | -12,0 | 75 | 75 | 136 | Ю | 4,1 | 3,8 |
| Ярославская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярославль | -36 | -33 | -32 | -29 | -15 | -46 | 7,3 | 150 | -6,8 | 215 | -3,5 | 233 | -2,5 | 85 | 82 | 184 | Ю | 4,7 | 3,8 |
| Донецкая Народная Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебальцево | -29 | -26 | -26 | -22 | -9 | -35 | 5,3 | 118 | -4,1 | 182 | -1,3 | 197 | -0,5 | 89 | 82 | 226 | В | 4,5 | 3,5 |
| Донецк | -28 | -23 | -23 | -19 | -8 | -34 | 5,5 | 106 | -3,1 | 174 | -0,4 | 191 | 0,5 | 87 | 67 | 186 | ЮВ | 5,4 | 5,2 |
| Мариуполь | -24 | -20 | -20 | -16 | -6 | -27 | 4,8 | 89 | -2,1 | 167 | 0,6 | 184 | 1,4 | 87 | 78 | 259 | В | - | 5,6 |
| Запорожская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорожье | -25 | -22 | -22 | -18 | -6 | -32 | 5,6 | 93 | -2,4 | 168 | 0,3 | 185 | 1,1 | 87 | 78 | 281 | В, СВ | - | 4,1 |
| Кирилловка | -26 | -23 | -22 | -18 | -7 | -33 | 5,8 | 100 | -2,7 | 173 | 0,1 | 191 | 0,9 | 89 | 82 | 222 | В | 5,4 | 3,7 |
| Луганская Народная Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луганск | -29 | -27 | -26 | -23 | -9 | -42 | 6,0 | 100 | -2,7 | 173 | 0,1 | 191 | 0,9 | 84 | 74 | 271 | В | 3,5 | 3,4 |
| Херсонская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аскания-Нова | -22 | -21 | -20 | -16 | -6 | -32 | 6,6 | 67 | -1,3 | 163 | 1,5 | 182 | 2,3 | 86 | 77 | 149 | В | - | 4,6 |
| Геническ | -23 | -19 | -19 | -15 | -6 | -30 | 5,1 | 59 | -1,0 | 159 | 1,8 | 177 | 2,5 | 88 | 65 | 151 | В | 5,8 | 4,7 |
| Херсон | -23 | -20 | -20 | -16 | -5 | -26 | 5,9 | 68 | -1,3 | 161 | 1,5 | 180 | 2,3 | 87 | 76 | 157 | В, СВ | 4,2 | 3,7 |

(Измененная редакция,

Изм. N 1,

2).

### 4 Климатические параметры теплого периода года

4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Республика, край, область, АО, пункт | Баромет- рическое давление, гПа | Темпера- тура воздуха, °С, обеспе- чен- ностью 0,95 | Темпера- тура воздуха, °С, обеспе- чен- ностью 0,98 | Средняя макси- мальная темпера- тура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолют- ная макси- мальная темпера- тура воздуха, °С | Средняя суточная ампли- туда темпера- туры воздуха наиболее теплого месяца, °С | Средняя месячная относи- тельная влаж- ность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относи- тельная влаж- ность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Коли- чество осадков за апрель- октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобла- дающее направ- ление ветра за июнь- август | Мини- мальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Адыгея (Адыгея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майкоп | 990 | 27 | 31 | 30,1 | 41 | 12,8 | 66 | 48 | 517 | 103 | Ю | 2,6 |
| Республика Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катанда | 911 | 22 | 26 | 24,8 | 37 | 16,1 | 72 | 51 | 361 | 41 | Ю | 0,0 |
| Кош-Агач | 823 | 19 | 22 | 21,6 | 33 | 13,5 | 59 | 40 | 106 | 54 | З | 0,0 |
| Онгудай | 923 | 23 | 27 | 25,6 | 38 | 15,0 | 69 | 49 | 339 | 52 | СЗ | 0,0 |
| Яйлю | 964 | 21 | 25 | 24,8 | 37 | 12,8 | 77 | 67 | 763 | 101 | СЗ | 0,0 |
| Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алейск | 999 | 25 | 29 | 27,7 | 42 | 13,0 | 66 | 49 | 293 | 85 | ЮЗ | 0,0 |
| Барнаул | 999 | 24 | 28 | 26,6 | 38 | 12,6 | 67 | 49 | 297 | 66 | З | 0,0 |
| Бийск | 993 | 25 | 28 | 26,9 | 40 | 13,5 | 70 | 51 | 367 | 60 | З | 0,0 |
| Змеиногорск | 978 | 25 | 28 | 26,4 | 40 | 14,0 | 67 | 48 | 428 | 113 | Ю | 2,4 |
| Родино | 1001 | 26 | 29 | 28,2 | 42 | 13,9 | 59 | 42 | 237 | 57 | СВ | 2,9 |
| Рубцовск | 994 | 26 | 29 | 28,3 | 41 | 13,9 | 63 | 44 | 242 | 61 | С | 3,6 |
| Славгород | 1004 | 26 | 30 | 28,2 | 40 | 13,1 | 58 | 42 | 223 | 70 | С | 3,4 |
| Тогул | 987 | 24 | 27 | 26,0 | 38 | 12,4 | 70 | 54 | 386 | 67 | С | 2,6 |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архара | 997 | 24 | 27 | 26,7 | 37 | 10,6 | 77 | 62 | 574 | 104 | В | 0,0 |
| Белогорск | 991 | 25 | 28 | 26,9 | 42 | 10,6 | 74 | 59 | 490 | 105 | Ю | 2,5 |
| Благовещенск | 997 | 25 | 28 | 27,5 | 39 | 10,5 | 75 | 58 | 513 | 122 | Ю | 0,0 |
| Бомнак | 970 | 22 | 26 | 24,9 | 36 | 12,3 | 73 | 57 | 522 | 101 | В | 0,0 |
| Братолюбовка | 985 | 24 | 27 | 26,2 | 37 | 11,6 | 78 | 63 | 497 | 195 | ЮВ | 0,0 |
| Бысса | 978 | 24 | 27 | 26,3 | 36 | 13,7 | 78 | 60 | 562 | 113 | В | 0,0 |
| Ерофей Павлович | 951 | 23 | 26 | 25,1 | 37 | 13,3 | 73 | 55 | 422 | 111 | С | 0,0 |
| Завитинск | 984 | 24 | 27 | 25,5 | 37 | 10,5 | 77 | 63 | 536 | 127 | ЮВ | 0,0 |
| Зея | 980 | 23 | 27 | 25,5 | 36 | 14,3 | 78 | 60 | 495 | 75 | С | 0,0 |
| Норск | 988 | 24 | 27 | 26,2 | 35 | 12,3 | 78 | 59 | 499 | 135 | Ю | 0,0 |
| Поярково | 999 | 25 | 28 | 27,0 | 39 | 11,1 | 78 | 63 | 472 | 100 | В | 0,0 |
| Свободный | 989 | 24 | 28 | 26,6 | 42 | 12,0 | 76 | 60 | 523 | 92 | Ю | 0,0 |
| Сковородино | 966 | 23 | 26 | 23,9 | 36 | 14,7 | 77 | 56 | 419 | 107 | СВ | 0,0 |
| Тында | 951 | 22 | 26 | 24,7 | 36 | 13,9 | 74 | 56 | 527 | 93 | З | 0,0 |
| Усть-Нюкжа | 963 | 22 | 26 | 25,3 | 37 | 13,8 | 73 | 53 | 420 | 128 | В | 0,0 |
| Черняево | 988 | 24 | 28 | 26,4 | 38 | 12,3 | 76 | 57 | 398 | 112 | СВ, З | 0,0 |
| Шимоновск | 979 | 24 | 28 | 25,1 | 39 | 12,6 | 75 | 59 | 460 | 91 | С | 0,0 |
| Экимчан | 948 | 22 | 26 | 24,6 | 35 | 13,3 | 77 | 54 | 629 | 97 | В | 0,0 |
| Архангельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск | 1011 | 20 | 24 | 22,1 | 34 | 10,8 | 73 | 60 | 382 | 63 | С | 2,9 |
| Емецк | 1010 | 21 | 25 | 21,8 | 35 | 9,2 | 72 | 58 | 376 | 71 | С | 2,7 |
| Каргополь | 998 | 20 | 24 | 23,0 | 35 | 11,0 | 75 | 59 | 442 | 69 | С | 2,6 |
| Койнас | 1004 | 20 | 25 | 22,9 | 36 | 12,3 | 70 | 55 | 399 | 80 | З, СЗ | 2,9 |
| Котлас | 1006 | 22 | 25 | 23,8 | 35 | 12,0 | 75 | 58 | 387 | 82 | С, Ю | 2,9 |
| Мезень | 1009 | 19 | 23 | 20,7 | 35 | 10,6 | 75 | 63 | 374 | 127 | С | 3,6 |
| Онега | 1011 | 20 | 24 | 22,3 | 36 | 9,9 | 72 | 60 | 396 | 72 | С | 2,7 |
| Шенкурск | 1007 | 22 | 25 | 23,9 | 36 | 11,1 | 69 | 53 | 394 | 76 | Ю | 2,9 |
| Астраханская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астрахань | 1021 | 30 | 33 | 32,4 | 41 | 12,7 | 56 | 36 | 145 | 73 | В | 3,2 |
| Верхний Баскунчак | 1014 | 30 | 34 | 32,6 | 45 | 13,5 | 46 | 31 | 161 | 76 | З | 3,6 |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белорецк | 950 | 22 | 26 | 23,9 | 38 | 12,7 | 70 | 52 | 357 | 75 | З | 0,0 |
| Дуван | 976 | 23 | 26 | 24,5 | 38 | 12,1 | 69 | 55 | 380 | 72 | С | 0,0 |
| Мелеуз | 997 | 26 | 30 | 27,6 | 41 | 13,7 | 64 | 46 | 278 | 78 | С | 0,0 |
| Уфа | 1005 | 25 | 28 | 26,3 | 38 | 12,8 | 68 | 52 | 356 | 58 | С | 0,0 |
| Янаул | 1004 | 24 | 28 | 25,8 | 39 | 13,3 | 71 | 53 | 346 | 65 | З | 0,0 |
| Белгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород | 991 | 24 | 28 | 27,0 | 39 | 11,4 | 67 | 51 | 356 | 83 | С | 3,5 |
| Брянская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянск | 990 | 23 | 26 | 24,3 | 38 | 10,1 | 72 | 57 | 438 | 119 | З | 0,0 |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабушкин | 963 | 18 | 20 | 19,9 | 34 | 8,4 | 81 | 75 | 441 | 197 | З | 0,0 |
| Багдарин | 904 | 21 | 24 | 23,6 | 35 | 15,4 | 70 | 49 | 371 | 72 | С, СЗ | 0,0 |
| Баргузин | 959 | 23 | 26 | 25,5 | 38 | 13,2 | 67 | 53 | 263 | 78 | З | 0,0 |
| Кяхта | 924 | 23 | 27 | 25,7 | 40 | 12,4 | 63 | 50 | 318 | 88 | С | 0,0 |
| Монды | 868 | 20 | 23 | 22,2 | 34 | 14,4 | 72 | 52 | 320 | 105 | В | 0,0 |
| Нижнеангарск | 962 | 19 | 23 | 22,0 | 35 | 9,6 | 73 | 62 | 285 | 85 | Ю | 0,0 |
| Сосново-Озерское | 905 | 20 | 24 | 23,2 | 37 | 12,8 | 70 | 55 | 289 | 59 | З | 0,0 |
| Уакит | 888 | 19 | 22 | 21,5 | 32 | 13,3 | 70 | 55 | 372 | 98 | СЗ | 0,0 |
| Улан-Удэ | 957 | 24 | 28 | 26,7 | 40 | 12,9 | 62 | 46 | 223 | 92 | СЗ | 0,0 |
| Хоринск | 938 | 24 | 28 | 26,5 | 40 | 14,7 | 63 | 45 | 243 | 71 | З | 0,0 |
| Владимирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимир | 995 | 21 | 25 | 24,8 | 37 | 10,7 | 73 | 58 | 403 | 109 | С | 0,0 |
| Муром | 1002 | 23 | 27 | 25,9 | 39 | 12,2 | 61 | 43 | 402 | 78 | С | 3,3 |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоград | 1004 | 29 | 32 | 30,5 | 43 | 11,2 | 50 | 36 | 224 | 82 | В | 2,5 |
| Камышин | 1003 | 26 | 32 | 29,8 | 42 | 11,5 | 55 | 41 | 231 | 86 | З | 4,1 |
| Котельниково | 1012 | 28 | 32 | 30,7 | 42 | 12,2 | 53 | 35 | 234 | 87 | В | 2,8 |
| Новоаннинский | 1006 | 28 | 32 | 29,3 | 43 | 13,4 | 61 | 43 | 294 | 92 | С | 3,0 |
| Эльтон | 1017 | 30 | 33 | 32,5 | 45 | 13,7 | 46 | 33 | 172 | 99 | В | 3,8 |
| Вологодская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабаево | 997 | 22 | 25 | 23,7 | 37 | 11,8 | 74 | 56 | 427 | 78 | З | 0,0 |
| Вологда | 999 | 21 | 25 | 23,7 | 39 | 11,7 | 76 | 59 | 390 | 74 | З | 3,3 |
| Вытегра | 1007 | 21 | 25 | 23,2 | 36 | 10,9 | 74 | 59 | 458 | 95 | З | 0,0 |
| Никольск | 997 | 22 | 26 | 24,2 | 37 | 12,0 | 76 | 59 | 426 | 58 | С | 0,0 |
| Тотьма | 998 | 21 | 25 | 23,5 | 37 | 11,3 | 75 | 58 | 415 | 79 | С | 2,8 |
| Воронежская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронеж | 999 | 25 | 29 | 27,0 | 41 | 11,7 | 68 | 50 | 374 | 114 | З | 0,0 |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дербент | 1019 | 28 | 30 | 29,5 | 39 | 7,5 | 69 | 65 | 217 | 113 | СЗ | 0,0 |
| Махачкала | 1018 | 27 | 29 | 29,4 | 39 | 8,0 | 69 | 62 | 211 | 124 | В | 3,6 |
| Терекли-Мектеб | 1015 | 31 | 35 | 32,9 | 43 | 13,8 | 61 | 40 | 192 | 84 | В | 2,5 |
| Еврейская автономная область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биробиджан | 1003 | 25 | 28 | 27,1 | 38 | 11,1 | 81 | 69 | 683 | 142 | В | 0,0 |
| Екатерино-Никольское | 1005 | 25 | 28 | 27,5 | 40 | 10,7 | 81 | 64 | 566 | 163 | СВ | 0,0 |
| Облучье | 982 | 24 | 27 | 26,2 | 38 | 12,1 | 78 | 64 | 656 | 143 | С | 0,0 |
| Забайкальский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинское | 934 | 23 | 27 | 25,6 | 40 | 13,8 | 70 | 51 | 326 | 90 | З | 2,8 |
| Акша | 930 | 23 | 27 | 25,5 | 40 | 13,9 | 71 | 53 | 347 | 108 | С | 0,0 |
| Александровский Завод | 919 | 22 | 25 | 24,0 | 39 | 14,5 | 77 | 59 | 358 | 87 | Ю | 0,0 |
| Борзя | 935 | 24 | 27 | 25,8 | 41 | 12,9 | 69 | 52 | 275 | 73 | В | 0,0 |

| Дарасун | 921 | 23 | 27 | 25,1 | 40 | 15,0 | 74 | 54 | 357 | 71 | СЗ | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калакан | 942 | 22 | 26 | 25,2 | 37 | 16,8 | 75 | 50 | 396 | 80 | З | 0,0 |
| Красный Чикой | 927 | 22 | 26 | 25,2 | 39 | 14,0 | 72 | 53 | 308 | 96 | СЗ | 0,0 |
| Могоча | 940 | 22 | 25 | 24,3 | 38 | 14,4 | 75 | 54 | 411 | 99 | СЗ | 0,0 |
| Нерчинск | 957 | 24 | 28 | 27,1 | 42 | 13,8 | 71 | 50 | 302 | 66 | З | 0,0 |
| Нерчинский Завод | 940 | 23 | 26 | 25,2 | 40 | 12,7 | 74 | 55 | 403 | 111 | СЗ | 0,0 |
| Средний Калар | 926 | 21 | 25 | 23,9 | 36 | 16,3 | 74 | 51 | 383 | 64 | З | 0,0 |
| Тунгокочен | 919 | 21 | 25 | 23,8 | 37 | 15,3 | 76 | 54 | 382 | 81 | СВ | 0,0 |
| Тупик | 937 | 22 | 26 | 24,6 | 37 | 15,9 | 77 | 57 | 476 | 90 | С | 0,0 |
| Чара | 931 | 21 | 25 | 23,4 | 35 | 13,9 | 72 | 51 | 342 | 58 | СВ | 0,0 |
| Чита | 936 | 23 | 27 | 26,0 | 41 | 14,3 | 67 | 47 | 323 | 104 | В | 0,0 |
| Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иваново | 1000 | 21 | 25 | 25,2 | 38 | 12,2 | 73 | 56 | 423 | 422 | З, СЗ | 0,0 |
| Кинешма | 1000 | 21 | 26 | 24,9 | 37 | 11,0 | 72 | 55 | 450 | 423 | З | 0,0 |
| Республика Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магас | 939 | 25 | 29 | 28,2 | 38 | 11,0 | 72 | 58 | 610 | 104 | СВ, Ю | 0,0 |
| ________________ Климатические параметры рассчитаны за период 1998-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алыгджер | 911 | 20 | 24 | 22,9 | 38 | 14,2 | 77 | 55 | 530 | 65 | С | 0,0 |
| Байкальск | 962 | 19 | 23 | 21,4 | 33 | 8,7 | 81 | 71 | 652 | 192 | ЮЗ | 0,0 |
| Бодайбо | 984 | 22 | 27 | 26,1 | 40 | 14,3 | 71 | 51 | 345 | 62 | ЮЗ | 0,0 |
| Братск | 968 | 21 | 24 | 23,7 | 35 | 10,6 | 73 | 61 | 280 | 102 | З | 2,3 |
| Верхне-Марково | 985 | 23 | 27 | 25,8 | 39 | 14,2 | 73 | 54 | 290 | 102 | ЮЗ | 0,0 |
| Верхняя Гутара | 903 | 20 | 24 | 22,3 | 36 | 15,0 | 78 | 57 | 508 | 69 | С | 0,0 |
| Ербогачен | 980 | 22 | 26 | 24,8 | 36 | 14,8 | 66 | 49 | 260 | 71 | С | 0,0 |
| Ершово | 972 | 22 | 26 | 24,4 | 35 | 11,9 | 68 | 53 | 291 | 72 | З | 0,0 |
| Жигалово | 968 | 23 | 27 | 25,8 | 37 | 14,7 | 74 | 55 | 288 | 69 | З | 0,0 |
| Зима | 964 | 23 | 27 | 25,2 | 37 | 13,0 | 70 | 52 | 302 | 75 | СЗ | 0,0 |
| Ика | 974 | 22 | 26 | 24,4 | 36 | 15,8 | 72 | 52 | 244 | 70 | З | 0,0 |
| Иркутск | 963 | 22 | 26 | 25,0 | 37 | 12,5 | 73 | 57 | 401 | 114 | З | 1,7 |
| Киренск | 987 | 22 | 27 | 25,3 | 37 | 13,4 | 73 | 54 | 293 | 67 | С | 0,0 |
| Мама | 991 | 22 | 27 | 26,0 | 38 | 14,0 | 74 | 53 | 385 | 54 | СЗ, ЮВ | 0,0 |
| Наканно | 985 | 21 | 26 | 24,3 | 36 | 15,1 | 67 | 48 | 273 | 50 | Ю, С | 0,0 |
| Непа | 977 | 22 | 26 | 24,7 | 39 | 14,4 | 71 | 51 | 279 | 93 | З | 0,0 |
| Орлинга | 978 | 22 | 26 | 24,8 | 38 | 14,6 | 75 | 56 | 334 | 68 | С | 0,0 |
| Перевоз | 976 | 22 | 27 | 25,0 | 38 | 15,3 | 72 | 51 | 317 | 78 | СЗ | 0,0 |
| Преображенка | 980 | 22 | 26 | 24,4 | 36 | 14,5 | 69 | 50 | 274 | 68 | С | 0,0 |
| Тайшет | 982 | 23 | 26 | 24,9 | 36 | 12,6 | 72 | 58 | 347 | 88 | З | 0,0 |
| Тулун | 956 | 22 | 26 | 24,3 | 37 | 12,8 | 70 | 54 | 355 | 101 | З | 0,0 |
| Усть-Ордынский | 956 | 23 | 27 | 25,5 | 37 | 13,9 | 71 | 53 | 275 | 102 | З | 0,0 |
| Чечуйск | 988 | 23 | 27 | 25,3 | 36 | 13,8 | 76 | 56 | 329 | 72 | ЮЗ | 0,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нальчик | 966 | 25 | 29 | 28,7 | 39 | 11,3 | 68 | 54 | 502 | 74 | ЮЗ | 2,2 |
| Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининград | 1013 | 22 | 25 | 23,5 | 37 | 10,0 | 76 | 60 | 500 | 118 | З | 2,4 |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элиста | 998 | 30 | 33 | 32,1 | 43 | 13,1 | 50 | 35 | 240 | 71 | 0,0* | 5,7 |
| ________________ * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калуга | 992 | 22 | 26 | 24,2 | 38 | 11,5 | 75 | 58 | 427 | 79 | З | 0,0 |
| Камчатский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апука | 1008 | 12 | 14 | 13,9 | 25 | 5,2 | 86 | 82 | 247 | 62 | СВ | 2,9 |
| Большерецк | 1004 | 14 | 16 | 15,9 | 29 | 6,5 | 90 | 80 | 571 | 97 | СЗ | 3,9 |
| Ича | 1007 | 13 | 15 | 14,2 | 30 | 4,7 | 92 | 88 | 391 | 135 | Ю | 4,5 |
| Ключи | 1005 | 19 | 22 | 19,0 | 31 | 8,4 | 76 | 63 | 278 | 78 | В | 2,6 |
| Козыревск | 1004 | 20 | 24 | 22,6 | 34 | 12,2 | 75 | 57 | 223 | 60 | С | 0,0 |
| Корф | 1009 | 14 | 16 | 15,8 | 30 | 5,9 | 81 | 72 | 236 | 103 | Ю | 3,4 |
| Кроноки | 1006 | 13 | 16 | 15,4 | 30 | 7,6 | 90 | 85 | 450 | - | С | 0,0 |
| Лопатка, мыс | 1002 | 10 | 11 | 11,1 | 20 | 3,1 | 96 | 94 | 371 | 78 | СЗ | 7,6 |
| Мильково | 988 | 20 | 23 | 21,3 | 32 | 10,9 | 74 | 57 | 286 | 51 | ЮЗ | 0,0 |
| Начики | 969 | 16 | 20 | 19,0 | 30 | 11,2 | 82 | 65 | 376 | 140 | ЮВ | 0,0 |
| о.Беринга | 1005 | 12 | 13 | 12,7 | 22 | 3,1 | 92 | 89 | 286 | 74 | Ю | 6,3 |
| Оссора | 1009 | 15 | 17 | 16,5 | 30 | 7,2 | 82 | 74 | 352 | 71 | Ю | 3,4 |
| Петропавловск- Камчатский | 999 | 16 | 18 | 17,4 | 30 | 6,6 | 82 | 73 | 475 | 207 | ЮВ | 0,0 |
| Семлячики | 1005 | 14 | 17 | 16,0 | 34 | 5,8 | 86 | 82 | 573 | 161 | Ю | 0,0 |
| Соболево | 1005 | 15 | 17 | 16,6 | 29 | 7,5 | 91 | 79 | 419 | 92 | Ю | 2,4 |
| Усть-Воямполка | 1008 | 13 | 15 | 13,4 | 29 | 6,8 | 89 | 84 | 276 | 86 | С | 3,1 |
| Усть-Камчатск | 1005 | 12 | 15 | 16,2 | 30 | 7,1 | 86 | 78 | 272 | 71 | Ю | 4,5 |
| Усть-Хайрюзово | 1007 | 14 | 17 | 16,2 | 29 | 6,8 | 87 | 79 | 318 | 81 | С | 4,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкесск | 952 | 25 | 29 | 28,1 | 39 | 12,4 | 69 | 50 | 460 | 99 | В | 0,0 |
| Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калевала | 997 | 19 | 22 | 21,0 | 33 | 10,7 | 73 | 59 | 387 | 48 | С | 2,4 |
| Кемь | 1010 | 17 | 21 | 18,8 | 33 | 7,3 | 78 | 70 | 355 | 76 | З | 3,6 |
| Олонец | 1012 | 20 | 24 | 22,8 | 36 | 11,8 | 73 | 58 | 447 | 113 | З | 3,3 |
| Паданы | 996 | 19 | 22 | 20,7 | 32 | 7,9 | 74 | 65 | 386 | 80 | В | 3,4 |
| Петрозаводск | 999 | 20 | 23 | 21,6 | 34 | 9,1 | 75 | 61 | 408 | 68 | З, В | 3,5 |
| Реболы | 990 | 19 | 23 | 21,0 | 36 | 8,4 | 74 | 63 | 412 | 78 | З | 2,4 |
| Сортавала | 1011 | 20 | 23 | 22,0 | 35 | 9,7 | 75 | 59 | 403 | 66 | Ю | 0,0 |
| Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемерово | 1001 | 23 | 27 | 25,9 | 37 | 13,1 | 71 | 52 | 347 | 80 | Ю | 0,0 |
| Киселевск | 984 | 24 | 27 | 26,0 | 38 | 12,2 | 67 | 52 | 317 | 49 | ЮЗ | 0,0 |
| Кондома | 978 | 23 | 27 | 25,5 | 38 | 14,3 | 78 | 58 | 595 | 77 | ЮВ | 0,0 |
| Мариинск | 1002 | 23 | 27 | 25,5 | 37 | 13,0 | 72 | 55 | 349 | 97 | З | 0,0 |
| Тайга | 988 | 22 | 25 | 24,3 | 36 | 12,7 | 73 | 55 | 425 | 82 | З | 0,0 |
| Тисуль | 993 | 23 | 26 | 25,0 | 37 | 13,2 | 74 | 55 | 386 | 84 | З | 0,0 |
| Топки | 985 | 23 | 26 | 25,0 | 37 | 11,8 | 70 | 55 | 363 | 87 | Ю | 2,0 |
| Усть-Кабырза | 971 | 23 | 27 | 25,9 | 38 | 14,3 | 76 | 56 | 604 | 92 | З | 0,0 |

| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кильмезь | 997 | 23 | 27 | 25,5 | 39 | 11,5 | 71 | 55 | 390 | 83 | З | 3,1 |
| Киров | 995 | 21 | 25 | 24,4 | 37 | 10,3 | 70 | 55 | 439 | 96 | З | 2,5 |
| Нагорское | 989 | 20 | 24 | 23,8 | 37 | 10,5 | 73 | 58 | 433 | 62 | З | 3,1 |
| Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вендинга | 1003 | 21 | 25 | 22,0 | 37 | 11,3 | 71 | 54 | 395 | 72 | С | 0,0 |
| Воркута | 990 | 17 | 21 | 18,9 | 34 | 10,8 | 73 | 60 | 340 | 37 | С | 4,7 |
| Объячево | 995 | 21 | 24 | 22,9 | 38 | 11,6 | 73 | 57 | 429 | 64 | С | 2,4 |
| Петрунь | 1005 | 18 | 23 | 20,7 | 36 | 11,6 | 73 | 58 | 372 | 48 | С | 3,5 |
| Печора | 1006 | 20 | 25 | 22,0 | 35 | 10,9 | 69 | 55 | 401 | 54 | С | 3,7 |
| Сыктывкар | 999 | 21 | 25 | 23,5 | 35 | 11,3 | 72 | 57 | 404 | 74 | С | 2,9 |
| Троицко-Печорское | 997 | 21 | 25 | 23,0 | 35 | 12,2 | 73 | 57 | 439 | 78 | С | 2,7 |
| Усть-Уса | 1003 | 18 | 23 | 20,5 | 34 | 10,0 | 72 | 59 | 354 | 64 | С | 4,3 |
| Усть-Цильма | 1003 | 19 | 23 | 21,1 | 34 | 10,0 | 72 | 59 | 389 | 66 | С | 3,7 |
| Усть-Щугор | 1004 | 21 | 24 | 21,0 | 36 | 10,0 | 71 | 56 | 430 | 75 | С | 0,0 |
| Ухта | 995 | 20 | 25 | 21,4 | 35 | 9,6 | 70 | 55 | 388 | 74 | С | 0,0 |
| Костромская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кострома | 999 | 22 | 26 | 24,3 | 37 | 10,5 | 74 | 58 | 422 | 80 | С | 2,5 |
| Чухлома | 994 | 21 | 25 | 24,1 | 36 | 11,1 | 75 | 59 | 430 | 93 | Ю | 0,0 |
| Шарья | 999 | 22 | 26 | 24,6 | 36 | 12,6 | 75 | 56 | 444 | 113 | С | 2,9 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Поляна | 950 | 25 | 28 | 27,4 | 40 | 11,8 | 77 | 64 | 981 | 188 | С | 0,0 |
| Краснодар | 1013 | 28 | 32 | 31,3 | 42 | 12,0 | 63 | 45 | 409 | 107 | В | 0,0 |
| Приморско-Ахтарск | 1016 | 28 | 32 | 30,0 | 43 | 9,2 | 65 | 53 | 342 | 123 | В | 2,8 |
| Сочи | 1010 | 26 | 29 | 28,2 | 39 | 7,8 | 79 | 69 | 848 | 245 | В | 0,0 |
| Тихорецк | 1007 | 26 | 28 | 31,0 | 42 | 12,7 | 60 | 44 | 385 | 92 | В | 0,0 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агата | 980 | 17 | 21 | 19,9 | 3,5 | 13,6 | 68 | 54 | 331 | 48 | З | 0,0 |
| Ачинск | 987 | 23 | 26 | 24,7 | 37 | 11,0 | 68 | 52 | 344 | 99 | ЮЗ | 2,7 |
| Байкит | 985 | 21 | 25 | 24,5 | 39 | 13,9 | 68 | 49 | 362 | 60 | С | 0,0 |
| Боготол | 983 | 22 | 25 | 24,3 | 34 | 12,2 | 71 | 55 | 374 | 107 | З | 0,0 |
| Богучаны | 1002 | 23 | 27 | 26,1 | 38 | 13,3 | 66 | 48 | 263 | 63 | З | 0,0 |
| Ванавара | 985 | 22 | 27 | 25,3 | 36 | 15,5 | 66 | 47 | 301 | 64 | СВ | 0,0 |
| Вельмо | 1002 | 21 | 26 | 24,9 | 36 | 15,0 | 73 | 54 | 426 | 54 | З | 0,0 |
| Верхнеимбатск | 1009 | 21 | 25 | 23,5 | 35 | 11,0 | 68 | 55 | 410 | 90 | СЗ | 2,2 |
| Волочанка | 1008 | 16 | 20 | 18,1 | 36 | 9,3 | 73 | 62 | 246 | 46 | В | 4,5 |
| Диксон | 1006 | 7 | 11 | 8,3 | 27 | 5,0 | 89 | 86 | 224 | 47 | С, СВ | 6,0 |
| Дудинка | 1011 | 16 | 21 | 18,5 | 32 | 9,3 | 72 | 61 | 317 | 48 | С | 4,0 |
| Енисейск | 1008 | 22 | 26 | 25,3 | 35 | 12,9 | 71 | 54 | 341 | 74 | З | 0,0 |
| Игарка | 1010 | 18 | 23 | 21,2 | 34 | 10,4 | 70 | 57 | 346 | 100 | С | 3,9 |
| Канск | 994 | 23 | 27 | 25,6 | 38 | 12,9 | 71 | 54 | 276 | 113 | З | 0,0 |
| Красноярск | 985 | 23 | 26 | 25,1 | 38 | 11,8 | 69 | 54 | 374 | 97 | ЮЗ | 0,0 |
| Минусинск | 990 | 25 | 28 | 27,3 | 39 | 14,2 | 67 | 46 | 310 | 103 | З | 0,0 |
| Тура | 994 | 21 | 25 | 24,2 | 39 | 14,0 | 64 | 49 | 284 | 93 | З | 0,0 |
| Туруханск | 1009 | 20 | 24 | 22,3 | 36 | 10,8 | 68 | 55 | 400 | 62 | С, Ю | 2,7 |
| Хатанга | 1010 | 15 | 20 | 17,6 | 37 | 8,8 | 70 | 62 | 191 | 58 | СВ | 4,0 |
| Челюскин, мыс | 1011 | 2 | 5 | 3,1 | 24 | 4,3 | 32 | 91 | 149 | 33 | З | 5,0 |
| Ярцево | 1009 | 22 | 26 | 24,8 | 36 | 12,0 | 70 | 55 | 412 | 137 | ЮВ | 0,0 |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | 800 | 19 | 23 | 20,9 | 32 | 7,2 | 67 | 53 | 464 | 215 | СЗ | - |
| Керчь | 1010 | 29 | 33 | 28,9 | 38 | 9,7 | 67 | 55 | 269 | 146 | С | 4,4 |
| Клепинино | 1010 | 27 | 30 | 28,8 | 41 | 13,3 | 63 | 47 | 271 | 114 | СЗ, СВ | - |
| Севастополь | 1010 | 28 | 31 | 27,7 | 38 | 8,1 | 69 | 64 | 222 | 118 | В | - |
| Симферополь | 996 | 26 | 30 | 29,5 | 40 | 12,7 | 63 | 44 | 309 | 119 | В | 3,9 |
| Феодосия | 1016 | 27 | 31 | 29,5 | 39 | 9,1 | 63 | 53 | 279 | 132 | З | 2,7 |
| Ялта | 1014 | 27 | 31 | 29,4 | 39 | 8,3 | 61 | 49 | 275 | 95 | З | 1,2 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курган | 1008 | 25 | 28 | 26,3 | 41 | 12,4 | 66 | 50 | 289 | 87 | С | 0,0 |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курск | 987 | 24 | 27 | 25,4 | 39 | 10,4 | 69 | 54 | 410 | 144 | З | 2,8 |
| Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборг | 1011 | 21 | 24 | 22,4 | 35 | 8,2 | 73 | 61 | 436 | 76 | ЮЗ | 4,9 |
| Новая Ладога | 1012 | 21 | 24 | 21,6 | 36 | 7,5 | 75 | 64 | 431 | 69 | Ю | 2,6 |
| Санкт-Петербург | 1013 | 22 | 25 | 23,2 | 37 | 8,2 | 71 | 59 | 438 | 76 | З | 2,3 |
| Тихвин | 1007 | 22 | 25 | 23,7 | 38 | 11,8 | 76 | 58 | 485 | 78 | З | 0,0 |
| Липецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липецк | 995 | 24 | 28 | 26,3 | 41 | 12,1 | 68 | 51 | 355 | 103 | З | 3,4 |
| Магаданская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брохово | 1010 | 14 | 17 | 16,0 | 32 | 6,4 | 80 | 75 | 336 | 59 | ЮЗ | 3,6 |
| Магадан | 996 | 14 | 16 | 15,4 | 26 | 5,6 | 83 | 76 | 435 | 108 | З | 3,1 |
| Омсукчан | 949 | 17 | 22 | 20,5 | 34 | 13,1 | 67 | 51 | 228 | 39 | ЮЗ | 2,6 |
| Палатка | 968 | 18 | 22 | 20,6 | 33 | 13,8 | 76 | 59 | 341 | 60 | З | 0,0 |
| Среднекан | 981 | 21 | 26 | 23,8 | 36 | 14,2 | 65 | 49 | 312 | 48 | С | 0,0 |
| Сусуман | 934 | 19 | 23 | 21,9 | 35 | 15,1 | 67 | 50 | 239 | 52 | СВ | 0,0 |
| Республика Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола | 1001 | 23 | 26 | 25,5 | 39 | 12,2 | 73 | 55 | 382 | 66 | З | 2,8 |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саранск | 992 | 23 | 27 | 25,9 | 39 | 11,8 | 70 | 53 | 333 | 56 | С | 3,3 |
| Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитров | 993 | 21 | 25 | 24,0 | 38 | 10,3 | 64 | 50 | 450 | 81 | В | 2,2 |
| Кашира | 989 | 21 | 25 | 23,8 | 39 | 10,0 | 71 | 57 | 414 | 59 | З | 2,5 |
| Можайск | 993 | 23 | 26 | 24,0 | 38 | 11,1 | 76 | 59 | 455 | 66 | Ю | 0,0 |
| Москва | 997 | 23 | 26 | 24,5 | 38 | 10,1 | 72 | 57 | 470 | 88 | З | 0,0 |
| Наро-Фоминск | 993 | 24 | 27 | 24,1 | 39 | 11,4 | 75 | 58 | 445 | 80 | З | 0,0 |
| Новомосковский АО | 995 | 24 | 27 | 24,6 | 38 | 11,8 | 75 | 56 | 443 | 63 | Ю | 0,0 |
| Троицкий АО | 993 | 23 | 26 | 23,9 | 39 | 11,3 | 75 | 59 | 441 | 80 | З | 0,0 |
| Черусти | 1000 | 24 | 27 | 25,1 | 39 | 12,3 | 75 | 58 | 401 | 88 | З | 0,0 |

| Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вайда-Губа | 1008 | 13 | 17 | 14,5 | 32 | 6,2 | 83 | 78 | 321 | 52 | В | 5,3 |
| Кандалакша | 1008 | 17 | 21 | 17,8 | 32 | 8,3 | 74 | 62 | 344 | 51 | С | 3,0 |
| Ковдор | 981 | 17 | 21 | 19,0 | 32 | 10,0 | 72 | 60 | 422 | 57 | С | 0,0 |
| Краснощелье | 991 | 17 | 21 | 18,9 | 34 | 10,4 | 73 | 59 | 366 | 56 | В | 2,2 |
| Ловозеро | 990 | 17 | 21 | 18,3 | 34 | 9,9 | 75 | 62 | 353 | 61 | С | 3,1 |
| Мончегорск | 995 | 17 | 22 | 18,7 | 32 | 8,1 | 71 | 61 | 345 | 85 | Ю | 4,2 |
| Мурманск | 1004 | 16 | 21 | 17,8 | 33 | 8,3 | 74 | 63 | 344 | 58 | С | 4,0 |
| Ниванкюль | 1000 | 17 | 22 | 18,4 | 32 | 9,3 | 72 | 65 | 389 | 72 | СВ | 2,4 |
| Пялица | 1010 | 13 | 18 | 14,7 | 29 | 7,4 | 82 | 78 | 318 | 70 | В | 4,1 |
| о.Сосновец | 1009 | 11 | 14 | 12,3 | 27 | 4,9 | 89 | 86 | 263 | 59 | СВ | 6,0 |
| Териберка | 1006 | 15 | 19 | 16,0 | 35 | 7,0 | 79 | 74 | 329 | 81 | С, В, СЗ | 5,0 |
| Умба | 1006 | 17 | 20 | 18,8 | 32 | 7,6 | 75 | 64 | 345 | 67 | С | 3,6 |
| Ненецкий автономный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варандей | 1011 | 13 | 16 | 13,9 | 32 | 6,6 | 86 | 82 | 265 | 46 | З | 4,5 |
| Индига | 1011 | 14 | 18 | 15,5 | 32 | 7,7 | 84 | 78 | 285 | 78 | С | 4,3 |
| Канин Нос | 1005 | 12 | 15 | 12,5 | 31 | 5,4 | 87 | 84 | 255 | 85 | Ю | 4,6 |
| Коткино | 1010 | 18 | 22 | 19,9 | 35 | 11,4 | 75 | 61 | 354 | 71 | З | 2,9 |
| Нарьян-Мар | 1010 | 17 | 22 | 19,0 | 34 | 9,7 | 75 | 62 | 329 | 82 | С | 2,6 |
| Ходовариха | 1010 | 11 | 15 | 12,5 | 32 | 5,5 | 87 | 83 | 240 | 60 | С | 4,9 |
| Хоседа-Хард | 1001 | 17 | 22 | 19,5 | 34 | 11,4 | 75 | 62 | 320 | 51 | С | 3,1 |
| Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзамас | 998 | 22 | 26 | 25,7 | 40 | 12,0 | 72 | 54 | 355 | 72 | З | 0,0 |
| Выкса | 1001 | 22 | 27 | 25,7 | 39 | 11,3 | 71 | 53 | 393 | 92 | Ю | 0,0 |
| Нижний Новгород | 996 | 23 | 27 | 24,9 | 38 | 9,9 | 72 | 54 | 424 | 72 | Ю | 0,0 |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боровичи | 1003 | 20 | 25 | 23,7 | 39 | 10,9 | 76 | 59 | 456 | 74 | З | 0,0 |
| Великий Новгород | 1011 | 20 | 25 | 23,5 | 36 | 10,1 | 75 | 59 | 388 | 74 | С | 3,3 |
| Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабинск | 1004 | 24 | 27 | 25,9 | 38 | 12,4 | 69 | 50 | 280 | 75 | З | 3,4 |
| Болотное | 995 | 23 | 27 | 25,4 | 36 | 12,1 | 69 | 52 | 347 | 101 | З | 0,0 |
| Карасук | 1005 | 25 | 29 | 27,4 | 40 | 12,5 | 62 | 45 | 239 | 118 | С | 3,0 |
| Кочки | 999 | 24 | 28 | 26,4 | 39 | 13,4 | 62 | 45 | 280 | 83 | С | 3,2 |
| Купино | 1004 | 25 | 28 | 27,0 | 40 | 13,2 | 65 | 47 | 247 | 93 | С | 3,0 |
| Кыштовка | 1004 | 23 | 27 | 25,3 | 39 | 13,1 | 72 | 54 | 312 | 76 | С, З | 0,0 |
| Новосибирск | 1003 | 24 | 27 | 25,8 | 37 | 12,1 | 69 | 51 | 317 | 95 | Ю | 2,7 |
| Татарск | 1004 | 24 | 28 | 26,6 | 40 | 12,9 | 66 | 47 | 280 | 83 | С | 2,7 |
| Чулым | 1002 | 23 | 27 | 25,6 | 40 | 12,5 | 70 | 52 | 289 | 59 | С | 3,1 |
| Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исиль-Куль | 1003 | 24 | 28 | 25,9 | 40 | 12,3 | 65 | 48 | 267 | 104 | С | 3,2 |
| Омск | 1003 | 24 | 27 | 25,8 | 40 | 11,8 | 64 | 49 | 293 | 80 | С | 0,0 |
| Тара | 1008 | 23 | 27 | 24,8 | 38 | 11,8 | 69 | 52 | 332 | 79 | С | 2,6 |
| Черлак | 1005 | 25 | 29 | 26,5 | 41 | 11,7 | 63 | 48 | 257 | 70 | С | 2,5 |
| Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кувандык | 990 | 27 | 32 | 28,8 | 42 | 16,5 | 62 | 42 | 284 | 63 | З | 0,0 |
| Оренбург | 1001 | 28 | 32 | 29,8 | 42 | 14,0 | 56 | 39 | 225 | 62 | С, В | 3,4 |
| Сорочинск | 1000 | 27 | 31 | 29,0 | 41 | 13,3 | 60 | 43 | 248 | 57 | З | 2,1 |
| Орловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орел | 991 | 25 | 28 | 25,2 | 40 | 11,1 | 73 | 56 | 413 | 77 | Ю | 2,9 |
| Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земетчино | 999 | 25 | 29 | 26,7 | 41 | 12,8 | 70 | 51 | 349 | 126 | З | 0,0 |
| Пенза | 994 | 25 | 29 | 26,8 | 40 | 12,1 | 68 | 51 | 356 | 103 | З | 2,1 |
| Пермский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бисер | 959 | 20 | 24 | 21,7 | 35 | 10,9 | 72 | 60 | 572 | 132 | З | 0,0 |
| Ножовка | 1000 | 23 | 27 | 25,0 | 37 | 10,8 | 69 | 54 | 380 | 70 | З | 0,0 |
| Пермь | 995 | 23 | 26 | 24,4 | 37 | 11,3 | 68 | 54 | 441 | 72 | С | 0,0 |
| Чердынь | 989 | 21 | 25 | 23,1 | 36 | 10,0 | 68 | 56 | 483 | 75 | З | 2,4 |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агзу | 993 | 23 | 27 | 25,5 | 40 | 13,0 | 81 | 66 | 499 | 112 | Ю | 0,0 |
| Анучино | 992 | 25 | 29 | 27,9 | 39 | 11,7 | 78 | 63 | 584 | 146 | ЮЗ | 0,0 |
| Астраханка | 1005 | 24 | 27 | 26,4 | 37 | 9,3 | 82 | 71 | 501 | 109 | Ю | 3,3 |
| Богополь | 1006 | 23 | 27 | 24,7 | 40 | 10,1 | 82 | 71 | 561 | 145 | В | 0,0 |
| Владивосток | 993 | 21 | 23 | 23,4 | 34 | 5,8 | 85 | 78 | 715 | 244 | Ю | 6,1 |
| Дальнереченск | 1002 | 25 | 27 | 27,0 | 37 | 10,0 | 78 | 64 | 561 | 113 | ЮЗ | 2,5 |
| Кировский | 1002 | 25 | 28 | 27,3 | 38 | 10,7 | 78 | 64 | 603 | 117 | Ю | 0,0 |
| Красный Яр | 998 | 25 | 28 | 27,7 | 38 | 12,8 | 82 | 66 | 723 | 141 | СВ | 0,0 |
| Маргаритово | 1010 | 23 | 27 | 24,2 | 40 | 10,1 | 87 | 79 | 677 | 167 | ЮВ | 0,0 |
| Мельничное | 974 | 24 | 28 | 26,3 | 37 | 12,6 | 80 | 59 | 590 | 153 | В | 0,0 |
| Партизанск | 990 | 23 | 26 | 26,0 | 37 | 9,6 | 82 | 71 | 685 | 191 | Ю | 0,0 |
| Посьет | 1011 | 23 | 25 | 25,0 | 36 | 6,6 | 85 | 75 | 656 | 258 | В | 2,8 |
| Преображение | 1009 | 21 | 23 | 22,5 | 34 | 6,7 | 83 | 80 | 637 | 189 | В | 1,9 |
| Рудная Пристань | 1009 | 20 | 23 | 22,6 | 38 | 7,4 | 85 | 78 | 660 | 217 | В | 0,0 |
| Сосуново | 1009 | 18 | 21 | 20,4 | 35 | 7,0 | 88 | 84 | 616 | 257 | С | 3,0 |
| Чугуевка | 983 | 25 | 29 | 27,8 | 39 | 12,7 | 80 | 63 | 583 | 103 | Ю | 0,0 |
| Псковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великие Луки | 1002 | 22 | 26 | 23,8 | 38 | 11,5 | 77 | 59 | 434 | 106 | З | 0,0 |
| Псков | 1008 | 22 | 26 | 23,8 | 36 | 10,9 | 74 | 57 | 453 | 103 | З | 0,0 |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гигант | 1005 | 29 | 32 | 31,3 | 42 | 13,0 | 55 | 38 | 323 | 105 | В | 2,6 |
| Миллерово | 997 | 27 | 30 | 29,6 | 42 | 13,6 | 60 | 43 | 306 | 108 | СВ | 0,0 |
| Ростов-на-Дону | 1006 | 27 | 31 | 29,1 | 40 | 11,9 | 59 | 43 | 334 | 100 | В | 0,0 |
| Таганрог | 1011 | 27 | 30 | 29,7 | 41 | 9,6 | 62 | 51 | 326 | 140 | С | 2,3 |
| Рязанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рязань | 996 | 25 | 28 | 25,5 | 40 | 11,2 | 72 | 54 | 389 | 91 | С | 0,0 |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самара | 998 | 25 | 29 | 27,5 | 40 | 10,7 | 63 | 48 | 326 | 60 | З | 2,3 |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александров Гай | 1012 | 29 | 33 | 31,8 | 44 | 14,2 | 50 | 34 | 190 | 94 | С | 2,8 |
| Балашов | 996 | 25 | 29 | 27,9 | 42 | 12,3 | 65 | 48 | 324 | 96 | С | 2,4 |
| Саратов | 998 | 27 | 30 | 27,5 | 41 | 11,3 | 57 | 42 | 284 | 81 | СЗ | 2,2 |

| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алдан | 933 | 21 | 25 | 22,7 | 35 | 11,9 | 69 | 55 | 555 | 75 | Ю | 0,0 |
| Амга | 997 | 23 | 27 | 25,5 | 39 | 14,8 | 68 | 48 | 216 | 83 | ЮЗ | 0,0 |
| Батамай | 1006 | 21 | 24 | 23,6 | 38 | 12,9 | 70 | 56 | 239 | 68 | З | 2,4 |
| Бердигястях | 986 | 22 | 26 | 24,2 | 37 | 15,5 | 62 | 44 | 214 | 56 | СЗ | 0,0 |
| Буяга | 981 | 22 | 27 | 25,1 | 38 | 15,9 | 72 | 50 | 277 | 58 | З | 0,0 |
| Верхоянск | 999 | 22 | 27 | 23,4 | 37 | 14,1 | 61 | 46 | 143 | 44 | С | 0,0 |
| Вилюйск | 1002 | 22 | 27 | 24,9 | 37 | 12,5 | 59 | 44 | 213 | 71 | С | 2,2 |
| Витим | 994 | 22 | 26 | 25,4 | 37 | 13,7 | 71 | 52 | 318 | 61 | С | 0,0 |
| Джалинда | 1007 | 18 | 23 | 19,7 | 35 | 10,9 | 66 | 54 | 216 | 48 | С | 0,0 |
| Джарджан | 1010 | 18 | 23 | 20,5 | 37 | 10,4 | 67 | 57 | 243 | 49 | С | 3,5 |
| Джикимда | 995 | 23 | 28 | 26,1 | 38 | 16,7 | 73 | 49 | 293 | 121 | СВ | 0,0 |
| Жиганск | 1004 | 19 | 24 | 21,7 | 35 | 10,5 | 64 | 53 | 253 | 111 | С | 3,1 |
| Зырянка | 1011 | 20 | 25 | 22,1 | 37 | 11,0 | 68 | 55 | 204 | 53 | С | 3,3 |
| Исить | 1001 | 21 | 25 | 24,6 | 37 | 12,8 | 72 | 57 | 253 | 86 | З | 0,0 |
| Иэма | 932 | 17 | 22 | 19,4 | 32 | 13,6 | 68 | 54 | 225 | 69 | Ю | 0,0 |
| Крест-Хальджай | 1001 | 23 | 27 | 25,5 | 38 | 13,2 | 62 | 49 | 238 | 54 | З | 0,0 |
| Кюсюр | 1011 | 16 | 21 | 18,0 | 34 | 9,6 | 68 | 59 | 273 | 55 | СВ | 3,8 |
| Ленск | 987 | 22 | 26 | 24,3 | 39 | 13,7 | 68 | 50 | 290 | 121 | ЮЗ, З | 0,0 |
| Мирный | 971 | 21 | 25 | 23,5 | 37 | 11,9 | 60 | 48 | 236 | 52 | З | 3,3 |
| Нагорный | 912 | 19 | 23 | 22,0 | 38 | 14,0 | 72 | 56 | 559 | 84 | С | 0,0 |
| Нера | 952 | 20 | 25 | 24,0 | 35 | 14,6 | 60 | 46 | 211 | 53 | В, СВ | 0,0 |
| Нюрба | 1000 | 22 | 26 | 24,3 | 37 | 14,1 | 67 | 48 | 222 | 88 | С, СВ | 0,0 |
| Оймякон | 925 | 19 | 24 | 22,6 | 35 | 16,6 | 64 | 44 | 179 | 39 | З | 0,0 |
| Олекминск | 989 | 22 | 26 | 24,9 | 38 | 13,1 | 68 | 50 | 252 | 80 | СВ | 2,4 |
| Оленек | 991 | 19 | 24 | 20,6 | 36 | 10,3 | 62 | 52 | 230 | 60 | В | 3,1 |
| Охотский Перевоз | 998 | 22 | 26 | 25,1 | 36 | 14,4 | 71 | 53 | 278 | 67 | Ю | 0,0 |
| Сангар | 1003 | 21 | 25 | 23,5 | 36 | 10,3 | 64 | 52 | 256 | 59 | СЗ | 4,1 |
| Саскылах | 1012 | 15 | 20 | 17,1 | 36 | 10,0 | 69 | 61 | 147 | 34 | С | 3,4 |
| Среднеколымск | 1013 | 19 | 23 | 20,2 | 37 | 10,8 | 66 | 54 | 172 | 112 | СВ | 2,6 |
| Сунтар | 999 | 22 | 27 | 25,1 | 38 | 13,9 | 65 | 47 | 222 | 81 | С | 0,0 |
| Сухана | 1005 | 19 | 24 | 21,5 | 36 | 12,7 | 62 | 48 | 199 | 56 | С | 0,0 |
| Токо | 912 | 20 | 25 | 22,7 | 35 | 17,0 | 74 | 54 | 406 | 55 | Ю | 0,0 |
| Томмот | 981 | 22 | 27 | 25,3 | 38 | 15,9 | 73 | 51 | 372 | 64 | С, Ю | 0,0 |
| Томпо | 962 | 21 | 25 | 24,0 | 37 | 15,7 | 64 | 50 | 262 | 55 | С | 0,0 |
| Туой-Хая | 980 | 21 | 25 | 23,5 | 36 | 14,6 | 68 | 50 | 260 | 56 | С | 0,0 |
| Тяня | 992 | 23 | 28 | 25,6 | 39 | 17,2 | 75 | 52 | 308 | 69 | СЗ | 0,0 |
| Усть-Мая | 994 | 22 | 26 | 25,1 | 36 | 13,3 | 68 | 52 | 250 | 55 | Ю | 2,4 |
| Усть-Миль | 993 | 23 | 27 | 25,8 | 38 | 16,0 | 72 | 52 | 262 | 52 | В | 0,0 |
| Усть-Мома | 991 | 21 | 25 | 23,2 | 38 | 14,3 | 63 | 50 | 171 | 55 | СЗ | 0,0 |
| Чульман | 919 | 20 | 24 | 22,1 | 35 | 11,3 | 70 | 55 | 494 | 83 | Ю | 0,0 |
| Чурапча | 992 | 23 | 27 | 25,3 | 38 | 13,9 | 63 | 46 | 210 | 48 | З | 0,0 |
| Шелагонцы | 985 | 20 | 25 | 22,5 | 36 | 16,4 | 64 | 48 | 238 | 70 | С | 0,0 |
| Эйк | 976 | 19 | 23 | 21,2 | 36 | 11,2 | 65 | 52 | 214 | 53 | С | 0,0 |
| Якутск | 1003 | 23 | 27 | 25,5 | 38 | 13,2 | 60 | 44 | 189 | 78 | З, СЗ | 2,4 |
| Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровск- Сахалинский | 1008 | 19 | 21 | 20,5 | 35 | 7,5 | 80 | 75 | 448 | 82 | ЮВ | 2,9 |
| Долинск | 1010 | 21 | 24 | 22,4 | 35 | 9,4 | 84 | 71 | 644 | 222 | Ю | 3,3 |
| Корсаков | 1007 | 19 | 21 | 20,7 | 30 | 6,6 | 88 | 80 | 573 | 172 | Ю | 2,9 |
| Курильск | 1008 | 19 | 21 | 19,8 | 32 | 7,3 | 88 | 82 | 673 | 245 | В | 0,0 |
| Макаров | 1007 | 18 | 22 | 20,2 | 36 | 7,1 | 85 | 79 | 712 | 148 | Ю | 2,1 |
| Невельск | 999 | 19 | 21 | 20,5 | 31 | 5,3 | 86 | 83 | 546 | 135 | Ю | 0,0 |
| Ноглики | 1007 | 18 | 23 | 20,3 | 37 | 9,4 | 83 | 70 | 514 | 125 | ЮВ | 3,2 |
| Оха | 1006 | 19 | 23 | 20,7 | 38 | 9,9 | 81 | 70 | 476 | 87 | ЮВ | 0,0 |
| Погиби | 1011 | 17 | 19 | 18,6 | 27 | 5,6 | 88 | 83 | 410 | 87 | Ю | 5,5 |
| Поронайск | 1011 | 17 | 20 | 19,4 | 36 | 6,8 | 86 | 82 | 581 | 174 | Ю | 2,8 |
| Холмск | 1003 | 20 | 21 | 21,0 | 30 | 6,6 | 83 | 79 | 535 | 137 | Ю | 0,0 |
| Южно-Курильск | 1006 | 17 | 19 | 18,6 | 31 | 4,5 | 88 | 87 | 923 | 145 | Ю | 2,9 |
| Южно-Сахалинск | 1009 | 20 | 23 | 22,6 | 35 | 9,3 | 86 | 72 | 585 | 131 | Ю | 2,6 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхотурье | 1000 | 22 | 26 | 24,2 | 36 | 12,3 | 70 | 55 | 428 | 81 | З | 0,0 |
| Екатеринбург | 982 | 23 | 26 | 24,7 | 38 | 10,5 | 65 | 52 | 396 | 94 | З | 2,4 |
| Ивдель | 1003 | 22 | 26 | 23,8 | 35 | 12,4 | 70 | 58 | 411 | 91 | С | 0,0 |
| Каменск-Уральский | 996 | 23 | 27 | 24,9 | 39 | 11,8 | 72 | 58 | 361 | 101 | С | 0,0 |
| Туринск | 1003 | 23 | 27 | 24,8 | 37 | 11,8 | 74 | 58 | 383 | 70 | З | 0,0 |
| Шамары | 986 | 23 | 26 | 24,4 | 37 | 12,4 | 72 | 54 | 465 | 66 | ЮЗ | 0,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владикавказ | 935 | 25 | 28 | 27,3 | 38 | 10,7 | 74 | 59 | 745 | 131 | Ю | 1,4 |
| Смоленская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязьма | 985 | 19 | 24 | 23,3 | 38 | 10,9 | 77 | 60 | 462 | 69 | З | 0,0 |
| Смоленск | 987 | 22 | 25 | 23,3 | 37 | 10,4 | 77 | 61 | 478 | 88 | З | 2,3 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзгир | 1004 | 29 | 33 | 32,9 | 43 | 14,2 | 54 | 36 | 277 | 76 | В | 0,0 |
| Кисловодск | 909 | 21 | 26 | 25,2 | 37 | 11,3 | 73 | 61 | 557 | 115 | Ю | 0,0 |
| Минеральные Воды | 978 | 27 | 30 | 30,5 | 41 | 14,1 | 65 | 44 | 387 | 124 | З | 2,2 |
| Невинномысск | 975 | 28 | 32 | 30,3 | 41 | 13,8 | 65 | 45 | 443 | 113 | В | 1,8 |
| Ставрополь | 962 | 27 | 30 | 29,1 | 40 | 11,7 | 59 | 45 | 394 | 102 | В | 2,7 |
| Тамбовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбов | 998 | 25 | 29 | 26,8 | 41 | 11,9 | 68 | 50 | 341 | 72 | С | 2,8 |
| Республика Татарстан (Татарстан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бугульма | 978 | 22 | 26 | 25,4 | 39 | 11,5 | 68 | 54 | 376 | 108 | З | 0,0 |
| Елабуга | 1003 | 24 | 27 | 26,0 | 40 | 11,5 | 68 | 52 | 363 | 94 | З | 0,0 |
| Казань | 1000 | 24 | 27 | 26,0 | 39 | 10,3 | 68 | 53 | 363 | 75 | З | 0,0 |
| Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежецк | 997 | 20 | 24 | 23,3 | 36 | 10,9 | 76 | 60 | 399 | 78 | З | 2,4 |
| Старица | 992 | 21 | 24 | 23,4 | 37 | 11,0 | 76 | 59 | 469 | 72 | Ю | 2,5 |
| Тверь | 997 | 21 | 25 | 24,2 | 39 | 11,1 | 73 | 56 | 447 | 77 | З | 0,0 |

| Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Александровское | 1009 | 22 | 25 | 24,1 | 35 | 11,1 | 71 | 57 | 382 | 87 | С | 3,2 |
| Колпашево | 1008 | 22 | 26 | 24,9 | 35 | 12,1 | 71 | 54 | 380 | 64 | Ю | 0,0 |
| Средний Васюган | 1007 | 22 | 26 | 25,2 | 37 | 12,1 | 70 | 53 | 399 | 56 | С | 0,0 |
| Томск | 1001 | 23 | 26 | 25,2 | 36 | 11,7 | 73 | 55 | 379 | 81 | Ю | 0,0 |
| Усть-Озерное | 1003 | 22 | 26 | 25,1 | 36 | 12,4 | 69 | 51 | 376 | 96 | Ю | 0,0 |
| Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тула | 993 | 22 | 26 | 25,0 | 39 | 11,3 | 72 | 55 | 418 | 90 | З | 0,0 |
| Республика Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл | 947 | 25 | 29 | 27,7 | 41 | 14,0 | 55 | 46 | 179 | 51 | С | 2,0 |
| Тюменская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демьянское | 1008,7 | 22 | 26 | 23,8 | 37 | 10,8 | 73 | 58 | 396 | 141 | С | 3,1 |
| Тобольск | 1010 | 23 | 26 | 24,3 | 40 | 10,6 | 71 | 55 | 363 | 102 | С | 0,0 |
| Тюмень | 1004 | 23 | 26 | 24,8 | 38 | 11,4 | 70 | 54 | 360 | 78 | З | 2,4 |
| Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глазов | 994 | 22 | 26 | 24,7 | 38 | 12,3 | 74 | 57 | 405 | 63 | З | 0,0 |
| Ижевск | 995 | 23 | 28 | 25,4 | 37 | 11,9 | 71 | 54 | 361 | 80 | З | 0,0 |
| Сарапул | 993 | 23 | 27 | 25,8 | 38 | 11,4 | 70 | 55 | 329 | 73 | С | 2,6 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сурское | 1003 | 24 | 28 | 25,9 | 40 | 13,2 | 71 | 52 | 351 | 86 | З | 0,0 |
| Ульяновск | 999 | 24 | 28 | 26,7 | 39 | 12,2 | 68 | 51 | 334 | 62 | З | 4,0 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аян | 1010 | 14 | 18 | 16,5 | 33 | 6,4 | 88 | 79 | 790 | 235 | СВ | 3,2 |
| Байдуков | 1011 | 18 | 20 | 18,8 | 30 | 6,2 | 85 | 80 | 397 | 102 | Ю | 5,1 |
| Бикин | 1005 | 25 | 28 | 27,6 | 38 | 10,6 | 78 | 62 | 554 | 130 | ЮВ | 0,0 |
| Вяземский | 1002 | 25 | 28 | 27,4 | 39 | 11,0 | 77 | 64 | 607 | 131 | ЮЗ | 0,0 |
| Гвасюги | 991 | 24 | 28 | 27,3 | 40 | 12,6 | 82 | 66 | 762 | 103 | Ю | 0,0 |
| Джаорэ | 1009 | 18 | 20 | 19,8 | 32 | 7,6 | 84 | 77 | 519 | 164 | Ю | 4,8 |
| Им. Полины Осипенко | 1003 | 23 | 27 | 25,9 | 37 | 13,3 | 76 | 56 | 415 | 102 | С | 0,0 |
| Комсомольск-на-Амуре | 1010 | 24 | 27 | 26,7 | 36 | 10,4 | 75 | 62 | 466 | 115 | С | 0,0 |
| Нижнетамбовское | 1010 | 23 | 27 | 25,9 | 40 | 11,5 | 78 | 64 | 473 | 104 | СВ | 0,0 |
| Николаевск-на-Амуре | 1004 | 20 | 23 | 22,1 | 35 | 10,3 | 80 | 66 | 449 | 82 | В | 2,6 |
| Охотск | 1010 | 15 | 17 | 16,9 | 32 | 6,5 | 87 | 81 | 436 | 157 | Ю | 2,9 |
| Советская Гавань | 1009 | 19 | 23 | 22,1 | 36 | 9,0 | 84 | 71 | 573 | 200 | СВ | 0,0 |
| Софийский Прииск | 905 | 20 | 23 | 22,8 | 32 | 13,8 | 77 | 58 | 673 | 89 | В | 0,0 |
| Троицкое | 1008 | 24 | 27 | 26,4 | 38 | 9,5 | 78 | 67 | 526 | 89 | СВ, Ю | 0,0 |
| Хабаровск | 1002 | 25 | 27 | 26,8 | 40 | 9,8 | 77 | 62 | 588 | 121 | ЮЗ | 0,0 |
| Чумикан | 1013 | 17 | 23 | 19,7 | 36 | 8,9 | 85 | 78 | 718 | 128 | СВ | 0,0 |
| Республика Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абакан | 989 | 24 | 28 | 27,0 | 39 | 13,4 | 65 | 46 | 276 | 76 | С | 0,0 |
| Шира | 964 | 22 | 26 | 25,0 | 38 | 13,0 | 66 | 51 | 268 | 147 | В, СЗ | 0,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березово | 1010 | 19 | 23 | 21,4 | 34 | 9,8 | 73 | 61 | 388 | 79 | С | 3,2 |
| Кондинское | 1010 | 22 | 26 | 24,3 | 36 | 10,1 | 69 | 53 | 347 | 103 | С | 3,1 |
| Леуши | 1006 | 22 | 26 | 23,8 | 36 | 10,1 | 67 | 56 | 372 | 62 | С | 2,2 |
| Октябрьское | 1005 | 21 | 24 | 22,6 | 35 | 10,1 | 71 | 58 | 439 | 64 | С | 0,0 |
| Сосьва | 1010 | 20 | 25 | 23,0 | 35 | 12,0 | 69 | 55 | 354 | 94 | СВ | 0,0 |
| Сургут | 1005 | 21 | 26 | 22,9 | 35 | 9,1 | 70 | 59 | 386 | 68 | С | 4,5 |
| Угут | 1009 | 22 | 26 | 23,5 | 36 | 11,2 | 71 | 55 | 425 | 64 | С | 0,0 |
| Ханты-Мансийск | 1009 | 21 | 25 | 23,0 | 35 | 9,2 | 70 | 59 | 397 | 95 | С, З | 2,4 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеуральск | 969 | 24 | 27 | 24,7 | 39 | 14,6 | 69 | 51 | 288 | 76 | З | 0,0 |
| Нязепетровск | 978 | 23 | 26 | 24,4 | 37 | 12,9 | 72 | 54 | 415 | 137 | З | 0,0 |
| Челябинск | 988 | 24 | 27 | 25,3 | 40 | 10,8 | 68 | 52 | 348 | 94 | С | 0,0 |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозный | 995 | 30 | 32 | 31,5 | 41 | 12,9 | 66 | 46 | 345 | 90 | В | 0,0 |
| Республика Чувашия - Чувашия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкое | 999 | 25 | 28 | 25,9 | 40 | 11,9 | 71 | 54 | 366 | 108 | С | 2,9 |
| Чебоксары | 996 | 23 | 27 | 25,4 | 40 | 10,4 | 68 | 54 | 380 | 93 | З | 3,9 |
| Чукотский автономный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь | 1005 | 14 | 18 | 15,4 | 30 | 6,8 | 80 | 73 | 186 | 46 | ЮВ | 4,7 |
| Березово | 1010 | 16 | 20 | 18,3 | 31 | 12,9 | 75 | 62 | 240 | 53 | СЗ | 0,0 |
| Марково | 1010 | 18 | 22 | 20,7 | 33 | 12,3 | 72 | 59 | 249 | 44 | С | 0,0 |
| Омолон | 981 | 18 | 23 | 20,9 | 33 | 13,0 | 66 | 51 | 193 | 39 | ЮВ, СЗ | 0,0 |
| Островное | 1003 | 19 | 23 | 20,5 | 35 | 12,7 | 63 | 51 | 166 | 39 | СЗ | 0,0 |
| Усть-Олой | 999 | 18 | 23 | 20,8 | 34 | 14,1 | 66 | 49 | 189 | 47 | СВ | 0,0 |
| Эньмувеем | 1004 | 17 | 21 | 19,8 | 33 | 12,8 | 68 | 53 | 202 | 44 | С, Ю | 0,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марресаля | 1008 | 10 | 15 | 11,3 | 30 | 7,3 | 87 | 83 | 211 | 45 | С | 4,8 |
| Надым | 1011 | 19 | 24 | 20,4 | 35 | 10,2 | 70 | 57 | 375 | 68 | С | 4,0 |
| Салехард | 1010 | 17 | 21 | 19,5 | 33 | 9,8 | 72 | 61 | 334 | 73 | СВ | 4,2 |
| Тарко-Сале | 1010 | 20 | 24 | 21,8 | 36 | 10,0 | 69 | 55 | 371 | 86 | С | 3,4 |
| Уренгой | 1010 | 19 | 23 | 20,9 | 34 | 10,4 | 69 | 54 | 360 | 65 | С | 3,1 |
| Ярославская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярославль | 1001 | 22 | 26 | 24,6 | 37 | 11,3 | 74 | 58 | 409 | 51 | С | 0,0 |
| Донецкая Народная Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебальцево | 978 | 25 | 29 | 26,5 | 39 | 10,5 | 63 | 48 | 366 | 89 | СВ | 3,1 |
| Донецк | 989 | 26 | 30 | 27,1 | 39 | 11,0 | 63 | 40 | 324 | 123 | В | 3,8 |
| Мариуполь | 1007 | 26 | 30 | 27,6 | 38 | 9,3 | 66 | 51 | 344 | 106 | С, СЗ | - |
| Запорожская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорожье | 1003 | 27 | 31 | 28,4 | 40 | 11,7 | 62 | 41 | 360 | 121 | С | 0 |
| Кирилловка | 989 | 26 | 30 | 27,1 | 40 | 11,7 | 67 | 48 | 339 | 104 | С | 0 |
| Луганская Народная Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луганск | 1009 | 26 | 30 | 28,4 | 42 | 12,3 | 63 | 41 | 341 | 98 | З | 0 |
| Херсонская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аскания-Нова | 1011 | 27 | 31 | 30,0 | 41 | 13,6 | 61 | 40 | 255 | 123 | С | - |
| Геническ | 1014 | 25 | 29 | 28,7 | 39 | 9,7 | 79 | 49 | 214 | 115 | С | 2,5 |
| Херсон | 1010 | 26 | 30 | 29,3 | 41 | 12,1 | 83 | 40 | 293 | 102 | С | 2,8 |

(Измененная редакция,

Изм. N 1,

2).

### 5 Средняя месячная и годовая температуры воздуха

5.1 Средняя месячная и годовая температуры воздуха, °С, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Республика, край, автономный округ, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Адыгея (Адыгея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майкоп | -0,2 | 0,9 | 5,7 | 11,9 | 16,3 | 20,2 | 23,0 | 22,8 | 18,0 | 11,5 | 6,1 | 1,8 | 11,7 |
| Республика Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катанда | -21,2 | -17,3 | -7,8 | 3,4 | 9,9 | 14,6 | 16,0 | 13,8 | 8,1 | 0,8 | -10,0 | -18,7 | -0,7 |
| Кош-Агач | -27,6 | -23,6 | -11,9 | 0,2 | 7,0 | 13,0 | 14,7 | 12,6 | 6,4 | -2,7 | -15,4 | -24,5 | -4,3 |
| Онгудай | -19,3 | -15,7 | -5,6 | 4,4 | 10,6 | 15,5 | 17,0 | 14,6 | 8,8 | 1,5 | -9,0 | -17,0 | 0,5 |
| Яйлю | -8,3 | -7,8 | -2,6 | 4,1 | 9,7 | 14,6 | 17,1 | 15,5 | 10,2 | 4,2 | -2,3 | -6,3 | 4,0 |
| Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алейск | -16,1 | -14,6 | -6,9 | 4,8 | 13,0 | 18,6 | 20,5 | 17,7 | 11,4 | 3,9 | -5,8 | -12,9 | 2,8 |
| Барнаул | -16,4 | -14,5 | -6,8 | 4,1 | 12,2 | 18,1 | 19,8 | 17,0 | 11,0 | 3,3 | -6,5 | -13,5 | 2,3 |
| Бийск | -16,6 | -14,8 | -7,1 | 4,2 | 12,2 | 17,9 | 19,8 | 17,1 | 11,0 | 3,4 | -6,4 | -13,5 | 2,3 |
| Змеиногорск | -14,5 | -13,5 | -6,7 | 4,5 | 12,3 | 17,7 | 19,3 | 16,9 | 11,2 | 4,0 | -5,3 | -11,9 | 2,8 |
| Родино | -16,3 | -15,3 | -8,0 | 4,9 | 13,2 | 19,0 | 20,7 | 18,0 | 11,8 | 3,8 | -6,1 | -13,1 | 2,7 |
| Рубцовск | -16,4 | -15,0 | -7,5 | 5,0 | 13,2 | 19,0 | 20,6 | 18,1 | 11,9 | 4,1 | -5,8 | -13,2 | 2,8 |
| Славгород | -17,8 | -16,3 | -8,4 | 5,0 | 13,2 | 19,5 | 21,1 | 18,3 | 12,0 | 3,6 | -6,8 | -14,1 | 2,5 |
| Тогул | -15,2 | -13,7 | -6,5 | 3,5 | 11,6 | 17,2 | 19,3 | 16,6 | 10,6 | 3,3 | -6,2 | -12,6 | 2,3 |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архара | -26,0 | -20,5 | -9,2 | 4,0 | 12,2 | 18,1 | 21,2 | 18,9 | 11,9 | 2,3 | -11,4 | -23,2 | -0,1 |
| Белогорск | -24,6 | -19,2 | -8,8 | 3,5 | 12,1 | 18,9 | 21,3 | 18,9 | 11,8 | 1,8 | -12,4 | -22,8 | 0,0 |
| Благовещенск | -22,1 | -17,2 | -7,0 | 4,4 | 12,7 | 19,1 | 21,8 | 19,5 | 12,6 | 3,0 | -10,2 | -20,2 | 1,4 |
| Бомнак | -30,0 | -23,8 | -12,2 | -0,3 | 8,7 | 15,6 | 18,2 | 15,7 | 8,6 | -2,4 | -19,0 | -29,3 | -4,2 |
| Братолюбовка | -26,2 | -20,6 | -10,2 | 2,8 | 11,2 | 17,7 | 20,3 | 18,0 | 11,0 | 1,1 | -13,3 | -24,3 | -1,0 |
| Бысса | -29,3 | -23,4 | -11,9 | 1,3 | 9,9 | 16,5 | 19,1 | 16,5 | 9,4 | -0,8 | -16,3 | -27,5 | -3,0 |
| Ерофей Павлович | -27,6 | -22,0 | -13,0 | -1,2 | 7,5 | 15,0 | 18,3 | 15,0 | 7,9 | -3,4 | -17,6 | -26,3 | -4,0 |
| Завитинск | -26,9 | -20,9 | -11,6 | 1,3 | 9,7 | 16,7 | 20,3 | 18,1 | 11,3 | 1,1 | -13,4 | -24,0 | -1,5 |
| Зея | -25,1 | -19,7 | -9,5 | 2,1 | 10,8 | 17,7 | 20,3 | 17,5 | 10,0 | -0,4 | -15,4 | -24,2 | -1,3 |
| Норск | -29,7 | -23,7 | -11,8 | 1,7 | 10,5 | 17,1 | 19,8 | 17,1 | 9,9 | -0,3 | -16,0 | -27,9 | -2,8 |
| Поярково | -25,1 | -19,5 | -8,8 | 4,1 | 12,4 | 18,7 | 21,3 | 19,3 | 12,2 | 2,6 | -10,9 | -22,2 | 0,3 |
| Свободный | -25,7 | -20,3 | -10,0 | 2,6 | 11,2 | 17,8 | 20,4 | 17,9 | 10,7 | 0,5 | -14,0 | -24,1 | -1,1 |
| Сковородино | -27,5 | -23,1 | -13,1 | -0,5 | 8,6 | 15,3 | 18,0 | 14,9 | 7,4 | -3,5 | -18,6 | -27,0 | -4,1 |
| Тында | -28,9 | -23,7 | -13,8 | -1,6 | 7,7 | 15,0 | 17,6 | 14,5 | 6,6 | -4,9 | -20,1 | -28,3 | -5,0 |
| Усть-Нюкжа | -31,0 | -25,0 | -13,9 | -2,0 | 7,3 | 14,9 | 17,7 | 14,7 | 6,7 | -4,7 | -20,5 | -30,1 | -5,5 |
| Черняево | -26,4 | -21,5 | -10,9 | 1,7 | 10,4 | 17,3 | 19,9 | 17,2 | 9,8 | -0,6 | -15,6 | -24,9 | -2,0 |
| Шимановск | -25,4 | -20,5 | -10,4 | 1,8 | 10,5 | 17,4 | 19,9 | 17,3 | 10,0 | -0,2 | -14,6 | -24,1 | -1,5 |
| Экимчан | -30,6 | -24,2 | -13,3 | -1,4 | 7,5 | 14,4 | 17,3 | 14,9 | 7,7 | -2,9 | -18,1 | -29,4 | -4,8 |
| Архангельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск | -13,3 | -11,7 | -5,7 | 0,3 | 6,9 | 12,8 | 16,2 | 13,4 | 8,2 | 1,9 | -4,5 | -9,4 | 1,3 |
| Емецк | -13,9 | -12,1 | -5,8 | 0,6 | 7,7 | 13,7 | 16,9 | 13,8 | 8,3 | 1,8 | -4,8 | -9,9 | 1,4 |
| Каргополь | -12,4 | -10,8 | -4,9 | 1,9 | 9,1 | 14,3 | 17,1 | 14,3 | 8,8 | 2,4 | -3,8 | -8,7 | 2,3 |
| Койнас | -16,9 | -14,6 | -7,2 | -0,9 | 5,7 | 12,4 | 16,2 | 12,6 | 7,1 | 0,2 | -7,1 | -12,7 | -0,4 |
| Котлас | -13,9 | -11,9 | -4,8 | 2,4 | 9,3 | 14,6 | 17,4 | 14,4 | 8,6 | 2,0 | -4,9 | -10,4 | 1,9 |
| Мезень | -14,6 | -13,0 | -7,1 | -1,9 | 4,4 | 10,7 | 14,7 | 12,2 | 7,3 | 0,8 | -5,9 | -10,5 | -0,2 |
| Онега | -12,0 | -10,6 | -5,0 | 0,9 | 7,5 | 13,4 | 16,8 | 14,1 | 8,9 | 2,7 | -3,4 | -8,2 | 2,1 |
| Шенкурск | -13,3 | -11,4 | -4,8 | 2,1 | 9,2 | 14,7 | 17,7 | 14,7 | 8,8 | 2,3 | -4,5 | -9,7 | 2,1 |
| Астраханская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астрахань | -4,7 | -4,2 | 2,1 | 11,4 | 18,3 | 23,2 | 25,6 | 24,1 | 17,7 | 10,0 | 3,3 | -1,9 | 10,4 |
| Верхний Баскунчак | -7,4 | -6,9 | 0,2 | 10,6 | 18,0 | 22,8 | 25,4 | 23,9 | 17,0 | 8,5 | 1,1 | -4,4 | 9,1 |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белорецк | -14,9 | -13,3 | -6,2 | 3,2 | 10,8 | 15,3 | 16,8 | 14,5 | 8,9 | 1,7 | -6,5 | -12,8 | 1,5 |
| Дуван | -14,3 | -13,0 | -5,8 | 3,5 | 11,2 | 15,9 | 17,7 | 15,3 | 9,7 | 2,2 | -5,7 | -11,7 | 2,1 |
| Мелеуз | -14,0 | -13,5 | -6,0 | 5,7 | 14,2 | 18,6 | 20,3 | 18,2 | 12,2 | 4,1 | -3,9 | -10,9 | 3,7 |
| Уфа | -13,7 | -12,6 | -5,3 | 5,4 | 13,4 | 17,7 | 19,5 | 17,2 | 11,4 | 3,9 | -3,9 | -10,9 | 3,5 |
| Янаул | -14,2 | -13,4 | -6,3 | 3,6 | 12,0 | 16,7 | 18,8 | 16,2 | 10,4 | 3,1 | -4,7 | -11,1 | 2,6 |
| Белгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород | -6,5 | -5,8 | -0,6 | 8,5 | 15,2 | 18,4 | 20,3 | 19,4 | 13,5 | 7,0 | 0,3 | -4,3 | 7,1 |
| Брянская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянск | -7,3 | -6,4 | -1,1 | 7,2 | 13,9 | 17,0 | 18,6 | 17,4 | 11,9 | 5,6 | -0,3 | -4,7 | 6,0 |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабушкин | -15,3 | -15,7 | -8,6 | -0,2 | 6,1 | 11,2 | 15,1 | 14,7 | 9,2 | 2,7 | -4,3 | -9,1 | 0,5 |
| Багдарин | -28,6 | -23,7 | -14,1 | -2,7 | 6,1 | 13,1 | 15,8 | 12,9 | 5,4 | -4,9 | -18,2 | -26,9 | -5,5 |
| Баргузин | -27,4 | -22,3 | -10,5 | 0,6 | 8,6 | 15,8 | 18,7 | 16,2 | 8,7 | -0,5 | -12,0 | -22,2 | -2,2 |
| Кяхта | -20,5 | -16,3 | -6,8 | 2,8 | 10,4 | 16,7 | 19,0 | 16,5 | 9,5 | 1,0 | -9,4 | -17,7 | 0,4 |
| Монды | -19,6 | -16,9 | -9,6 | -0,2 | 6,9 | 12,4 | 14,5 | 12,3 | 6,1 | -1,3 | -10,9 | -16,9 | -1,9 |
| Нижнеангарск | -21,8 | -20,2 | -12,3 | -2,2 | 5,3 | 12,4 | 16,5 | 15,2 | 8,4 | -0,6 | -10,7 | -17,1 | -2,2 |
| Сосново-Озерское | -24,0 | -20,1 | -11,8 | -1,9 | 5,6 | 14,1 | 16,8 | 14,1 | 6,9 | -2,2 | -13,1 | -20,6 | -3,0 |
| Уакит | -28,2 | -23,8 | -15,2 | -4,8 | 4,2 | 11,9 | 14,9 | 12,1 | 4,5 | -5,9 | -18,2 | -26,4 | -6,2 |
| Улан-Удэ | -23,6 | -18,8 | -7,8 | 2,4 | 10,3 | 17,2 | 19,8 | 17,0 | 9,5 | 0,4 | -10,6 | -19,6 | -0,3 |
| Хоринск | -25,9 | -20,5 | -9,5 | 1,0 | 9,2 | 16,5 | 18,8 | 16,0 | 8,4 | -1,1 | -12,1 | -21,5 | -1,7 |
| Владимирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимир | -9,6 | -8,5 | -2,6 | 5,7 | 12,9 | 16,6 | 18,7 | 16,8 | 10,9 | 4,4 | -2,2 | -7,0 | 4,7 |
| Муром | -9,8 | -9,1 | -3,0 | 6,2 | 13,3 | 17,0 | 19,1 | 17,1 | 11,2 | 4,6 | -2,1 | -7,1 | 4,8 |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоград | -6,9 | -6,4 | -0,3 | 10,2 | 17,2 | 21,7 | 24,2 | 23,0 | 16,4 | 8,4 | 1,1 | -4,2 | 8,7 |
| Камышин | -8,7 | -8,3 | -2,4 | 8,7 | 16,4 | 20,9 | 23,2 | 21,6 | 15,4 | 7,2 | -0,2 | -5,9 | 7,3 |
| Котельниково | -6,2 | -5,9 | -0,1 | 9,8 | 16,9 | 21,5 | 24,2 | 22,9 | 16,4 | 8,6 | 1,9 | -3,2 | 8,9 |
| Новоаннинский | -7,9 | -7,6 | -1,5 | 9,0 | 16,1 | 19,9 | 21,9 | 20,7 | 14,5 | 7,0 | 0,2 | -5,1 | 7,3 |
| Эльтон | -8,2 | -7,9 | -0,9 | 10,2 | 17,8 | 22,7 | 25,2 | 23,7 | 16,7 | 8,1 | 0,6 | -5,2 | 8,6 |
| Вологодская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабаево | -10,4 | -9,3 | -3,6 | 3,3 | 10,5 | 14,9 | 17,3 | 15,0 | 9,4 | 3,4 | -2,5 | -7,2 | 3,4 |
| Вологда | -11,6 | -10,2 | -4,2 | 3,4 | 10,7 | 15,0 | 17,4 | 15,0 | 9,3 | 3,1 | -3,2 | -8,2 | 3,0 |
| Вытегра | -10,7 | -9,6 | -3,9 | 2,7 | 9,5 | 14,4 | 17,3 | 15,0 | 9,7 | 3,7 | -2,3 | -7,1 | 3,2 |
| Никольск | -13,1 | -11,2 | -4,5 | 3,1 | 10,2 | 15,0 | 17,5 | 14,8 | 9,0 | 2,3 | -4,3 | -9,7 | 2,4 |
| Тотьма | -12,6 | -10,7 | -4,2 | 2,9 | 10,1 | 14,7 | 17,4 | 14,6 | 8,9 | 2,5 | -4,0 | -9,2 | 2,5 |

| Воронежская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронеж | -7,4 | -7,0 | -1,3 | 8,4 | 15,3 | 18,5 | 20,4 | 19,2 | 13,3 | 6,6 | 0,0 | -4,8 | 6,8 |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дербент | 2,6 | 2,3 | 5,2 | 10,5 | 16,6 | 22,0 | 25,2 | 25,0 | 20,6 | 14,6 | 9,1 | 4,9 | 13,2 |
| Махачкала | 0,6 | 0,9 | 4,6 | 10,4 | 16,5 | 21,8 | 24,7 | 24,5 | 20,0 | 13,7 | 7,7 | 3,0 | 12,4 |
| Терекли-Мектеб | -1,8 | -1,1 | 4,0 | 11,1 | 17,7 | 22,7 | 25,3 | 24,4 | 19,0 | 11,9 | 5,6 | 0,9 | 11,6 |
| Еврейская автономная область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биробиджан | -22,3 | -16,6 | -6,7 | 4,4 | 12,1 | 18,1 | 21,0 | 19,5 | 12,8 | 3,9 | -8,6 | -20,0 | 1,5 |
| Екатерино-Никольское | -19,7 | -15,2 | -5,9 | 4,9 | 12,7 | 18,2 | 21,5 | 19,8 | 13,3 | 4,3 | -7,7 | -17,7 | 2,4 |
| Облучье | -25,6 | -20,3 | -9,8 | 2,8 | 10,9 | 16,9 | 20,0 | 17,9 | 10,9 | 1,5 | -12,0 | -23,3 | -0,8 |
| Забайкальский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинское | -22,8 | -19,0 | -9,4 | 1,3 | 9,5 | 16,1 | 18,6 | 16,0 | 8,7 | -0,5 | -12,2 | -20,2 | -1,2 |
| Акша | -22,6 | -18,2 | -8,5 | 1,7 | 9,6 | 16,0 | 18,3 | 15,8 | 8,8 | -0,1 | -11,3 | -19,6 | -0,8 |
| Александровский Завод | -26,1 | -22,3 | -12,8 | -0,4 | 8,0 | 14,2 | 16,8 | 14,4 | 7,3 | -2,1 | -14,9 | -23,6 | -3,5 |
| Борзя | -26,5 | -21,9 | -10,7 | 1,5 | 10,1 | 16,9 | 19,3 | 16,8 | 9,4 | -0,4 | -13,4 | -23,4 | -1,9 |
| Дарасун | -21,9 | -18,2 | -9,5 | 0,7 | 8,6 | 15,0 | 17,3 | 14,7 | 7,6 | -1,0 | -11,7 | -19,3 | -1,5 |
| Калакан | -34,2 | -27,7 | -16,2 | -2,8 | 6,7 | 14,0 | 16,6 | 13,4 | 5,6 | -5,8 | -21,7 | -32,5 | -7,0 |
| Красный Чикой | -25,7 | -20,5 | -9,4 | 1,5 | 9,2 | 15,3 | 17,6 | 14,9 | 7,9 | -0,9 | -12,7 | -21,8 | -2,0 |
| Могоча | -28,3 | -23,3 | -13,2 | -1,0 | 7,7 | 14,5 | 17,1 | 14,1 | 6,7 | -3,8 | -18,4 | -27,4 | -4,6 |
| Нерчинск | -29,8 | -24,4 | -11,9 | 1,8 | 10,4 | 17,3 | 19,9 | 17,0 | 9,3 | -0,8 | -15,6 | -26,9 | -2,8 |
| Нерчинский Завод | -26,9 | -21,9 | -10,8 | 1,5 | 10,0 | 16,1 | 18,6 | 15,9 | 8,9 | -0,6 | -14,5 | -24,7 | -2,4 |
| Средний Калар | -35,3 | -28,9 | -18,0 | -4,6 | 5,3 | 12,8 | 15,5 | 12,3 | 4,5 | -7,0 | -22,6 | -33,4 | -8,3 |
| Тунгокочен | -30,2 | -25,0 | -15,1 | -2,2 | 6,6 | 13,4 | 15,9 | 13,0 | 5,6 | -4,3 | -18,4 | -28,3 | -5,7 |
| Тупик | -31,4 | -26,0 | -15,5 | -2,7 | 6,9 | 14,0 | 16,5 | 13,6 | 6,0 | -4,7 | -20,0 | -29,9 | -6,1 |
| Чара | -32,7 | -28,0 | -17,1 | -3,9 | 5,4 | 13,5 | 16,4 | 13,4 | 5,3 | -6,1 | -20,8 | -30,7 | -7,1 |
| Чита | -25,5 | -20,0 | -9,4 | 1,3 | 9,5 | 16,4 | 18,7 | 15,9 | 8,5 | -0,8 | -13,0 | -22,5 | -1,7 |
| Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иваново | -10,3 | -9,2 | -3,4 | 5,0 | 12,0 | 16,3 | 18,6 | 16,4 | 10,4 | 4,0 | -2,5 | -7,4 | 4,2 |
| Кинешма | -10,5 | -9,1 | -3,1 | 4,9 | 12,1 | 16,4 | 18,7 | 16,5 | 10,6 | 4,0 | -2,6 | -7,6 | 4,2 |
| Республика Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магас | -2,1 | -0,8 | 3,7 | 9,0 | 13,2 | 19,0 | 21,5 | 21,5 | 16,3 | 10,1 | 4,0 | -0,4 | 9,6 |
| ________________ Климатические параметры рассчитаны за период 1998-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алыгджер | -16,2 | -13,7 | -7,2 | 0,8 | 7,2 | 12,6 | 14,9 | 12,5 | 6,5 | 0,5 | -7,7 | -13,9 | -0,3 |
| Байкальск | -15,2 | -15,8 | -8,3 | 0,4 | 7,0 | 12,3 | 16,0 | 14,4 | 8,7 | 2,2 | -5,0 | -10,0 | 0,5 |
| Бодайбо | -30,1 | -25,7 | -14,0 | -2,0 | 6,7 | 14,7 | 18,2 | 15,0 | 6,7 | -3,4 | -17,6 | -27,8 | -4,9 |
| Братск | -20,3 | -17,5 | -8,9 | 0,0 | 7,0 | 14,4 | 18,1 | 15,3 | 8,3 | 0,4 | -9,1 | -17,0 | -0,8 |
| Верхне-Марково | -27,3 | -24,0 | -13,6 | -1,4 | 7,4 | 15,2 | 18,0 | 14,7 | 6,8 | -2,3 | -16,0 | -25,1 | -4,0 |
| Верхняя Гутара | -19,1 | -16,2 | -9,3 | -1,0 | 5,7 | 11,9 | 14,2 | 11,6 | 5,3 | -1,8 | -10,1 | -16,6 | -2,1 |
| Ербогачен | -30,7 | -27,3 | -15,9 | -4,5 | 5,5 | 14,4 | 17,5 | 13,5 | 5,3 | -5,5 | -20,5 | -28,6 | -6,4 |
| Ершово | -22,0 | -18,2 | -9,1 | -0,1 | 7,7 | 15,5 | 18,3 | 15,3 | 7,7 | -1,0 | -11,0 | -19,2 | -1,3 |
| Жигалово | -27,5 | -22,8 | -12,0 | -0,3 | 8,0 | 14,9 | 17,7 | 14,5 | 6,8 | -2,1 | -14,3 | -24,5 | -3,5 |
| Зима | -21,6 | -18,0 | -8,5 | 1,8 | 9,6 | 16,0 | 18,4 | 15,5 | 8,4 | 0,1 | -10,4 | -18,7 | -0,6 |
| Ика | -29,1 | -25,5 | -15,0 | -3,8 | 5,6 | 13,9 | 16,5 | 13,0 | 5,1 | -4,5 | -18,1 | -26,7 | -5,7 |
| Иркутск | -18,4 | -15,4 | -6,7 | 2,5 | 9,8 | 15,8 | 18,2 | 15,7 | 9,1 | 1,5 | -7,9 | -15,7 | 0,7 |
| Киренск | -27,1 | -23,6 | -12,8 | -1,4 | 7,5 | 15,4 | 18,1 | 14,9 | 6,8 | -2,5 | -15,5 | -24,6 | -3,7 |
| Мама | -27,9 | -23,7 | -13,0 | -1,6 | 7,0 | 15,0 | 18,2 | 15,0 | 6,9 | -2,7 | -16,0 | -25,7 | -4,0 |
| Наканно | -34,4 | -29,9 | -17,3 | -5,6 | 4,6 | 14,0 | 17,0 | 13,0 | 4,8 | -6,8 | -23,6 | -32,0 | -8,0 |
| Непа | -27,9 | -24,0 | -13,4 | -2,7 | 6,4 | 14,5 | 17,4 | 13,7 | 5,7 | -4,0 | -17,4 | -25,9 | -4,8 |
| Орлинга | -26,7 | -22,4 | -12,0 | -1,1 | 7,3 | 14,8 | 17,3 | 14,2 | 6,6 | -2,2 | -14,1 | -23,7 | -3,5 |
| Перевоз | -26,3 | -23,1 | -13,9 | -2,6 | 6,4 | 14,3 | 17,1 | 13,7 | 5,8 | -3,9 | -16,8 | -24,4 | -4,5 |
| Преображенка | -28,7 | -25,8 | -15,3 | -3,9 | 6,0 | 14,4 | 17,3 | 13,6 | 5,6 | -4,4 | -18,2 | -26,5 | -5,5 |
| Тайшет | -18,9 | -15,8 | -7,3 | 1,8 | 9,3 | 16,2 | 18,4 | 15,4 | 8,4 | 0,5 | -9,1 | -16,4 | 0,2 |
| Тулун | -20,1 | -16,3 | -7,9 | 1,2 | 8,9 | 15,3 | 17,5 | 14,8 | 8,0 | -0,2 | -10,1 | -17,5 | -0,5 |
| Усть-Ордынский | -23,2 | -20,4 | -10,5 | 1,2 | 9,1 | 15,8 | 18,1 | 15,3 | 8,2 | -0,6 | -11,8 | -19,9 | -1,6 |
| Чечуйск | -26,3 | -23,5 | -13,6 | -2,3 | 6,9 | 14,9 | 17,6 | 14,4 | 6,7 | -2,4 | -15,8 | -24,0 | -3,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нальчик | -2,8 | -2,1 | 3,1 | 10,3 | 15,3 | 19,6 | 22,3 | 21,7 | 16,9 | 10,3 | 4,1 | -0,6 | 9,8 |
| Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининград | -2,3 | -1,5 | 1,9 | 7,0 | 12,4 | 15,7 | 17,9 | 17,4 | 13,1 | 8,3 | 3,6 | -0,1 | 7,8 |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элиста | -5,0 | -4,5 | 1,4 | 10,4 | 17,1 | 21,9 | 24,9 | 23,8 | 17,3 | 9,5 | 2,6 | -2,3 | 9,7 |
| Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калуга | -8,3 | -7,8 | -2,2 | 6,0 | 12,9 | 16,2 | 18,1 | 16,5 | 10,8 | 5,0 | -1,1 | -5,8 | 5,0 |
| Камчатский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апука | -12,7 | -12,7 | -11,0 | -6,0 | 1,3 | 6,8 | 10,4 | 10,8 | 7,2 | -0,5 | -7,5 | -11,8 | -2,1 |
| Большерецк | -11,4 | -10,7 | -7,1 | -1,9 | 2,9 | 7,5 | 11,3 | 11,8 | 8,9 | 4,0 | -3,2 | -8,7 | 0,3 |
| Ича | -12,1 | -12,1 | -8,3 | -2,7 | 2,3 | 6,7 | 10,7 | 11,7 | 8,9 | 3,7 | -3,5 | -9,1 | -0,3 |
| Ключи | -16,2 | -13,4 | -8,5 | -2,0 | 5,1 | 11,8 | 15,4 | 14,0 | 9,2 | 2,4 | -6,4 | -13,8 | -0,2 |
| Козыревск | -18,2 | -14,5 | -8,5 | -1,1 | 6,1 | 12,7 | 16,3 | 14,3 | 8,5 | 1,7 | -8,2 | -16,1 | -0,6 |
| Корф | -14,3 | -14,2 | -11,4 | -6,4 | 1,9 | 8,5 | 12,2 | 12,2 | 8,0 | -0,3 | -8,8 | -13,6 | -2,2 |
| Кроноки | -7,9 | -7,2 | -5,2 | -1,4 | 2,8 | 7,2 | 10,8 | 11,8 | 8,4 | 3,5 | -2,9 | -7,0 | 1,1 |
| Лопатка, мыс | -4,6 | -5,3 | -3,9 | -1,2 | 1,3 | 4,6 | 7,9 | 9,6 | 8,8 | 5,5 | 0,5 | -2,7 | 1,7 |
| Мильково | -19,0 | -15,9 | -10,1 | -1,6 | 6,0 | 12,6 | 15,9 | 14,1 | 8,5 | 1,1 | -9,4 | -17,2 | -1,3 |
| Начики | -18,4 | -15,8 | -10,8 | -3,4 | 2,6 | 8,7 | 12,7 | 12,2 | 7,4 | 1,1 | -8,4 | -16,3 | -2,4 |
| о.Беринга | -3,2 | -3,4 | -2,5 | -0,4 | 2,4 | 5,7 | 9,1 | 11,0 | 9,6 | 5,4 | 0,8 | -2,1 | 2,7 |
| Оссора | -14,4 | -14,0 | -11,3 | -6,0 | 1,2 | 8,0 | 12,4 | 12,5 | 8,3 | 1,3 | -6,7 | -12,7 | -1,8 |
| Петропавловск-Камчатский | -6,9 | -6,5 | -3,9 | 0,1 | 4,5 | 9,3 | 12,7 | 13,5 | 10,4 | 5,3 | -0,9 | -5,1 | 2,7 |
| Семячик | -6,2 | -5,9 | -4,3 | -0,7 | 3,4 | 8,0 | 11,6 | 12,9 | 10,2 | 5,2 | -1,1 | -4,9 | 2,3 |
| Соболево | -13,6 | -12,7 | -8,7 | -2,6 | 3,2 | 8,2 | 12,0 | 12,4 | 8,8 | 3,3 | -4,7 | -10,8 | -0,4 |
| Усть-Воямполка | -17,3 | -16,6 | -12,4 | -5,2 | 1,5 | 6,8 | 10,3 | 10,8 | 7,4 | 1,3 | -7,0 | -14,0 | -2,9 |
| Усть-Камчатск | -11,8 | -11,1 | -8,2 | -3,2 | 1,9 | 7,6 | 11,4 | 12,2 | 9,0 | 3,2 | -4,1 | -9,8 | -0,2 |
| Усть-Хайрюзово | -13,8 | -13,3 | -9,5 | -3,4 | 2,9 | 8,0 | 11,8 | 12,3 | 8,5 | 2,6 | -4,9 | -10,9 | -0,8 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкесск | -3,0 | -2,1 | 2,8 | 9,9 | 14,9 | 18,4 | 21,2 | 20,7 | 16,0 | 9,9 | 3,9 | -0,6 | 9,3 |

| Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калевала | -12,6 | -11,8 | -6,3 | -0,6 | 6,3 | 12,5 | 15,7 | 12,9 | 7,6 | 1,5 | -4,3 | -9,2 | 1,0 |
| Кемь | -10,7 | -10,1 | -5,3 | -0,4 | 5,2 | 10,9 | 14,5 | 13,2 | 8,8 | 2,7 | -2,9 | -7,3 | 1,5 |
| Олонец | -9,8 | -9,3 | -4,1 | 2,6 | 9,5 | 14,3 | 17,1 | 14,9 | 9,7 | 4,1 | -1,5 | -6,3 | 3,4 |
| Паданы | -11,1 | -10,4 | -5,1 | 0,4 | 6,9 | 12,8 | 16,2 | 14,2 | 9,1 | 3,0 | -2,7 | -7,5 | 2,2 |
| Петрозаводск | -10,2 | -9,2 | -3,8 | 1,9 | 8,7 | 13,7 | 16,7 | 14,6 | 9,4 | 3,4 | -2,2 | -6,7 | 3,0 |
| Реболы | -11,8 | -11,2 | -5,6 | 0,2 | 7,3 | 13,2 | 16,3 | 13,7 | 8,3 | 2,1 | -3,6 | -8,4 | 1,7 |
| Сортавала | -9,0 | -8,6 | -3,7 | 2,2 | 8,9 | 14,0 | 17,2 | 15,2 | 9,8 | 4,2 | -0,8 | -5,4 | 3,7 |
| Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемерово | -18,1 | -15,9 | -7,7 | 2,2 | 10,4 | 16,7 | 19,0 | 15,9 | 9,6 | 2,0 | -7,8 | -15,1 | 0,9 |
| Киселевск | -15,7 | -13,6 | -5,8 | 3,4 | 11,1 | 17,0 | 19,4 | 16,4 | 10,1 | 2,9 | -6,5 | -13,3 | 2,1 |
| Кондома | -17,6 | -14,7 | -6,6 | 2,3 | 10,0 | 15,5 | 17,8 | 15,1 | 8,9 | 2,0 | -7,7 | -15,0 | 0,8 |
| Мариинск | -17,1 | -15,2 | -6,9 | 2,1 | 9,9 | 16,2 | 18,7 | 15,5 | 9,1 | 1,7 | -7,8 | -14,5 | 1,0 |
| Тайга | -18,2 | -16,0 | -7,9 | 0,9 | 8,7 | 15,2 | 17,6 | 14,5 | 8,2 | 0,7 | -9,1 | -15,5 | -0,1 |
| Тисуль | -16,7 | -14,8 | -6,9 | 2,3 | 9,6 | 15,9 | 18,2 | 15,3 | 9,2 | 1,9 | -7,4 | -13,7 | 1,1 |
| Топки | -17,1 | -15,2 | -7,4 | 1,8 | 10,0 | 16,0 | 18,5 | 15,4 | 9,2 | 1,5 | -8,1 | -14,5 | 0,8 |
| Усть-Кабырза | -19,7 | -16,0 | -6,8 | 2,2 | 9,8 | 15,6 | 17,8 | 15,2 | 8,8 | 1,6 | -8,4 | -17,0 | 0,2 |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кильмезь | -12,8 | -11,5 | -4,5 | 4,3 | 12,2 | 16,6 | 18,9 | 16,4 | 10,4 | 3,0 | -4,1 | -10,0 | 3,2 |
| Киров | -13,0 | -11,3 | -4,3 | 3,9 | 11,3 | 16,1 | 18,6 | 15,8 | 9,7 | 2,4 | -4,5 | -10,1 | 3,0 |
| Нагорское | -14,1 | -12,2 | -4,9 | 2,7 | 10,0 | 15,1 | 17,7 | 14,7 | 8,8 | 1,5 | -5,7 | -11,2 | 1,9 |
| Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вендинга | -16,3 | -14,1 | -6,8 | 0,0 | 6,8 | 13,2 | 16,5 | 12,9 | 7,3 | 0,6 | -6,7 | -12,4 | 0,1 |
| Воркута | -20,4 | -20,0 | -14,2 | -9,4 | -2,1 | 7,3 | 13,0 | 9,5 | 4,4 | -4,2 | -12,8 | -16,7 | -5,5 |
| Объячево | -14,1 | -11,9 | -4,7 | 2,7 | 9,5 | 14,8 | 17,3 | 14,3 | 8,6 | 1,5 | -5,5 | -11,0 | 1,8 |
| Петрунь | -20,0 | -18,7 | -11,6 | -6,5 | 0,8 | 9,6 | 14,6 | 10,8 | 5,6 | -2,6 | -11,5 | -16,0 | -3,8 |
| Печора | -19,3 | -17,3 | -9,0 | -2,8 | 4,0 | 11,9 | 16,0 | 12,1 | 6,7 | -1,1 | -9,8 | -15,2 | -2,0 |
| Сыктывкар | -15,1 | -12,9 | -5,4 | 1,7 | 8,5 | 14,4 | 17,3 | 13,9 | 8,1 | 1,1 | -6,2 | -11,7 | 1,1 |
| Троицко-Печорское | -17,9 | -15,7 | -7,0 | -0,1 | 6,5 | 13,1 | 16,4 | 12,7 | 7,0 | -0,4 | -8,4 | -14,3 | -0,7 |
| Усть-Уса | -18,8 | -17,4 | -9,7 | -4,2 | 2,4 | 10,4 | 14,9 | 11,2 | 6,1 | -1,7 | -10,0 | -15,0 | -2,7 |
| Усть-Цильма | -17,5 | -15,6 | -8,1 | -2,3 | 4,2 | 11,3 | 15,4 | 11,9 | 6,6 | -0,7 | -8,5 | -13,5 | -1,4 |
| Усть-Щугор | -19,9 | -17,9 | -9,2 | -2,5 | 4,4 | 12,2 | 16,1 | 12,1 | 6,6 | -1,1 | -10,0 | -15,7 | -2,1 |
| Ухта | -17,2 | -14,9 | -7,0 | -0,4 | 6,2 | 12,8 | 16,3 | 12,6 | 7,0 | -0,4 | -8,2 | -13,6 | -0,6 |
| Костромская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кострома | -10,5 | -9,3 | -3,3 | 4,7 | 12,0 | 16,0 | 18,4 | 16,2 | 10,3 | 3,8 | -2,6 | -7,6 | 4,0 |
| Чухлома | -12,0 | -10,3 | -3,9 | 3,6 | 10,9 | 15,2 | 17,7 | 15,2 | 9,5 | 3,1 | -3,6 | -8,9 | 3,0 |
| Шарья | -12,1 | -10,5 | -4,1 | 3,9 | 11,1 | 15,5 | 17,8 | 15,3 | 9,4 | 2,9 | -3,8 | -9,3 | 3,0 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Поляна | 0,8 | 1,9 | 4,9 | 10,1 | 14,3 | 17,5 | 20,3 | 20,2 | 16,1 | 11,3 | 6,4 | 2,3 | 10,5 |
| Краснодар | 0,0 | 1,1 | 5,6 | 12,3 | 17,6 | 21,4 | 24,1 | 23,7 | 18,6 | 12,0 | 6,4 | 2,3 | 12,1 |
| Приморско-Ахтарск | -1,4 | -0,6 | 4,2 | 11,6 | 17,6 | 21,9 | 24,6 | 23,9 | 18,4 | 11,5 | 5,4 | 1,1 | 11,5 |
| Сочи | 6,1 | 6,4 | 8,4 | 12,3 | 16,4 | 20,3 | 23,2 | 23,6 | 20,0 | 15,6 | 11,4 | 8,0 | 14,3 |
| Тихорецк | -2,1 | -1,0 | 4,1 | 11,7 | 17,2 | 21,0 | 23,7 | 23,2 | 17,8 | 11,0 | 4,9 | 0,4 | 11,0 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агата | -34,7 | -32,0 | -21,2 | -10,8 | -1,1 | 8,6 | 14,1 | 10,8 | 3,8 | -7,4 | -24,3 | -31,1 | -10,4 |
| Ачинск | -16,1 | -13,9 | -6,3 | 1,9 | 9,5 | 16,3 | 18,7 | 15,6 | 9,2 | 1,5 | -7,8 | -13,6 | 1,2 |
| Байкит | -30,5 | -25,7 | -13,4 | -3,6 | 4,4 | 13,6 | 17,1 | 12,9 | 5,3 | -4,8 | -19,4 | -28,0 | -6,0 |
| Боготол | -16,9 | -15,0 | -7,2 | 1,2 | 9,0 | 15,4 | 17,8 | 14,7 | 8,5 | 1,0 | -8,4 | -14,4 | 0,5 |
| Богучаны | -23,8 | -21,1 | -10,2 | 0,1 | 7,9 | 16,0 | 19,0 | 15,3 | 8,0 | -0,4 | -11,5 | -20,9 | -1,8 |
| Ванавара | -29,3 | -25,6 | -14,1 | -3,2 | 5,9 | 14,6 | 17,7 | 13,6 | 5,5 | -4,4 | -18,5 | -27,2 | -5,4 |
| Вельмо | -27,6 | -24,0 | -13,1 | -3,4 | 4,9 | 13,5 | 17,3 | 13,1 | 6,0 | -3,5 | -17,1 | -24,9 | -4,9 |
| Верхнеимбатск | -24,9 | -21,7 | -12,2 | -4,2 | 3,4 | 13,5 | 17,6 | 13,5 | 6,5 | -3,3 | -16,0 | -22,0 | -4,2 |
| Волочанка | -31,1 | -30,5 | -24,0 | -15,3 | -5,4 | 6,2 | 12,9 | 9,8 | 2,4 | -11,4 | -23,6 | -27,6 | -11,5 |
| Диксон | -25,3 | -25,3 | -22,2 | -16,8 | -8,0 | 0,4 | 4,8 | 5,0 | 1,7 | -7,6 | -17,6 | -22,1 | -11,1 |
| Дудинка | -28,1 | -27,3 | -21,6 | -14,9 | -5,4 | 6,1 | 13,7 | 10,8 | 3,9 | -8,3 | -20,5 | -24,7 | -9,7 |
| Енисейск | -21,4 | -18,7 | -9,1 | 0,3 | 7,9 | 15,8 | 18,7 | 14,9 | 8,0 | -0,1 | -10,8 | -18,2 | -1,1 |
| Игарка | -28,3 | -26,2 | -18,1 | -10,4 | -1,6 | 9,8 | 15,5 | 11,9 | 5,0 | -6,6 | -20,2 | -24,8 | -7,8 |
| Канск | -20,3 | -18,1 | -8,5 | 1,8 | 9,3 | 16,2 | 18,9 | 15,6 | 8,5 | 0,7 | -9,4 | -17,5 | -0,2 |
| Красноярск | -16,3 | -13,9 | -5,9 | 2,4 | 9,7 | 16,4 | 18,7 | 15,6 | 9,0 | 1,7 | -7,4 | -13,6 | 1,3 |
| Минусинск | -18,5 | -16,1 | -6,0 | 4,2 | 11,3 | 17,8 | 19,9 | 16,9 | 10,0 | 2,3 | -7,1 | -15,2 | 1,6 |
| Тура | -35,6 | -31,3 | -17,8 | -6,3 | 3,5 | 13,2 | 16,9 | 12,7 | 4,9 | -6,8 | -24,2 | -32,3 | -8,6 |
| Туруханск | -26,6 | -23,9 | -15,3 | -7,3 | 1,0 | 11,6 | 16,5 | 12,6 | 5,6 | -5,3 | -18,6 | -23,4 | -26,6 |
| Хатанга | -32,3 | -32,2 | -26,2 | -17,0 | -6,3 | 6,0 | 12,6 | 9,3 | 1,9 | -11,8 | -25,1 | -29,1 | -12,5 |
| Челюскин, мыс | -28,3 | -28,8 | -27,0 | -20,3 | -10,2 | -1,4 | 1,3 | 0,9 | -2,3 | -11,8 | -21,2 | -25,6 | -14,6 |
| Ярцево | -23,2 | -20,8 | -11,3 | -2,4 | 5,7 | 14,7 | 18,5 | 14,3 | 7,3 | -1,7 | -13,2 | -20,3 | -2,7 |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | -3,2 | -2,5 | 0,2 | 5,2 | 10,1 | 13,5 | 15,8 | 15,9 | 11,5 | 6,9 | 2,9 | -1,1 | 6,4 |
| Керчь | 0,1 | 0,5 | 3,9 | 10,0 | 15,8 | 20,5 | 23,5 | 23,1 | 18,0 | 12,0 | 6,7 | 2,7 | 11,4 |
| Клепинино | -0,7 | 0,4 | 5,1 | 10,3 | 16,9 | 21,5 | 24,4 | 24,1 | 18,0 | 11,7 | 6,3 | 1,9 | 10,2 |
| Севастополь | 3,5 | 4,1 | 6,0 | 10,9 | 15,8 | 19,9 | 22,4 | 22,1 | 18,2 | 12,9 | 8,9 | 5,4 | 12,4 |
| Симферополь | 0,0 | 0,7 | 4,2 | 10,3 | 15,4 | 19,6 | 22,3 | 21,9 | 17,0 | 11,2 | 6,4 | 2,3 | 11,0 |
| Феодосия | 1,4 | 1,9 | 5,1 | 10,9 | 16,5 | 21,2 | 24,2 | 23,7 | 18,7 | 12,9 | 7,9 | 3,9 | 12,3 |
| Ялта | 4,2 | 4,3 | 6,4 | 10,9 | 16,1 | 20,7 | 24,0 | 24,0 | 19,4 | 14,1 | 9,4 | 6,1 | 13,3 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курган | -16,6 | -14,8 | -6,7 | 4,9 | 12,6 | 17,9 | 19,6 | 16,9 | 11,0 | 3,2 | -6,1 | -13,4 | 2,4 |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курск | -7,3 | -6,7 | -1,3 | 7,7 | 14,6 | 17,7 | 19,4 | 18,6 | 12,8 | 6,2 | -0,2 | -4,8 | 6,4 |
| Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборг | -7,7 | -7,6 | -3,0 | 2,8 | 10,2 | 15,2 | 18,1 | 16,3 | 10,9 | 5,1 | 0,0 | -4,3 | 4,7 |
| Новая Ладога | -8,2 | -7,6 | -2,6 | 3,8 | 10,5 | 15,2 | 17,8 | 16,1 | 10,9 | 5,0 | -0,6 | -4,9 | 4,7 |
| Санкт-Петербург | -6,5 | -6,1 | -1,4 | 4,6 | 11,3 | 15,8 | 18,6 | 16,9 | 11,6 | 5,8 | 0,5 | -3,6 | 5,6 |
| Тихвин | -9,2 | -8,1 | -2,7 | 3,8 | 10,7 | 15,1 | 17,4 | 15,3 | 9,9 | 4,0 | -1,6 | -6,1 | 4,0 |
| Липецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липецк | -8,6 | -8,2 | -2,5 | 7,3 | 14,6 | 17,8 | 19,7 | 18,4 | 12,6 | 5,7 | -0,9 | -5,8 | 5,8 |
| Магаданская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брохово | -19,5 | -19,2 | -15,3 | -8,0 | 0,1 | 7,0 | 12,4 | 12,4 | 7,9 | -0,2 | -10,0 | -16,1 | -4,0 |
| Магадан | -16,4 | -15,5 | -11,3 | -4,8 | 1,7 | 7,6 | 11,6 | 12,0 | 7,4 | -1,2 | -10,2 | -14,8 | -2,8 |
| Омсукчан | -33,5 | -31,2 | -23,3 | -11,7 | 1,6 | 10,8 | 13,9 | 10,5 | 3,3 | -10,2 | -25,4 | -32,9 | -10,7 |
| Палатка | -21,4 | -19,9 | -15,0 | -6,7 | 3,1 | 10,4 | 13,5 | 11,7 | 5,4 | -5,0 | -15,3 | -20,5 | -5,0 |
| Среднекан | -35,9 | -32,6 | -23,5 | -10,0 | 4,3 | 13,8 | 16,3 | 12,3 | 4,5 | -10,0 | -27,0 | -35,2 | -10,2 |
| Сусуман | -37,3 | -33,4 | -24,5 | -11,6 | 2,9 | 11,8 | 14,4 | 10,6 | 2,5 | -13,3 | -29,4 | -37,3 | -12,0 |

| Республика Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Йошкар-Ола | -12,1 | -11,2 | -4,5 | 4,8 | 12,4 | 16,7 | 18,9 | 16,5 | 10,5 | 3,5 | -3,4 | -9,0 | 3,6 |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саранск | -10,4 | -10,0 | -4,1 | 5,8 | 13,7 | 17,3 | 19,4 | 17,7 | 11,7 | 4,5 | -2,4 | -7,8 | 4,8 |
| Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитров | -8,9 | -7,9 | -2,1 | 5,7 | 12,6 | 16,2 | 18,3 | 16,4 | 10,7 | 4,5 | -1,7 | -6,2 | 4,8 |
| Кашира | -9,1 | -8,3 | -2,7 | 5,9 | 13,6 | 16,8 | 18,5 | 17,1 | 11,3 | 4,8 | -1,4 | -6,0 | 5,0 |
| Можайск | -8,5 | -7,9 | -2,2 | 5,8 | 12,5 | 16,1 | 18,0 | 16,3 | 10,7 | 4,8 | -1,3 | -5,8 | 4,9 |
| Москва | -7,8 | -6,9 | -1,3 | 6,5 | 13,3 | 17,0 | 19,1 | 17,1 | 11,3 | 5,2 | -0,8 | -5,2 | 5,6 |
| Наро-Фоминск | -8,6 | -7,8 | -2,2 | 5,7 | 12,7 | 16,1 | 18,0 | 16,3 | 10,7 | 4,7 | -1,4 | -5,9 | 4,9 |
| Новомосковский АО | -9,1 | -8,0 | -2,7 | 5,5 | 12,7 | 16,0 | 18,5 | 16,3 | 10,8 | 4,6 | -1,1 | -5,4 | 4,9 |
| Троицкий АО | -8,8 | -8,0 | -2,2 | 5,7 | 12,6 | 16,1 | 18,0 | 16,2 | 10,5 | 4,7 | -1,3 | -6,0 | 4,8 |
| Черусти | -9,4 | -8,5 | -2,5 | 5,8 | 12,9 | 16,5 | 18,4 | 16,4 | 10,8 | 4,6 | -1,9 | -6,6 | 4,7 |
| Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вайда-Губа | -5,2 | -5,7 | -3,7 | -0,9 | 3,2 | 7,3 | 10,9 | 10,3 | 7,3 | 2,6 | -1,4 | -3,4 | 1,8 |
| Кандалакша | -12,7 | -12,0 | -6,7 | -1,2 | 4,9 | 11,2 | 14,7 | 12,3 | 7,1 | 1,0 | -5,1 | -9,4 | 0,3 |
| Ковдор | -12,7 | -12,0 | -7,1 | -1,6 | 4,6 | 10,8 | 14,0 | 11,2 | 6,1 | -0,4 | -6,2 | -9,9 | -0,3 |
| Краснощелье | -13,8 | -13,3 | -8,5 | -3,1 | 3,2 | 9,8 | 13,6 | 10,9 | 6,1 | -0,2 | -6,5 | -10,2 | -1,0 |
| Ловозеро | -13,8 | -13,5 | -8,5 | -2,7 | 3,3 | 9,6 | 13,3 | 10,8 | 6,1 | -0,3 | -6,9 | -10,4 | -1,1 |
| Мончегорск | -12,4 | -12,0 | -7,2 | -1,7 | 4,2 | 10,4 | 14,2 | 11,9 | 7,1 | 0,8 | -5,6 | -9,5 | 0,0 |
| Мурманск | -10,6 | -10,1 | -5,6 | -1,0 | 4,1 | 9,3 | 13,0 | 11,2 | 7,1 | 1,1 | -4,6 | -8,0 | 0,5 |
| Ниванкюль | -12,7 | -12,1 | -6,8 | -1,3 | 4,3 | 10,2 | 13,7 | 11,4 | 6,6 | 0,6 | -5,7 | -9,8 | -0,1 |
| Пялица | -11,1 | -11,3 | -7,7 | -3,0 | 2,3 | 7,2 | 10,8 | 9,9 | 6,9 | 2,1 | -2,9 | -6,9 | -0,3 |
| о.Сосновец | -9,7 | -9,9 | -6,6 | -3,3 | 1,0 | 5,3 | 8,7 | 9,0 | 7,1 | 2,2 | -2,5 | -5,8 | -0,4 |
| Териберка | -7,7 | -7,9 | -5,1 | -1,5 | 3,0 | 7,7 | 11,6 | 10,8 | 7,4 | 1,9 | -2,9 | -5,5 | 1,0 |
| Умба | -11,3 | -11,1 | -6,2 | -1,1 | 4,7 | 10,9 | 14,6 | 12,5 | 7,8 | 1,7 | -4,0 | -7,9 | 0,8 |
| Ненецкий автономный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варандей | -18,1 | -18,4 | -13,9 | -9,6 | -2,9 | 3,8 | 9,7 | 9,0 | 5,4 | -1,7 | -9,3 | -13,6 | -5,0 |
| Индига | -15,3 | -14,5 | -10,2 | -6,0 | 0,0 | 6,1 | 10,7 | 9,7 | 6,5 | 0,4 | -6,2 | -10,6 | -2,4 |
| Канин Нос | -8,6 | -9,5 | -7,0 | -4,4 | -0,4 | 4,6 | 9,0 | 8,5 | 6,2 | 1,9 | -2,1 | -5,3 | -0,6 |
| Коткино | -18,0 | -16,6 | -10,4 | -5,1 | 1,7 | 9,3 | 13,7 | 10,7 | 6,1 | -1,1 | -8,8 | -13,2 | -2,6 |
| Нарьян-Мар | -17,9 | -16,9 | -11,1 | -6,3 | 0,5 | 8,3 | 13,4 | 10,6 | 6,0 | -1,3 | -9,1 | -13,3 | -3,1 |
| Ходовариха | -16,3 | -16,5 | -12,5 | -8,9 | -2,8 | 3,1 | 9,0 | 8,6 | 5,6 | -0,5 | -7,1 | -11,5 | -4,1 |
| Хоседа-Хард | -20,8 | -19,6 | -13,0 | -8,0 | -0,3 | 8,6 | 13,2 | 9,9 | 5,0 | -3,3 | -11,8 | -16,5 | -4,7 |
| Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзамас | -10,4 | -9,9 | -4,1 | 5,7 | 13,2 | 17,0 | 19,1 | 17,2 | 11,1 | 4,3 | -2,4 | -7,6 | 4,4 |
| Выкса | -9,5 | -8,7 | -2,7 | 6,3 | 13,6 | 17,2 | 19,3 | 17,4 | 11,5 | 4,8 | -1,8 | -6,9 | 5,0 |
| Нижний Новгород | -10,1 | -9,0 | -2,8 | 5,8 | 13,1 | 17,0 | 19,2 | 17,1 | 11,1 | 4,2 | -2,4 | -7,5 | 4,6 |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боровичи | -8,8 | -7,7 | -1,9 | 4,8 | 12,1 | 15,7 | 18,0 | 16,1 | 10,6 | 4,5 | -0,8 | -5,2 | 4,8 |
| Великий Новгород | -7,4 | -6,9 | -1,9 | 4,7 | 11,9 | 15,9 | 18,2 | 16,2 | 10,8 | 5,0 | -0,5 | -4,7 | 5,1 |
| Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабинск | -18,5 | -16,8 | -8,7 | 2,6 | 11,0 | 17,1 | 19,1 | 15,9 | 9,8 | 2,0 | -8,1 | -15,3 | 0,8 |
| Болотное | -17,6 | -15,3 | -7,1 | 2,2 | 10,2 | 16,6 | 18,9 | 15,6 | 9,4 | 1,7 | -8,1 | -14,7 | 1,0 |
| Карасук | -18,0 | -16,9 | -8,8 | 4,1 | 12,8 | 18,9 | 20,5 | 17,6 | 11,3 | 3,2 | -7,1 | -14,6 | 1,9 |
| Кочки | -18,2 | -17,0 | -9,1 | 2,7 | 11,4 | 17,4 | 19,2 | 16,2 | 10,1 | 2,4 | -7,8 | -15,0 | 1,0 |
| Купино | -18,0 | -16,9 | -8,9 | 3,5 | 12,0 | 18,0 | 19,9 | 16,8 | 10,7 | 2,9 | -7,4 | -14,8 | 1,5 |
| Кыштовка | -19,2 | -17,2 | -8,4 | 2,0 | 10,2 | 16,1 | 18,4 | 15,0 | 9,0 | 1,7 | -8,3 | -15,8 | 0,3 |
| Новосибирск | -17,6 | -15,8 | -8,0 | 2,7 | 11,0 | 17,3 | 19,4 | 16,3 | 10,2 | 2,6 | -7,3 | -14,4 | 1,4 |
| Татарск | -18,2 | -16,4 | -8,0 | 3,5 | 11,5 | 17,5 | 19,4 | 16,3 | 10,2 | 2,4 | -7,6 | -14,9 | 1,3 |
| Чулым | -18,2 | -16,8 | -8,6 | 2,4 | 10,9 | 16,8 | 18,9 | 15,7 | 9,6 | 2,1 | -7,9 | -15,0 | 0,8 |
| Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исиль-Куль | -17,4 | -16,2 | -8,3 | 3,7 | 12,1 | 17,8 | 19,3 | 16,4 | 10,5 | 2,8 | -7,4 | -14,3 | 1,6 |
| Омск | -17,6 | -15,8 | -7,6 | 4,1 | 12,1 | 17,9 | 19,4 | 16,5 | 10,6 | 2,8 | -7,2 | -14,3 | 1,7 |
| Тара | -18,7 | -16,7 | -7,7 | 2,6 | 10,3 | 16,7 | 18,6 | 15,3 | 9,3 | 1,7 | -8,2 | -15,5 | 0,6 |
| Черлак | -17,7 | -16,5 | -8,4 | 4,1 | 12,6 | 18,6 | 20,1 | 17,2 | 11,1 | 3,2 | -7,2 | -14,5 | 1,9 |
| Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кувандык | -14,3 | -13,5 | -6,2 | 5,8 | 14,0 | 18,6 | 20,5 | 18,6 | 12,2 | 4,0 | -4,0 | -11,1 | 3,7 |
| Оренбург | -13,0 | -12,4 | -5,3 | 7,3 | 15,6 | 20,3 | 22,3 | 20,5 | 14,1 | 5,4 | -2,9 | -9,7 | 5,2 |
| Сорочинск | -12,7 | -12,1 | -5,2 | 6,8 | 15,2 | 19,6 | 21,5 | 19,8 | 13,5 | 5,0 | -2,8 | -9,6 | 4,9 |
| Орловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орел | -7,9 | -7,3 | -1,6 | 7,1 | 14,0 | 17,3 | 19,1 | 17,9 | 12,1 | 5,9 | -0,1 | -5,2 | 6,0 |
| Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земетчино | -9,5 | -9,3 | -3,6 | 6,7 | 14,4 | 17,9 | 19,8 | 18,1 | 12,2 | 5,1 | -1,5 | -6,8 | 5,3 |
| Пенза | -9,9 | -9,6 | -3,6 | 6,8 | 14,6 | 18,2 | 20,1 | 18,4 | 12,4 | 5,1 | -1,7 | -7,3 | 5,3 |
| Пермский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бисер | -16,7 | -14,6 | -6,8 | 0,9 | 7,9 | 13,5 | 15,9 | 12,9 | 7,1 | -0,5 | -8,4 | -13,9 | -0,2 |
| Ножовка | -13,7 | -12,5 | -4,9 | 3,8 | 11,6 | 16,7 | 18,9 | 16,3 | 10,5 | 3,2 | -4,5 | -10,7 | 2,9 |
| Пермь | -13,9 | -12,2 | -4,5 | 3,7 | 10,8 | 15,9 | 18,2 | 15,4 | 9,7 | 2,3 | -5,3 | -11,2 | 2,4 |
| Чердынь | -16,1 | -13,8 | -5,7 | 1,6 | 8,6 | 14,7 | 17,5 | 14,0 | 8,1 | 0,5 | -7,3 | -13,1 | 0,8 |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агзу | -19,4 | -15,1 | -6,4 | 2,5 | 8,8 | 14,1 | 17,8 | 17,7 | 11,5 | 3,5 | -7,4 | -17,4 | 0,8 |
| Анучино | -19,3 | -14,3 | -4,3 | 5,9 | 12,7 | 17,4 | 21,1 | 20,6 | 13,9 | 6,0 | -4,7 | -15,8 | 3,3 |
| Астраханка | -16,5 | -12,2 | -3,5 | 5,3 | 12,3 | 17,2 | 20,8 | 21,0 | 15,2 | 7,1 | -3,2 | -13,0 | 4,2 |
| Богополь | -12,5 | -9,1 | -2,4 | 4,5 | 9,6 | 13,6 | 17,7 | 19,4 | 14,2 | 7,2 | -1,9 | -10,2 | 4,2 |
| Владивосток | -12,6 | -9,1 | -2,0 | 4,9 | 9,7 | 13,4 | 17,8 | 19,8 | 15,8 | 8,8 | -0,9 | -9,4 | 4,7 |
| Дальнереченск | -19,2 | -14,7 | -5,2 | 5,6 | 12,9 | 17,9 | 21,3 | 20,4 | 14,0 | 5,6 | -5,7 | -16,2 | 3,1 |
| Кировский | -19,5 | -14,8 | -4,8 | 6,1 | 13,2 | 18,2 | 21,6 | 20,9 | 14,6 | 6,3 | -4,9 | -15,8 | 3,4 |
| Красный Яр | -22,6 | -17,8 | -7,4 | 3,7 | 11,3 | 16,9 | 20,6 | 19,2 | 12,3 | 3,4 | -8,2 | -19,6 | 1,0 |
| Маргаритово | -12,7 | -9,9 | -3,2 | 4,0 | 9,1 | 13,0 | 17,6 | 19,2 | 14,1 | 7,0 | -1,9 | -10,1 | 3,9 |
| Мельничное | -21,9 | -17,2 | -7,6 | 2,8 | 10,1 | 15,6 | 19,4 | 18,5 | 11,6 | 2,8 | -8,4 | -19,1 | 0,5 |
| Партизанск | -12,4 | -9,0 | -2,1 | 5,9 | 11,6 | 15,6 | 19,5 | 20,3 | 14,9 | 7,8 | -1,6 | -10,0 | 5,0 |
| Посьет | -9,6 | -6,5 | -0,4 | 6,1 | 11,0 | 14,8 | 19,2 | 21,2 | 16,9 | 9,8 | 0,7 | -7,0 | 6,4 |
| Преображение | -7,9 | -5,7 | -0,6 | 4,6 | 8,7 | 12,4 | 17,1 | 19,6 | 15,9 | 9,4 | 1,4 | -5,5 | 5,8 |
| Рудная Пристань | -10,9 | -8,1 | -1,9 | 3,7 | 8,0 | 11,6 | 16,3 | 18,7 | 14,7 | 7,6 | -1,2 | -8,8 | 4,1 |
| Сосуново | -12,4 | -10,2 | -4,3 | 1,7 | 5,9 | 9,9 | 14,4 | 16,9 | 13,2 | 6,3 | -2,8 | -10,6 | 2,3 |
| Чугуевка | -20,5 | -15,6 | -5,6 | 4,9 | 12,0 | 17,0 | 20,5 | 20,0 | 13,1 | 5,0 | -6,1 | -17,4 | 2,3 |

| Псковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Великие Луки | -6,9 | -6,3 | -1,2 | 6,0 | 12,5 | 15,9 | 17,8 | 16,2 | 11,1 | 5,5 | 0,2 | -4,2 | 5,5 |
| Псков | -6,3 | -6,0 | -1,2 | 5,6 | 12,2 | 15,9 | 18,1 | 16,4 | 11,1 | 5,5 | 0,4 | -3,7 | 5,7 |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гигант | -3,6 | -2,9 | 2,7 | 11,1 | 16,9 | 21,2 | 24,1 | 23,4 | 17,4 | 10,1 | 3,6 | -0,9 | 10,4 |
| Миллерово | -6,3 | -5,6 | 0,1 | 9,4 | 16,0 | 19,9 | 21,9 | 21,2 | 15,1 | 7,8 | 1,3 | -3,6 | 8,1 |
| Ростов-на-Дону | -3,8 | -3,0 | 2,4 | 10,9 | 17,1 | 21,3 | 23,5 | 22,8 | 16,8 | 9,6 | 3,4 | -1,2 | 10,0 |
| Таганрог | -3,4 | -2,8 | 2,3 | 10,8 | 17,4 | 21,6 | 24,0 | 23,3 | 17,5 | 10,2 | 3,7 | -0,9 | 10,3 |
| Рязанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рязань | -8,8 | -8,2 | -2,6 | 6,5 | 13,8 | 17,2 | 19,1 | 17,5 | 11,7 | 5,0 | -1,4 | -6,1 | 5,3 |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самара | -11,1 | -10,4 | -3,7 | 7,2 | 15,3 | 19,2 | 21,3 | 19,5 | 13,4 | 5,4 | -2,1 | -8,3 | 5,5 |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александров Гай | -10,0 | -9,9 | -2,8 | 9,2 | 17,0 | 21,8 | 24,1 | 22,4 | 15,5 | 6,8 | -0,7 | -6,8 | 7,2 |
| Балашов | -8,9 | -8,5 | -2,8 | 7,8 | 15,3 | 19,0 | 20,9 | 19,7 | 13,5 | 6,0 | -0,9 | -6,2 | 6,2 |
| Саратов | -8,5 | -8,6 | -2,7 | 8,4 | 16,1 | 20,0 | 22,1 | 20,7 | 14,2 | 6,5 | -0,8 | -4,5 | 6,9 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алдан | -26,8 | -24,3 | -15,3 | -4,4 | 5,2 | 13,7 | 16,5 | 13,3 | 4,9 | -6,5 | -18,9 | -25,4 | -5,6 |
| Амга | -41,1 | -37,0 | -22,8 | -5,6 | 7,4 | 15,5 | 18,3 | 14,3 | 5,5 | -8,8 | -29,0 | -39,6 | -10,2 |
| Батамай | -41,1 | -36,7 | -23,0 | -7,3 | 5,3 | 14,2 | 17,5 | 13,6 | 4,9 | -9,8 | -30,0 | -39,5 | -11,0 |
| Бердигястях | -38,5 | -33,5 | -20,9 | -6,3 | 5,9 | 14,3 | 17,1 | 12,9 | 4,1 | -8,7 | -27,3 | -36,9 | -9,8 |
| Буяга | -36,6 | -32,3 | -20,5 | -5,5 | 6,2 | 14,3 | 17,2 | 13,3 | 4,8 | -7,5 | -25,4 | -34,8 | -8,9 |
| Верхоянск | -45,7 | -42,6 | -29,4 | -11,8 | 3,7 | 13,4 | 16,1 | 11,6 | 2,5 | -14,3 | -35,2 | -43,2 | -14,6 |
| Вилюйск | -36,3 | -31,6 | -18,8 | -5,6 | 6,0 | 15,5 | 18,6 | 14,4 | 5,4 | -7,5 | -26,2 | -34,6 | -8,4 |
| Витим | -28,9 | -25,1 | -14,2 | -2,6 | 6,6 | 15,1 | 18,1 | 14,7 | 6,5 | -3,4 | -17,2 | -26,5 | -4,7 |
| Джалинда | -38,0 | -35,8 | -25,9 | -13,7 | -2,2 | 9,5 | 14,0 | 9,8 | 1,6 | -12,5 | -29,8 | -35,2 | -13,2 |
| Джарджан | -37,8 | -34,5 | -23,5 | -11,4 | 0,3 | 10,9 | 15,1 | 11,1 | 3,0 | -11,4 | -29,4 | -35,7 | -11,9 |
| Джикимда | -33,8 | -29,3 | -17,1 | -3,3 | 7,0 | 14,8 | 17,6 | 14,1 | 5,8 | -5,2 | -21,7 | -31,6 | -6,9 |
| Жиганск | -38,0 | -34,3 | -22,5 | -9,8 | 2,1 | 12,5 | 16,2 | 12,1 | 3,6 | -10,3 | -29,0 | -36,4 | -11,1 |
| Зырянка | -36,0 | -33,4 | -24,6 | -11,2 | 3,7 | 13,4 | 16,0 | 12,1 | 4,3 | -10,3 | -26,8 | -34,9 | -10,6 |
| Исить | -34,6 | -31,1 | -19,1 | -4,8 | 6,5 | 14,7 | 17,9 | 14,6 | 6,3 | -5,3 | -23,2 | -32,7 | -7,6 |
| Иэма | -44,3 | -41,8 | -30,7 | -14,7 | 0,6 | 9,7 | 13,7 | 10,5 | 2,1 | -14,3 | -34,7 | -42,0 | -15,5 |
| Крест-Хальджай | -43,4 | -38,0 | -21,8 | -5,3 | 7,3 | 15,8 | 18,8 | 14,6 | 5,7 | -9,0 | -30,7 | -41,9 | -10,7 |
| Кюсюр | -37,4 | -34,8 | -25,8 | -14,4 | -2,7 | 8,4 | 12,6 | 9,8 | 2,2 | -11,5 | -29,2 | -35,1 | -13,2 |
| Ленск | -29,1 | -25,4 | -14,6 | -3,3 | 6,4 | 14,8 | 17,7 | 14,0 | 5,8 | -4,8 | -19,3 | -27,5 | -5,4 |
| Мирный | -31,0 | -27,1 | -16,0 | -5,3 | 4,9 | 14,2 | 17,3 | 13,5 | 5,0 | -6,8 | -22,2 | -29,3 | -6,9 |
| Нагорный | -28,8 | -25,6 | -16,9 | -5,7 | 4,4 | 12,3 | 15,0 | 12,0 | 4,2 | -7,8 | -21,4 | -28,0 | -7,2 |
| Нера | -45,7 | -41,2 | -27,6 | -9,9 | 4,9 | 14,1 | 16,4 | 12,3 | 3,7 | -13,3 | -34,9 | -44,7 | -13,8 |
| Нюрба | -35,2 | -31,3 | -19,4 | -5,9 | 6,0 | 14,5 | 17,5 | 13,5 | 4,9 | -7,4 | -25,1 | -33,2 | -8,4 |
| Оймякон | -46,2 | -42,5 | -31,2 | -13,4 | 2,9 | 12,2 | 14,7 | 10,5 | 2,2 | -14,9 | -35,9 | -45,4 | -15,6 |
| Олекминск | -31,3 | -27,1 | -15,3 | -3,1 | 7,2 | 15,2 | 18,1 | 14,5 | 6,0 | -5,1 | -21,0 | -29,7 | -6,0 |
| Оленек | -36,7 | -33,5 | -22,3 | -11,0 | -0,8 | 10,4 | 15,0 | 11,0 | 2,4 | -11,2 | -28,2 | -33,7 | -11,5 |
| Охотский Перевоз | -42,5 | -38,1 | -23,5 | -6,1 | 6,8 | 15,1 | 17,9 | 13,9 | 5,4 | -8,7 | -29,6 | -40,6 | -10,8 |
| Сангар | -38,1 | -33,4 | -20,7 | -6,8 | 5,3 | 14,8 | 18,4 | 14,5 | 5,4 | -9,0 | -27,8 | -36,7 | -9,5 |
| Саскылах | -34,9 | -34,4 | -28,0 | -18,3 | -6,9 | 5,8 | 11,6 | 8,5 | 1,1 | -12,9 | -27,7 | -32,3 | -14,0 |
| Среднеколымск | -35,7 | -33,7 | -25,7 | -13,3 | 1,3 | 11,5 | 14,5 | 10,8 | 3,5 | -10,4 | -26,2 | -34,1 | -11,5 |
| Сунтар | -32,6 | -29,0 | -17,4 | -4,5 | 6,6 | 15,3 | 18,1 | 14,3 | 5,7 | -5,9 | -22,9 | -30,9 | -6,9 |
| Сухана | -41,4 | -38,1 | -25,5 | -11,7 | 0,5 | 11,3 | 15,2 | 10,6 | 2,4 | -12,0 | -31,4 | -38,2 | -13,2 |
| Токо | -37,8 | -33,1 | -21,4 | -7,3 | 4,3 | 12,0 | 14,8 | 11,4 | 3,8 | -9,1 | -26,9 | -36,6 | -10,5 |
| Томмот | -34,8 | -30,3 | -18,6 | -4,2 | 6,5 | 14,5 | 17,2 | 13,6 | 5,3 | -6,6 | -23,5 | -32,8 | -7,8 |
| Томпо | -43,1 | -38,6 | -26,1 | -10,0 | 4,4 | 13,3 | 16,1 | 11,9 | 3,2 | -12,8 | -33,4 | -42,0 | -13,1 |
| Туой-Хая | -33,2 | -29,3 | -18,8 | -6,4 | 4,3 | 13,3 | 16,5 | 13,0 | 5,4 | -6,3 | -23,6 | -31,2 | -8,0 |
| Тяня | -32,8 | -28,4 | -17,2 | -3,8 | 6,2 | 14,2 | 17,1 | 13,3 | 5,0 | -6,1 | -21,9 | -31,0 | -7,1 |
| Усть-Мая | -40,0 | -34,7 | -19,7 | -3,7 | 7,7 | 15,6 | 18,4 | 14,7 | 6,2 | -7,3 | -27,4 | -38,6 | -9,1 |
| Усть-Миль | -38,0 | -33,1 | -19,9 | -4,0 | 7,3 | 15,0 | 17,8 | 14,1 | 5,7 | -7,2 | -26,2 | -36,6 | -8,8 |
| Усть-Мома | -42,8 | -39,1 | -27,5 | -11,6 | 4,2 | 13,6 | 15,8 | 11,6 | 3,2 | -13,6 | -32,8 | -41,4 | -13,4 |
| Чульман | -30,9 | -26,1 | -16,0 | -4,9 | 4,7 | 13,2 | 16,1 | 13,0 | 4,6 | -7,2 | -21,3 | -29,8 | -7,0 |
| Чурапча | -41,9 | -36,8 | -22,1 | -5,7 | 7,2 | 15,6 | 18,7 | 14,4 | 5,2 | -9,6 | -30,1 | -40,5 | -10,5 |
| Шелагонцы | -40,4 | -36,9 | -24,5 | -11,0 | 1,4 | 11,7 | 15,1 | 10,5 | 2,4 | -11,2 | -30,3 | -37,8 | -12,6 |
| Эйк | -36,7 | -33,5 | -22,8 | -10,7 | 1,3 | 11,2 | 15,7 | 11,4 | 2,7 | -10,8 | -27,4 | -34,2 | -11,1 |
| Якутск | -39,1 | -34,6 | -20,3 | -4,7 | 7,5 | 16,2 | 19,3 | 15,2 | 5,9 | -7,8 | -27,8 | -37,8 | -9,0 |
| Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровск-Сахалинский | -16,7 | -14,8 | -8,0 | 0,1 | 6,0 | 11,2 | 15,3 | 16,4 | 12,3 | 4,9 | -4,4 | -12,3 | 0,8 |
| Долинск | -13,2 | -12,5 | -5,9 | 1,5 | 6,8 | 11,5 | 15,6 | 17,1 | 13,2 | 6,5 | -1,5 | -8,8 | 2,5 |
| Корсаков | -10,1 | -9,7 | -4,5 | 1,6 | 6,2 | 10,7 | 15,0 | 16,9 | 14,0 | 7,8 | 0,4 | -6,1 | 3,5 |
| Курильск | -4,5 | -5,9 | -3,4 | 1,6 | 6,0 | 9,6 | 13,5 | 15,9 | 13,7 | 9,3 | 3,7 | -1,3 | 4,8 |
| Макаров | -13,3 | -12,0 | -6,1 | 0,8 | 5,3 | 10,0 | 14,1 | 16,1 | 12,9 | 6,1 | -2,7 | -9,9 | 1,8 |
| Невельск | -7,9 | -7,4 | -3,1 | 2,6 | 7,3 | 11,5 | 15,8 | 17,6 | 14,7 | 8,4 | 0,8 | -4,9 | 4,6 |
| Ноглики | -17,7 | -15,8 | -9,4 | -1,6 | 3,7 | 9,5 | 13,3 | 14,6 | 10,9 | 3,3 | -7,0 | -14,9 | -0,9 |
| Оха | -18,3 | -17,5 | -11,6 | -3,2 | 2,6 | 9,9 | 13,8 | 14,6 | 10,4 | 2,8 | -6,4 | -13,8 | -1,4 |
| Погиби | -19,4 | -18,3 | -11,9 | -3,2 | 2,6 | 9,9 | 14,3 | 15,7 | 12,0 | 3,9 | -7,0 | -15,7 | -1,4 |
| Поронайск | -15,9 | -13,8 | -7,1 | 0,1 | 4,8 | 9,5 | 13,8 | 15,7 | 12,2 | 5,1 | -4,4 | -12,8 | 0,6 |
| Холмск | -8,5 | -8,1 | -3,4 | 2,7 | 7,5 | 11,9 | 16,1 | 17,8 | 14,7 | 8,3 | 0,5 | -5,4 | 4,5 |
| Южно-Курильск | -4,4 | -5,4 | -2,5 | 1,7 | 5,3 | 8,6 | 12,5 | 15,8 | 14,9 | 10,7 | 4,6 | -1,0 | 5,1 |
| Южно-Сахалинск | -12,6 | -11,8 | -5,7 | 1,7 | 7,1 | 11,6 | 15,7 | 17,1 | 13,1 | 6,3 | -1,6 | -8,6 | 2,7 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхотурье | -16,4 | -14,2 | -5,1 | 3,1 | 9,7 | 15,4 | 17,7 | 14,6 | 8,8 | 1,5 | -7,3 | -13,4 | 1,2 |
| Екатеринбург | -13,8 | -11,7 | -4,1 | 4,5 | 11,4 | 16,6 | 18,6 | 15,8 | 10,0 | 2,5 | -5,5 | -11,2 | 2,8 |
| Ивдель | -19,2 | -16,2 | -6,3 | 1,5 | 8,2 | 14,5 | 17,3 | 13,8 | 7,8 | 0,3 | -9,2 | -15,8 | -0,3 |
| Каменск-Уральский | -15,1 | -13,4 | -5,3 | 4,5 | 11,6 | 16,8 | 18,6 | 15,7 | 10,0 | 2,8 | -5,9 | -12,4 | 2,3 |
| Туринск | -16,6 | -14,4 | -5,7 | 3,4 | 10,6 | 16,1 | 18,3 | 15,2 | 9,3 | 1,8 | -7,2 | -13,6 | 1,4 |
| Шамары | -15,4 | -13,6 | -5,3 | 3,1 | 10,4 | 15,7 | 17,7 | 14,7 | 9,1 | 1,8 | -6,2 | -12,6 | 1,6 |
| Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владикавказ | -2,0 | -1,5 | 3,3 | 9,8 | 14,5 | 18,3 | 20,8 | 20,4 | 15,8 | 9,8 | 3,7 | -0,6 | 9,4 |
| Смоленская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязьма | -8,3 | -7,6 | -2,2 | 5,6 | 12,3 | 15,7 | 17,5 | 15,9 | 10,5 | 4,6 | -1,3 | -5,8 | 4,7 |
| Смоленск | -7,5 | -6,7 | -1,7 | 6,1 | 12,6 | 15,8 | 17,6 | 16,3 | 10,9 | 5,0 | -0,6 | -4,9 | 5,3 |

| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арзгир | -3,3 | -2,8 | 2,9 | 11,1 | 17,5 | 22,3 | 25,2 | 24,2 | 18,3 | 10,7 | 4,2 | -0,5 | 10,8 |
| Кисловодск | -2,5 | -1,9 | 1,9 | 8,2 | 12,7 | 16,0 | 18,6 | 18,3 | 14,0 | 8,6 | 3,4 | -0,7 | 8,1 |
| Минеральные Воды | -3,3 | -2,6 | 2,8 | 10,3 | 15,6 | 19,7 | 22,7 | 22,1 | 16,9 | 10,0 | 3,8 | -1,1 | 9,8 |
| Невинномысск | -3,1 | -2,2 | 3,1 | 10,4 | 15,7 | 19,6 | 22,5 | 22,0 | 16,9 | 10,1 | 3,9 | -0,9 | 9,8 |
| Ставрополь | -2,9 | -2,3 | 2,3 | 9,9 | 15,3 | 19,3 | 22,3 | 21,7 | 16,4 | 9,8 | 3,8 | -0,5 | 9,6 |
| Тамбовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбов | -8,8 | -8,3 | -2,6 | 7,5 | 14,9 | 18,3 | 20,2 | 18,7 | 12,7 | 5,6 | -1,0 | -6,1 | 5,9 |
| Республика Татарстан (Татарстан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бугульма | -12,8 | -11,8 | -5,5 | 4,5 | 12,9 | 16,9 | 18,8 | 16,9 | 11,1 | 3,2 | -4,3 | -10,1 | 3,3 |
| Елабуга | -12,5 | -11,5 | -4,2 | 5,3 | 13,4 | 17,9 | 20,0 | 17,6 | 11,6 | 4,0 | -3,3 | -9,7 | 4,0 |
| Казань | -11,6 | -10,7 | -4,2 | 5,4 | 13,6 | 17,8 | 20,0 | 17,9 | 11,8 | 4,3 | -2,9 | -8,6 | 4,4 |
| Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежецк | -10,7 | -9,2 | -3,5 | 4,2 | 11,9 | 15,7 | 17,6 | 15,6 | 10,0 | 3,8 | -1,6 | -6,8 | 3,9 |
| Старица | -8,7 | -7,9 | -2,3 | 5,3 | 12,0 | 15,6 | 17,6 | 15,8 | 10,3 | 4,5 | -1,3 | -5,9 | 4,6 |
| Тверь | -8,8 | -8,0 | -2,1 | 5,5 | 12,4 | 16,2 | 18,4 | 16,4 | 10,6 | 4,6 | -1,4 | -6,0 | 4,8 |
| Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровское | -21,4 | -19,0 | -9,6 | -1,6 | 6,1 | 14,8 | 18,0 | 14,1 | 7,7 | -0,8 | -11,6 | -18,1 | -1,8 |
| Колпашево | -20,2 | -17,5 | -8,5 | 0,1 | 7,8 | 15,7 | 18,4 | 14,7 | 8,3 | 0,3 | -10,2 | -17,1 | -0,7 |
| Средний Васюган | -20,1 | -17,4 | -8,0 | 0,2 | 7,7 | 15,6 | 18,4 | 14,5 | 8,3 | 0,1 | -10,5 | -17,0 | -0,7 |
| Томск | -18,1 | -15,7 | -7,3 | 1,7 | 9,6 | 16,2 | 18,7 | 15,4 | 9,1 | 1,4 | -8,5 | -15,2 | 0,6 |
| Усть-Озерное | -21,1 | -18,1 | -8,9 | -0,4 | 7,1 | 15,6 | 18,5 | 14,4 | 7,7 | -0,7 | -11,7 | -18,3 | -1,3 |
| Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тула | -8,0 | -7,5 | -2,1 | 6,6 | 13,8 | 17,1 | 19,0 | 17,4 | 11,6 | 5,4 | -1,0 | -5,6 | 5,6 |
| Республика Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл | -29,4 | -24,3 | -10,6 | 4,7 | 12,2 | 18,5 | 20,3 | 17,5 | 10,3 | 0,9 | -13,2 | -25,7 | -1,6 |
| Тюменская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демьянское | -18,9 | -16,7 | -7,4 | 0,7 | 8,3 | 15,3 | 18,0 | 14,3 | 8,4 | 0,6 | -9,4 | -15,9 | -0,2 |
| Тобольск | -18,4 | -16,3 | -7,2 | 2,3 | 9,9 | 16,3 | 18,5 | 15,1 | 9,1 | 1,5 | -8,1 | -15,2 | 0,6 |
| Тюмень | -16,3 | -14,0 | -5,6 | 4,0 | 11,1 | 16,6 | 18,5 | 15,6 | 9,7 | 2,2 | -6,8 | -13,4 | 1,8 |
| Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глазов | -14,3 | -12,9 | -5,6 | 2,9 | 10,8 | 15,7 | 17,9 | 15,2 | 9,4 | 2,2 | -5,2 | -11,2 | 2,1 |
| Ижевск | -13,5 | -12,2 | -5,1 | 3,9 | 12,0 | 16,6 | 18,7 | 16,2 | 10,3 | 2,7 | -4,6 | -10,7 | 2,9 |
| Сарапул | -13,2 | -12,0 | -5,0 | 4,3 | 12,5 | 17,2 | 19,3 | 16,8 | 10,8 | 3,2 | -4,3 | -10,4 | 3,3 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сурское | -10,9 | -10,6 | -4,1 | 6,1 | 13,7 | 17,4 | 19,5 | 17,5 | 11,7 | 4,6 | -2,1 | -7,8 | 4,6 |
| Ульяновск | -10,6 | -10,8 | -4,5 | 5,9 | 13,9 | 18,1 | 20,0 | 18,0 | 12,2 | 4,6 | -2,6 | -8,1 | 4,7 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аян | -18,0 | -16,4 | -10,2 | -3,3 | 1,9 | 7,5 | 12,2 | 13,6 | 9,4 | 0,6 | -10,3 | -16,1 | -2,4 |
| Байдуков | -20,0 | -19,2 | -13,4 | -4,4 | 2,1 | 11,0 | 15,0 | 15,8 | 11,8 | 3,7 | -7,0 | -15,8 | -1,7 |
| Бикин | -20,6 | -15,9 | -5,7 | 5,4 | 12,8 | 18,2 | 21,6 | 20,3 | 13,7 | 5,3 | -6,3 | -17,5 | 2,6 |
| Вяземский | -19,8 | -15,5 | -6,1 | 5,0 | 12,7 | 18,2 | 21,5 | 20,0 | 13,6 | 5,2 | -6,6 | -17,0 | 2,6 |
| Гвасюги | -23,8 | -19,0 | -8,9 | 2,5 | 10,4 | 16,4 | 20,0 | 18,5 | 11,6 | 2,4 | -9,6 | -20,9 | 0,0 |
| Джаорэ | -19,4 | -17,6 | -11,0 | -2,6 | 3,3 | 11,5 | 15,6 | 16,1 | 11,5 | 2,8 | -8,0 | -16,5 | -1,2 |
| Им. Полины Осипенко | -26,7 | -21,4 | -10,8 | 0,5 | 8,4 | 15,1 | 18,2 | 17,0 | 10,7 | 1,2 | -13,0 | -24,4 | -2,1 |
| Комсомольск-на-Амуре | -24,9 | -19,7 | -9,1 | 2,5 | 10,8 | 17,4 | 20,8 | 19,1 | 12,5 | 3,2 | -10,1 | -21,5 | 0,1 |
| Нижнетамбовское | -25,1 | -21,0 | -10,8 | 1,1 | 9,6 | 16,1 | 19,5 | 18,0 | 11,7 | 2,7 | -10,3 | -21,9 | -0,9 |
| Николаевск-на-Амуре | -22,2 | -19,3 | -11,6 | -2,2 | 5,1 | 13,0 | 16,7 | 16,0 | 10,5 | 1,9 | -10,1 | -19,5 | -1,8 |
| Охотск | -20,8 | -18,7 | -12,6 | -4,4 | 2,0 | 7,7 | 12,5 | 13,5 | 8,6 | -1,7 | -13,7 | -19,3 | -3,9 |
| Советская Гавань | -15,8 | -13,7 | -6,6 | 0,9 | 6,1 | 10,9 | 14,8 | 16,8 | 12,9 | 5,6 | -4,4 | -12,7 | 1,2 |
| Софийский Прииск | -31,0 | -25,8 | -15,7 | -3,8 | 5,5 | 12,4 | 15,6 | 13,0 | 6,0 | -4,6 | -19,5 | -29,8 | -6,5 |
| Троицкое | -21,8 | -17,6 | -8,1 | 3,3 | 11,6 | 17,8 | 21,0 | 19,5 | 13,2 | 4,4 | -7,8 | -18,7 | 1,4 |
| Хабаровск | -20,2 | -16,0 | -6,6 | 4,6 | 12,4 | 18,0 | 21,4 | 19,7 | 13,6 | 4,9 | -7,2 | -17,7 | 2,2 |
| Чумикан | -21,7 | -17,8 | -10,1 | -2,2 | 2,8 | 8,6 | 12,6 | 14,2 | 9,9 | 1,0 | -12,0 | -20,4 | -2,9 |
| Республика Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абакан | -18,7 | -16,3 | -6,0 | 4,0 | 11,3 | 17,8 | 19,9 | 16,8 | 10,0 | 2,0 | -7,5 | -15,4 | 1,5 |
| Шира | -17,0 | -15,4 | -7,0 | 2,4 | 9,6 | 15,9 | 18,1 | 15,2 | 9,0 | 1,6 | -7,6 | -14,5 | 0,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березово | -22,1 | -20,1 | -10,6 | -3,7 | 3,9 | 12,4 | 16,5 | 12,6 | 6,5 | -2,1 | -12,8 | -18,7 | -3,2 |
| Кондинское | -18,9 | -17,0 | -7,9 | 0,6 | 8,7 | 16,0 | 18,8 | 15,2 | 8,8 | 0,7 | -9,1 | -15,6 | 0,0 |
| Леуши | -17,8 | -15,5 | -6,2 | 1,7 | 9,0 | 15,7 | 18,3 | 14,8 | 8,8 | 0,8 | -8,5 | -14,8 | 0,5 |
| Октябрьское | -20,9 | -18,4 | -8,8 | -1,6 | 5,7 | 13,6 | 17,2 | 13,2 | 7,0 | -1,5 | -11,4 | -17,7 | -2,0 |
| Сосьва | -22,4 | -19,6 | -9,3 | -2,0 | 5,5 | 13,1 | 17,0 | 12,9 | 6,8 | -1,6 | -12,8 | -18,9 | -2,6 |
| Сургут | -21,1 | -19,0 | -9,7 | -2,2 | 5,5 | 14,3 | 18,1 | 14,2 | 7,8 | -0,9 | -11,6 | -17,8 | -1,9 |
| Угут | -20,6 | -18,1 | -8,6 | -0,8 | 6,5 | 14,8 | 17,9 | 14,1 | 7,9 | -0,5 | -11,1 | -17,6 | -1,4 |
| Ханты-Мансийск | -20,1 | -17,9 | -8,4 | -0,7 | 7,0 | 14,8 | 18,0 | 14,2 | 7,9 | -0,3 | -10,4 | -16,8 | -1,1 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеуральск | -16,7 | -15,8 | -8,2 | 3,7 | 11,6 | 16,3 | 17,8 | 15,6 | 9,8 | 2,2 | -6,2 | -13,8 | 1,4 |
| Нязепетровск | -15,1 | -13,4 | -5,6 | 3,5 | 10,6 | 15,6 | 17,4 | 14,7 | 9,2 | 2,0 | -6,0 | -12,5 | 1,7 |
| Челябинск | -15,0 | -13,5 | -5,8 | 4,7 | 12,4 | 17,6 | 19,2 | 16,7 | 11,0 | 3,5 | -5,3 | -12,2 | 2,8 |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозный | -2,7 | -1,8 | 3,8 | 11,0 | 16,7 | 21,1 | 24,0 | 23,1 | 18,2 | 10,8 | 4,6 | -0,1 | 10,7 |
| Чувашская Республика - Чувашия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкое | -10,9 | -10,4 | -4,3 | 5,8 | 13,5 | 17,1 | 19,2 | 17,3 | 11,4 | 4,1 | -2,7 | -8,1 | 4,3 |
| Чебоксары | -11,4 | -10,4 | -4,3 | 4,8 | 13,0 | 17,1 | 19,4 | 17,2 | 11,2 | 3,9 | -3,2 | -8,7 | 4,0 |
| Чукотский АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь | -20,9 | -21,9 | -19,5 | -13,0 | -1,9 | 6,3 | 11,4 | 10,1 | 4,7 | -4,9 | -13,7 | -19,6 | -6,9 |
| Березово | -24,2 | -24,9 | -23,7 | -15,1 | -1,6 | 9,1 | 12,2 | 9,7 | 3,2 | -7,9 | -18,8 | -25,2 | -8,9 |
| Марково | -25,6 | -25,0 | -21,3 | -13,6 | 0,0 | 11,6 | 14,6 | 11,2 | 4,4 | -7,5 | -18,6 | -24,9 | -7,9 |
| Омолон | -36,8 | -34,4 | -25,8 | -13,3 | 2,2 | 12,1 | 14,4 | 10,5 | 3,2 | -10,5 | -26,6 | -35,5 | -11,7 |
| Островное | -34,0 | -32,5 | -24,2 | -12,8 | 1,9 | 11,9 | 14,0 | 9,9 | 2,8 | -10,8 | -25,1 | -32,7 | -11,0 |
| Усть-Олой | -36,1 | -34,3 | -25,4 | -13,0 | 2,3 | 11,9 | 13,9 | 9,8 | 2,8 | -10,9 | -26,6 | -34,6 | -11,7 |
| Эньмувеем | -25,7 | -25,4 | -22,5 | -15,1 | -0,8 | 10,6 | 13,4 | 9,9 | 2,9 | -8,8 | -19,2 | -24,8 | -8,8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марресаля | -21,6 | -21,9 | -17,3 | -12,8 | -5,2 | 2,3 | 7,3 | 7,2 | 3,8 | -4,2 | -12,7 | -17,9 | -7,8 |
| Надым | -23,7 | -22,6 | -14,0 | -7,5 | 0,2 | 10,5 | 15,7 | 12,0 | 5,8 | -3,9 | -15,1 | -20,5 | -5,3 |
| Салехард | -24,1 | -23,1 | -15,1 | -8,6 | -0,8 | 9,2 | 14,6 | 11,2 | 5,4 | -3,8 | -14,9 | -20,3 | -5,9 |
| Тарко-Сале | -25,2 | -23,6 | -14,9 | -7,8 | 0,0 | 11,3 | 16,4 | 12,4 | 5,8 | -4,3 | -16,1 | -21,7 | -5,6 |
| Уренгой | -26,5 | -24,9 | -16,7 | -10,0 | -1,6 | 9,7 | 15,5 | 11,7 | 5,0 | -5,5 | -17,7 | -22,8 | -7,0 |
| Ярославская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярославль | -10,2 | -9,1 | -3,3 | 4,7 | 12,0 | 16,1 | 18,4 | 16,2 | 10,3 | 4,0 | -2,3 | -7,3 | 4,3 |
| Донецкая Народная Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебальцево | -5,8 | -5,5 | 0,0 | 8,8 | 15,3 | 19,0 | 21,1 | 20,3 | 14,4 | 7,4 | 0,9 | -3,7 | 7,7 |
| Донецк | -4,5 | -3,8 | 1,5 | 9,6 | 15,8 | 19,6 | 21,6 | 21,1 | 15,4 | 8,4 | 1,8 | -2,5 | 8,7 |
| Мариуполь | -2,9 | -2,4 | 2,3 | 9,6 | 16,2 | 20,7 | 23,1 | 22,5 | 16,8 | 10,1 | 3,5 | -0,9 | 9,9 |
| Запорожская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорожье | -3,5 | -2,7 | 2,5 | 10,1 | 16,5 | 20,5 | 22,5 | 22,0 | 16,3 | 9,3 | 2,8 | -1,4 | 9,6 |
| Кирилловка | -3,9 | -3,2 | 1,9 | 9,3 | 15,4 | 19,4 | 21,5 | 20,9 | 15,4 | 8,8 | 2,3 | -1,9 | 8,8 |
| Луганская Народная Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луганск | -4,6 | -4,0 | 1,4 | 9,9 | 16,1 | 20,3 | 22,2 | 21,3 | 15,4 | 8,5 | 1,9 | -2,3 | 8,8 |
| Херсонская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аскания-Нова | -1,9 | -1,1 | 3,3 | 9,8 | 16,0 | 20,6 | 23,2 | 22,6 | 16,9 | 10,2 | 4,4 | 0,4 | 10,4 |
| Геническ | -1,3 | -0,8 | 3,2 | 9,8 | 16,6 | 21,3 | 23,8 | 23,1 | 17,7 | 11,2 | 5,3 | 1,0 | 10,9 |
| Херсон | -1,9 | -1,0 | 3,6 | 10,2 | 16,4 | 20,7 | 23,0 | 22,5 | 17,1 | 10,5 | 4,2 | 0,3 | 10,5 |

(Измененная редакция,

Изм. N 1,

2).

### 6 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле

6.1 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле, °С, приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Пункт | Максимальная амплитуда температуры воздуха | Пункт | Максимальная амплитуда температуры воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| Александров Гай (Саратовская область) | 23 | Оренбург (Оренбургская область) | 21 |
| Анучино (Приморский край) | 23 | Поярково (Амурская область) | 21 |
| Арзгир (Ставропольский край) | 26 | Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) | 17 |
| Архара (Амурская область) | 23 | Ростов-на-Дону (Ростовская область) | 20 |
| Астрахань (Астраханская область) | 21 | Рубцовск (Алтайский край) | 25 |
| Белогорск (Амурская область) | 19 | Саратов (Саратовская область) | 20 |
| Бикин (Хабаровский край) | 20 | Севастополь (Республика Крым) | 17 |
| Биробиджан (Еврейская автономная область) | 27 | Симферополь (Республика Крым) | 21 |
| Благовещенск (Амурская область) | 23 | Славгород (Алтайский край) | 22 |
| Борзя (Забайкальский край) | 27 | Сорочинск (Оренбургская область) | 22 |
| Верхний Баскунчак (Астраханская область) | 21 | Сочи (Краснодарский край) | 18 |
| Волгоград (Волгоградская область) | 18 | Ставрополь (Ставропольский край) | 18 |
| Вяземский (Хабаровский край) | 21 | Таганрог (Ростовская область) | 16 |
| Гигант (Ростовская область) | 20 | Терекли-Мектеб | 24 |
| Грозный (Чеченская Республика) | 24 | Тихорецк | 19 |
| Дальнереченск (Приморский край) | 20 | Троицкое (Хабаровский край) | 22 |
| Дербент (Республика Дагестан) | 16 | Феодосия (Республика Крым) | 16 |
| Екатерино-Никольское (Хабаровский край) | 30 | Хабаровск (Хабаровский край) | 20 |
| Камышин (Волгоградская область) | 19 | Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика) | 22 |
| Керчь (Республика Крым) | 22 | Элиста (Республика Калмыкия) | 21 |
| Кировский (Приморский край) | 20 | Эльтон (Волгоградская область) | 21 |
| Клепинино (Республика Крым) | 22 | Аскания-Нова (Херсонская область) | 22,7 |
| Котельниково (Волгоградская область) | 24 | Геническ (Херсонская область) | 16,7 |
| Краснодар (Краснодарский край) | 22 | Дебальцево (Донецкая Народная Республика) | 17,8 |
| Магас (Республика Ингушетия) | 20 | Донецк (Донецкая Народная Республика) | 18,6 |
| Майкоп (Республика Адыгея) | 21 | Запорожье (Запорожская область) | 21,0 |
| Миллерово (Ростовская область) | 21 | Кирилловка (Запорожская область) | 20,7 |
| Минеральные Воды (Ставропольский край) | 25 | Луганск (Луганская Народная Республика) | 23,2 |
| Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) | 19 | Мариуполь (Донецкая Народная Республика) | 17,0 |
| Невинномысск (Ставропольский край) | 23 | Херсон (Херсонская область) | 20,1 |
| Новоаннинский (Волгоградская область) | 22 |  |  |
| Примечание - Максимальная амплитуда температуры воздуха - разность между максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной температурой воздуха в июле 21°С. |  |  |  |

Таблица 6.1 (Измененная редакция,

Изм. N 2).

### 7 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара

7.1 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа, приведено в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Республика, край, область, АО, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Адыгея (Адыгея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майкоп | 4,9 | 5,0 | 6,3 | 9,1 | 12,8 | 15,9 | 17,7 | 17,2 | 13,8 | 10,2 | 7,5 | 5,7 | 10,5 |
| Республика Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катанда | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 4,6 | 6,9 | 10,7 | 12,8 | 11,2 | 7,5 | 4,8 | 2,6 | 1,4 | 5,7 |
| Кош-Агач | 0,6 | 0,9 | 1,9 | 3,3 | 5,0 | 7,7 | 9,4 | 8,1 | 5,3 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | 4,0 |
| Онгудай | 1,2 | 1,5 | 2,8 | 4,6 | 7,0 | 10,9 | 13,1 | 11,4 | 7,6 | 4,8 | 2,5 | 1,5 | 5,8 |
| Яйлю | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 5,2 | 7,9 | 12,2 | 14,8 | 13,4 | 9,1 | 5,7 | 3,6 | 2,7 | 6,9 |
| Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алейск | 1,7 | 1,9 | 3,2 | 5,6 | 8,2 | 12,8 | 15,9 | 13,5 | 8,9 | 5,9 | 3,5 | 2,1 | 6,9 |
| Барнаул | 1,7 | 1,8 | 3,0 | 5,3 | 7,6 | 12,7 | 15,7 | 13,3 | 8,9 | 5,7 | 3,4 | 2,1 | 6,8 |
| Бийск | 1,7 | 1,8 | 3,1 | 5,6 | 8,1 | 13,2 | 16,1 | 13,7 | 9,2 | 5,9 | 3,5 | 2,1 | 7,0 |
| Змеиногорск | 1,8 | 1,9 | 3,1 | 5,5 | 8,0 | 12,4 | 14,9 | 12,7 | 8,5 | 5,7 | 3,4 | 2,2 | 6,7 |
| Родино | 1,7 | 1,8 | 3,1 | 5,5 | 7,4 | 11,5 | 14,6 | 12,2 | 8,2 | 5,7 | 3,5 | 2,2 | 6,5 |
| Рубцовск | 1,7 | 1,9 | 3,2 | 5,7 | 8,3 | 12,7 | 15,6 | 13,1 | 8,9 | 5,9 | 3,5 | 2,2 | 6,9 |
| Славгород | 1,6 | 1,7 | 3,1 | 5,7 | 7,5 | 11,7 | 14,8 | 12,5 | 8,4 | 5,8 | 3,5 | 2,1 | 6,5 |
| Тогул | 1,8 | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 7,7 | 12,7 | 15,6 | 13,6 | 9,0 | 5,7 | 3,4 | 2,1 | 6,8 |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архара | 0,7 | 1,0 | 2,3 | 4,6 | 8,2 | 14,7 | 19,4 | 17,6 | 10,7 | 4,8 | 2,1 | 0,9 | 7,2 |
| Белогорск | 0,7 | 1,1 | 2,2 | 4,4 | 7,5 | 13,9 | 18,8 | 16,5 | 9,8 | 4,5 | 1,9 | 0,8 | 6,8 |
| Благовещенск | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 4,3 | 7,8 | 14,5 | 19,4 | 17,3 | 10,3 | 4,6 | 2,1 | 1,0 | 7,1 |
| Бомнак | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 3,4 | 6,3 | 11,8 | 15,4 | 13,9 | 8,3 | 3,6 | 1,2 | 0,5 | 5,6 |
| Братолюбовка | 0,6 | 0,9 | 2,0 | 4,2 | 7,4 | 13,7 | 18,5 | 16,3 | 9,6 | 4,4 | 1,8 | 0,8 | 6,7 |
| Бысса | 0,5 | 0,8 | 1,7 | 3,9 | 7,0 | 12,8 | 17,1 | 15,1 | 9,2 | 4,2 | 1,6 | 0,6 | 6,2 |
| Ерофей Павлович | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 5,9 | 11,6 | 15,1 | 12,9 | 7,3 | 3,4 | 1,4 | 0,7 | 5,4 |
| Завитинск | 0,7 | 1,0 | 2,1 | 4,4 | 7,6 | 14,0 | 18,8 | 16,8 | 10,0 | 4,6 | 1,9 | 0,9 | 6,9 |
| Зея | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 3,8 | 6,8 | 13,1 | 17,2 | 15,2 | 9,0 | 4,0 | 1,6 | 0,8 | 6,3 |
| Норск | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 3,9 | 7,4 | 13,5 | 17,7 | 15,6 | 9,2 | 4,1 | 1,6 | 0,6 | 6,4 |
| Поярково | 0,7 | 1,0 | 2,3 | 4,5 | 7,8 | 14,6 | 19,6 | 17,4 | 10,3 | 4,8 | 2,1 | 0,9 | 7,2 |
| Свободный | 0,6 | 0,9 | 1,9 | 4,0 | 7,0 | 13,4 | 18,1 | 15,8 | 9,2 | 4,0 | 1,6 | 0,7 | 6,4 |
| Сковородино | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 3,4 | 6,1 | 11,8 | 15,8 | 13,4 | 7,7 | 3,4 | 1,3 | 0,6 | 5,5 |
| Тында | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 3,2 | 5,7 | 11,0 | 14,7 | 12,5 | 7,1 | 3,1 | 1,1 | 0,5 | 5,1 |
| Усть-Нюкжа | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 3,1 | 5,7 | 11,0 | 14,6 | 12,8 | 7,3 | 3,2 | 1,1 | 0,5 | 5,1 |
| Черняево | 0,6 | 0,9 | 1,9 | 4,0 | 7,3 | 13,3 | 17,6 | 15,3 | 9,0 | 4,0 | 1,5 | 0,7 | 6,3 |
| Шимановск | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 3,9 | 7,0 | 13,2 | 17,6 | 15,3 | 9,0 | 4,0 | 1,6 | 0,7 | 6,3 |
| Экимчан | 0,5 | 0,8 | 1,7 | 3,6 | 6,4 | 11,5 | 15,1 | 13,9 | 8,6 | 4,2 | 1,5 | 0,5 | 5,7 |
| Архангельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 4,6 | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 12,5 | 9,4 | 6,4 | 4,3 | 3,2 | 6,6 |
| Емецк | 2,3 | 2,5 | 3,4 | 4,7 | 7,2 | 10,6 | 13,8 | 12,6 | 9,4 | 6,4 | 4,2 | 3,0 | 6,7 |
| Каргополь | 2,6 | 2,7 | 3,6 | 5,1 | 7,6 | 11,2 | 14,4 | 13,2 | 9,9 | 6,7 | 4,5 | 3,3 | 7,1 |
| Койнас | 2,0 | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 6,1 | 9,5 | 12,7 | 11,5 | 8,8 | 5,8 | 3,7 | 2,6 | 6,0 |
| Котлас | 2,3 | 2,5 | 3,6 | 5,2 | 7,8 | 11,7 | 14,8 | 13,2 | 9,6 | 6,3 | 4,2 | 2,9 | 7,0 |
| Мезень | 2,2 | 2,3 | 3,2 | 4,3 | 6,1 | 9,2 | 12,6 | 11,6 | 8,9 | 6,0 | 3,9 | 2,9 | 6,1 |
| Онега | 2,6 | 2,7 | 3,6 | 4,9 | 7,1 | 10,4 | 13,7 | 12,6 | 9,6 | 6,6 | 4,5 | 3,3 | 6,8 |
| Шенкурск | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 4,9 | 7,1 | 10,6 | 13,8 | 12,7 | 9,4 | 6,4 | 4,3 | 3,0 | 6,7 |
| Астраханская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астрахань | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 8,1 | 11,7 | 15,3 | 17,4 | 16,4 | 12,8 | 9,1 | 6,6 | 4,9 | 9,6 |
| Верхний Баскунчак | 3,4 | 3,4 | 4,8 | 7,3 | 9,7 | 12,3 | 13,7 | 12,6 | 10,2 | 7,5 | 5,7 | 4,1 | 7,9 |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белорецк | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 5,1 | 7,4 | 11,3 | 13,6 | 12,0 | 8,4 | 5,4 | 3,3 | 2,2 | 6,3 |
| Дуван | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 5,4 | 7,8 | 12,0 | 14,6 | 13,0 | 9,2 | 5,9 | 3,7 | 2,4 | 6,8 |
| Мелеуз | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 6,2 | 8,7 | 12,9 | 15,3 | 13,1 | 9,4 | 6,3 | 4,1 | 2,6 | 7,2 |
| Уфа | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 6,1 | 8,8 | 13,2 | 15,6 | 14,0 | 10,0 | 6,5 | 4,2 | 2,7 | 7,4 |
| Янаул | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 5,9 | 8,5 | 12,9 | 15,3 | 13,5 | 9,8 | 6,4 | 4,1 | 2,7 | 7,2 |
| Белгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород | 3,6 | 3,7 | 4,8 | 7,1 | 10,1 | 13,8 | 15,4 | 14,0 | 10,8 | 8,0 | 5,7 | 4,3 | 8,5 |
| Брянская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянск | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 10,2 | 13,3 | 15,3 | 14,0 | 10,8 | 7,7 | 5,6 | 4,2 | 8,3 |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабушкин | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 6,2 | 10,1 | 13,9 | 13,5 | 9,0 | 5,2 | 3,1 | 2,2 | 6,1 |
| Багдарин | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 4,7 | 8,9 | 12,2 | 10,6 | 5,9 | 2,9 | 1,3 | 0,6 | 4,4 |
| Баргузин | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 3,7 | 5,8 | 10,6 | 14,3 | 13,1 | 8,1 | 4,3 | 2,2 | 1,1 | 5,6 |
| Кяхта | 1,0 | 1,3 | 2,4 | 3,7 | 6,0 | 10,3 | 13,7 | 12,4 | 7,8 | 4,2 | 2,2 | 1,2 | 5,5 |
| Монды | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 2,9 | 4,7 | 8,7 | 11,7 | 10,3 | 6,1 | 3,5 | 1,9 | 1,2 | 4,6 |
| Нижнеангарск | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 3,3 | 5,4 | 9,7 | 13,6 | 12,6 | 7,6 | 3,9 | 2,0 | 1,3 | 5,3 |
| Сосново-Озерское | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 3,2 | 5,1 | 9,7 | 13,1 | 11,8 | 6,9 | 3,7 | 1,9 | 1,1 | 5,0 |
| Уакит | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2,4 | 4,3 | 8,5 | 11,7 | 10,1 | 5,7 | 2,8 | 1,2 | 0,6 | 4,2 |
| Улан-Удэ | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 3,7 | 5,8 | 10,2 | 14,0 | 12,8 | 7,9 | 4,3 | 2,2 | 1,2 | 5,5 |
| Хоринск | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 3,3 | 5,5 | 10,0 | 13,6 | 12,2 | 7,2 | 3,9 | 2,0 | 1,0 | 5,2 |
| Владимирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимир | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 6,2 | 9,4 | 12,9 | 15,4 | 14,3 | 10,5 | 7,1 | 4,8 | 3,5 | 7,8 |
| Муром | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 6,3 | 9,4 | 13,1 | 15,4 | 14,1 | 10,5 | 7,2 | 4,9 | 3,5 | 7,9 |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоград | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,8 | 12,8 | 14,2 | 13,0 | 10,4 | 7,9 | 5,8 | 4,3 | 8,1 |
| Камышин | 3,1 | 3,1 | 4,4 | 6,8 | 9,4 | 12,7 | 14,3 | 13,0 | 10,0 | 7,4 | 5,4 | 3,8 | 7,8 |
| Котельниково | 4,0 | 4,0 | 5,4 | 7,9 | 10,8 | 13,8 | 14,7 | 13,6 | 11,0 | 8,3 | 6,5 | 4,9 | 8,7 |
| Новоаннинский | 3,3 | 3,3 | 4,6 | 7,3 | 10,2 | 13,7 | 15,3 | 13,6 | 10,4 | 7,6 | 5,6 | 4,0 | 8,2 |
| Эльтон | 3,2 | 3,2 | 4,6 | 7,6 | 9,8 | 12,3 | 13,8 | 12,4 | 9,9 | 7,3 | 5,5 | 3,9 | 7,8 |
| Вологодская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабаево | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 5,5 | 8,3 | 11,5 | 14,4 | 13,3 | 10,0 | 7,0 | 4,9 | 3,6 | 7,4 |
| Вологда | 2,7 | 2,8 | 3,8 | 5,6 | 8,4 | 12,2 | 14,9 | 13,6 | 10,0 | 6,8 | 4,6 | 3,3 | 7,4 |
| Вытегра | 2,8 | 2,9 | 3,9 | 5,3 | 7,9 | 11,4 | 14,5 | 13,4 | 10,2 | 7,1 | 4,9 | 3,6 | 7,3 |
| Никольск | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 5,5 | 8,1 | 12,0 | 15,0 | 13,4 | 9,8 | 6,5 | 4,3 | 3,0 | 7,2 |
| Тотьма | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 5,3 | 8,0 | 11,9 | 14,7 | 13,4 | 9,8 | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 7,2 |
| Воронежская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронеж | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 7,1 | 10,0 | 13,6 | 15,7 | 14,1 | 10,8 | 7,8 | 5,5 | 4,1 | 8,3 |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дербент | 6,2 | 6,1 | 7,3 | 9,9 | 14,1 | 18,6 | 21,8 | 22,2 | 18,2 | 13,5 | 9,7 | 7,3 | 12,9 |
| Махачкала | 5,6 | 5,7 | 7,1 | 9,8 | 13,9 | 18,0 | 21,1 | 21,4 | 17,3 | 12,6 | 8,8 | 6,6 | 12,3 |
| Терекли-Мектеб | 5,0 | 5,2 | 6,6 | 9,2 | 13,0 | 16,3 | 18,5 | 18,3 | 14,9 | 11,1 | 8,1 | 6,1 | 11,0 |
| Еврейская автономная область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биробиджан | 0,9 | 1,3 | 2,6 | 5,1 | 8,8 | 15,3 | 20,1 | 18,7 | 11,6 | 5,4 | 2,4 | 1,1 | 7,8 |
| Екатерино-Никольское | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 5,1 | 8,9 | 15,4 | 20,5 | 18,9 | 11,7 | 5,6 | 2,5 | 1,2 | 7,9 |
| Облучье | 0,7 | 1,0 | 2,1 | 4,4 | 7,6 | 13,6 | 18,2 | 16,6 | 10,1 | 4,7 | 2,0 | 0,8 | 6,8 |
| Забайкальский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинское | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 3,2 | 5,5 | 10,3 | 14,4 | 12,9 | 7,3 | 3,7 | 1,8 | 1,0 | 5,3 |
| Акша | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 3,3 | 5,4 | 10,1 | 14,3 | 12,8 | 7,3 | 3,8 | 1,9 | 1,1 | 5,3 |
| Александровский Завод | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 3,3 | 5,5 | 10,5 | 14,5 | 12,6 | 7,0 | 3,5 | 1,6 | 0,8 | 5,2 |
| Борзя | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 5,7 | 10,7 | 14,9 | 13,2 | 7,5 | 3,7 | 1,8 | 0,9 | 5,4 |
| Дарасун | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 3,1 | 5,1 | 10,2 | 14,2 | 12,6 | 7,1 | 3,6 | 1,9 | 1,1 | 5,2 |
| Калакан | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 2,9 | 5,2 | 10,0 | 13,7 | 12,0 | 6,5 | 3,0 | 1,1 | 0,4 | 4,8 |
| Красный Чикой | 0,7 | 1,1 | 2,2 | 3,6 | 5,7 | 10,3 | 14,1 | 12,9 | 7,6 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 5,4 |
| Могоча | 0,5 | 0,8 | 1,7 | 3,3 | 5,7 | 10,7 | 14,2 | 12,4 | 7,0 | 3,3 | 1,3 | 0,6 | 5,1 |
| Нерчинск | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 3,7 | 6,2 | 11,6 | 15,7 | 13,9 | 8,0 | 3,9 | 1,7 | 0,7 | 5,7 |
| Нерчинский Завод | 0,6 | 0,9 | 2,0 | 3,7 | 6,2 | 11,6 | 15,4 | 13,6 | 7,9 | 3,8 | 1,7 | 0,8 | 5,7 |
| Средний Калар | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 2,7 | 4,9 | 9,4 | 12,6 | 11,0 | 6,1 | 2,8 | 1,0 | 0,4 | 4,4 |
| Тунгокочен | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 3,2 | 5,3 | 9,9 | 13,2 | 11,6 | 6,4 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 4,8 |
| Тупик | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 3,0 | 5,4 | 10,7 | 14,1 | 12,2 | 6,8 | 3,1 | 1,2 | 0,5 | 4,9 |
| Чара | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 5,0 | 9,6 | 12,9 | 11,3 | 6,4 | 3,0 | 1,1 | 0,5 | 4,6 |
| Чита | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 3,0 | 5,0 | 9,9 | 13,9 | 12,7 | 7,2 | 3,6 | 1,8 | 0,9 | 5,1 |
| Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иваново | 2,9 | 2,8 | 3,8 | 6,0 | 9,2 | 12,8 | 15,1 | 13,9 | 10,3 | 7,0 | 4,7 | 3,5 | 7,7 |
| Кинешма | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 5,8 | 8,8 | 12,5 | 15,1 | 13,8 | 10,2 | 7,0 | 4,7 | 3,4 | 7,6 |
| Республика Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магас | 4,3 | 4,6 | 6,0 | 8,5 | 12,4 | 16,1 | 17,9 | 17,6 | 13,9 | 10,0 | 6,4 | 4,8 | 10,2 |
| Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алыгджер | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 3,3 | 5,5 | 9,7 | 12,8 | 11,0 | 6,8 | 3,8 | 2,1 | 1,4 | 5,1 |
| Байкальск | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 6,4 | 10,8 | 14,7 | 13,7 | 9,1 | 5,4 | 3,2 | 2,2 | 6,3 |
| Бодайбо | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 3,4 | 5,7 | 10,5 | 14,3 | 12,9 | 7,8 | 3,8 | 1,5 | 0,7 | 5,3 |
| Братск | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,9 | 6,0 | 10,9 | 14,8 | 13,3 | 8,5 | 4,9 | 2,8 | 1,6 | 6,0 |
| Верхне-Марково | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 3,7 | 6,0 | 10,8 | 14,6 | 13,0 | 7,9 | 4,2 | 2,0 | 1,0 | 5,5 |
| Верхняя Гутара | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3,6 | 5,5 | 9,5 | 12,5 | 10,7 | 6,7 | 3,9 | 2,2 | 1,5 | 5,1 |
| Ербогачен | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 2,9 | 5,1 | 9,7 | 12,8 | 11,2 | 6,7 | 3,5 | 1,4 | 0,7 | 4,8 |
| Ершово | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 3,5 | 5,7 | 10,5 | 13,9 | 12,4 | 7,9 | 4,4 | 2,5 | 1,4 | 5,6 |
| Жигалово | 0,7 | 1,0 | 2,1 | 3,9 | 6,1 | 10,9 | 14,7 | 13,1 | 8,0 | 4,3 | 2,1 | 1,0 | 5,7 |
| Зима | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 4,1 | 6,3 | 11,0 | 14,4 | 12,8 | 8,1 | 4,6 | 2,5 | 1,4 | 5,8 |
| Ика | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 3,1 | 5,3 | 10,0 | 13,2 | 11,4 | 6,8 | 3,7 | 1,7 | 0,8 | 4,9 |
| Иркутск | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,4 | 11,3 | 15,1 | 13,7 | 8,8 | 5,1 | 2,9 | 1,8 | 6,2 |
| Киренск | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 3,5 | 5,8 | 11,1 | 14,9 | 13,1 | 7,9 | 4,1 | 2,0 | 1,0 | 5,6 |
| Мама | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 3,6 | 6,0 | 11,2 | 15,0 | 13,4 | 8,0 | 4,1 | 1,8 | 0,8 | 5,6 |
| Наканно | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 2,8 | 5,1 | 9,7 | 12,7 | 11,2 | 6,7 | 3,4 | 1,2 | 0,6 | 4,7 |
| Непа | 0,8 | 0,9 | 1,8 | 3,1 | 5,4 | 10,2 | 13,6 | 11,9 | 7,1 | 3,8 | 1,8 | 0,9 | 5,1 |
| Орлинга | 0,8 | 1,1 | 2,1 | 3,7 | 6,1 | 11,1 | 14,8 | 13,0 | 8,0 | 4,3 | 2,1 | 1,0 | 5,7 |
| Перевоз | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 5,3 | 10,3 | 13,6 | 11,9 | 6,9 | 3,4 | 1,5 | 0,8 | 5,0 |
| Преображенка | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 2,9 | 5,3 | 10,0 | 13,3 | 11,5 | 6,9 | 3,7 | 1,6 | 0,8 | 4,9 |
| Тайшет | 1,4 | 1,6 | 2,6 | 4,2 | 6,5 | 11,4 | 15,1 | 13,2 | 8,4 | 4,8 | 2,7 | 1,7 | 6,1 |
| Тулун | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,8 | 5,8 | 10,5 | 13,9 | 12,3 | 7,7 | 4,4 | 2,4 | 1,5 | 5,6 |
| Усть-Ордынский | 0,9 | 1,1 | 2,2 | 3,9 | 6,0 | 10,7 | 14,8 | 13,0 | 7,9 | 4,4 | 2,3 | 1,2 | 5,7 |
| Чечуйск | 0,9 | 1,1 | 2,0 | 3,6 | 6,0 | 11,5 | 15,2 | 13,0 | 7,9 | 4,4 | 2,1 | 1,0 | 5,7 |
| Республика Кабардино-Балкария |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нальчик | 4,4 | 4,6 | 6,1 | 8,9 | 12,6 | 15,8 | 17,8 | 17,4 | 14,1 | 10,0 | 7,0 | 5,2 | 10,3 |
| Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининград | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 7,2 | 10,2 | 12,9 | 15,4 | 15,1 | 12,2 | 9,4 | 7,1 | 5,7 | 9,2 |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элиста | 4,1 | 4,1 | 5,5 | 8,2 | 10,9 | 13,6 | 14,7 | 13,8 | 11,3 | 8,8 | 6,7 | 5,0 | 8,9 |
| Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калуга | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 6,5 | 9,8 | 13,2 | 15,3 | 14,2 | 10,5 | 7,4 | 5,3 | 3,9 | 8,1 |
| Камчатский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апука | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 3,3 | 5,7 | 8,5 | 11,1 | 11,2 | 8,4 | 4,9 | 3,1 | 2,2 | 5,4 |
| Большерецк | 2,3 | 2,4 | 3,1 | 4,5 | 6,3 | 8,9 | 11,9 | 12,7 | 10,2 | 6,9 | 4,2 | 2,8 | 6,3 |
| Ича | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 4,2 | 6,2 | 8,9 | 12,0 | 12,8 | 10,3 | 7,0 | 4,2 | 2,8 | 6,3 |
| Ключи | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 3,8 | 5,8 | 9,4 | 13,1 | 12,9 | 9,1 | 5,5 | 3,2 | 2,2 | 6,0 |
| Козыревск | 1,8 | 1,9 | 2,6 | 3,8 | 5,8 | 9,4 | 13,1 | 12,7 | 8,8 | 5,3 | 3,0 | 2,0 | 5,9 |
| Корф | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 3,1 | 5,6 | 8,7 | 11,5 | 11,5 | 8,5 | 4,9 | 2,8 | 2,0 | 5,4 |
| Кроноки | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 6,2 | 8,7 | 11,7 | 12,4 | 9,6 | 6,4 | 4,0 | 3,0 | 6,3 |
| Лопатка, мыс | 3,7 | 3,6 | 4,0 | 4,9 | 6,3 | 8,0 | 10,3 | 11,6 | 10,5 | 8,1 | 5,4 | 4,2 | 6,7 |
| Мильково | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 5,6 | 9,2 | 13,1 | 12,5 | 8,4 | 5,1 | 2,7 | 1,8 | 5,6 |
| Начики | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 5,4 | 8,3 | 11,9 | 12,0 | 8,6 | 5,5 | 3,1 | 1,9 | 5,5 |
| о.Беринга | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 5,1 | 6,4 | 8,3 | 10,7 | 12,1 | 10,5 | 7,5 | 5,4 | 4,4 | 6,9 |
| Оссора | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 5,5 | 8,5 | 11,9 | 12,0 | 8,8 | 5,6 | 3,3 | 2,3 | 5,7 |
| Петропавловск-Камчатский | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 4,4 | 6,2 | 9,0 | 12,0 | 12,6 | 9,8 | 6,5 | 4,1 | 3,1 | 6,4 |
| Семячик | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 4,3 | 6,3 | 9,1 | 12,3 | 12,8 | 9,7 | 6,2 | 3,7 | 3,0 | 6,4 |
| Соболево | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 4,2 | 6,3 | 9,2 | 12,4 | 13,1 | 10,0 | 6,6 | 3,9 | 2,5 | 6,3 |
| Усть-Воямполка | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 3,7 | 5,7 | 8,5 | 11,2 | 11,7 | 9,1 | 5,8 | 3,4 | 2,1 | 5,6 |
| Усть-Камчатск | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 4,1 | 5,8 | 8,4 | 11,6 | 12,2 | 9,4 | 6,1 | 3,7 | 2,8 | 6,0 |
| Усть-Хайрюзово | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 4,0 | 6,0 | 8,9 | 12,0 | 12,5 | 9,6 | 6,1 | 3,7 | 2,4 | 6,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкесск | 4,1 | 4,4 | 5,7 | 8,3 | 11,6 | 14,8 | 16,6 | 16,0 | 12,7 | 9,2 | 6,5 | 4,9 | 9,6 |
| Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калевала | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,4 | 6,5 | 9,8 | 12,6 | 11,8 | 8,9 | 6,2 | 4,3 | 3,2 | 6,3 |
| Кемь | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 4,7 | 6,6 | 9,7 | 12,9 | 12,3 | 9,5 | 6,6 | 4,6 | 3,5 | 6,6 |
| Олонец | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 5,4 | 8,0 | 11,5 | 14,5 | 13,5 | 10,3 | 7,4 | 5,2 | 3,8 | 7,5 |
| Паданы | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 4,7 | 6,8 | 10,4 | 13,7 | 12,7 | 9,6 | 6,7 | 4,8 | 3,5 | 6,8 |
| Петрозаводск | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 5,1 | 7,3 | 10,9 | 14,2 | 13,2 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 3,7 | 7,2 |
| Реболы | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 4,5 | 6,8 | 10,1 | 13,1 | 12,1 | 9,2 | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 6,6 |
| Сортавала | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 5,3 | 7,6 | 11,2 | 14,4 | 13,6 | 10,4 | 7,4 | 5,4 | 4,0 | 7,5 |
| Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемерово | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 4,9 | 7,2 | 12,4 | 15,6 | 13,5 | 8,9 | 5,6 | 3,2 | 1,9 | 6,6 |
| Киселевск | 1,7 | 1,9 | 3,1 | 4,9 | 7,2 | 12,0 | 15,0 | 13,0 | 8,7 | 5,6 | 3,3 | 2,1 | 6,5 |
| Кондома | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,9 | 8,1 | 12,9 | 15,7 | 13,6 | 9,0 | 5,7 | 3,3 | 2,0 | 6,8 |
| Мариинск | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 4,6 | 7,2 | 12,4 | 15,7 | 13,5 | 8,9 | 5,5 | 3,1 | 2,0 | 6,6 |
| Тайга | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 4,3 | 6,9 | 11,6 | 14,7 | 12,6 | 8,4 | 5,3 | 3,0 | 1,9 | 6,2 |
| Тисуль | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 4,6 | 7,0 | 12,1 | 15,4 | 13,2 | 8,6 | 5,3 | 3,0 | 1,9 | 6,4 |
| Топки | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 4,6 | 7,1 | 12,1 | 15,2 | 13,1 | 8,7 | 5,5 | 3,1 | 1,9 | 6,5 |
| Усть-Кабырза | 1,3 | 1,7 | 2,9 | 4,9 | 7,9 | 12,5 | 15,2 | 13,5 | 8,9 | 5,7 | 3,2 | 1,7 | 6,6 |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кильмезь | 2,3 | 2,4 | 3,5 | 5,7 | 8,3 | 12,6 | 15,2 | 13,6 | 10,0 | 6,5 | 4,2 | 2,9 | 7,3 |
| Киров | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 5,3 | 8,0 | 11,9 | 14,5 | 13,3 | 9,7 | 6,3 | 4,1 | 2,7 | 7,0 |
| Нагорское | 2,2 | 2,3 | 3,4 | 5,2 | 7,8 | 11,8 | 14,5 | 12,9 | 9,5 | 6,1 | 3,9 | 2,7 | 6,9 |
| Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вендинга | 2,0 | 2,2 | 3,2 | 4,4 | 6,4 | 9,9 | 12,9 | 11,8 | 8,9 | 5,9 | 3,7 | 2,6 | 6,1 |
| Воркута | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 4,4 | 7,6 | 10,9 | 9,8 | 7,2 | 4,3 | 2,4 | 1,8 | 4,7 |
| Объячево | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 4,9 | 7,4 | 11,3 | 14,3 | 12,8 | 9,4 | 6,1 | 4,0 | 2,7 | 6,7 |
| Петрунь | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 5,0 | 8,4 | 11,9 | 10,5 | 7,8 | 4,8 | 2,7 | 2,0 | 5,2 |
| Печора | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 3,8 | 5,5 | 9,1 | 12,4 | 11,1 | 8,3 | 5,2 | 3,1 | 2,1 | 5,5 |
| Сыктывкар | 2,0 | 2,3 | 3,4 | 4,9 | 7,1 | 11,0 | 14,2 | 12,6 | 9,3 | 6,0 | 3,8 | 2,7 | 6,6 |
| Троицко-Печорск | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 4,3 | 6,2 | 10,2 | 13,5 | 11,8 | 8,6 | 5,4 | 3,3 | 2,3 | 6,0 |
| Усть-Уса | 1,6 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 5,3 | 8,7 | 12,1 | 10,8 | 8,2 | 5,1 | 3,1 | 2,2 | 5,4 |
| Усть-Цильма | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 5,7 | 9,1 | 12,6 | 11,3 | 8,4 | 5,4 | 3,3 | 2,4 | 5,7 |
| Усть-Щугор | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 3,9 | 5,7 | 9,3 | 12,8 | 11,2 | 8,2 | 5,2 | 3,0 | 2,0 | 5,6 |
| Ухта | 1,7 | 2,0 | 2,9 | 4,1 | 6,0 | 9,6 | 12,8 | 11,4 | 8,5 | 5,4 | 3,3 | 2,3 | 5,9 |
| Костромская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кострома | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 5,9 | 8,9 | 12,8 | 15,4 | 14,1 | 10,4 | 7,1 | 4,8 | 3,5 | 7,7 |
| Чухлома | 2,6 | 2,8 | 3,7 | 5,5 | 8,4 | 12,4 | 14,9 | 13,6 | 10,0 | 6,7 | 4,5 | 3,2 | 7,4 |
| Шарья | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 5,5 | 8,2 | 12,2 | 14,9 | 13,4 | 9,8 | 6,6 | 4,4 | 3,1 | 7,3 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Поляна | 5,5 | 5,6 | 6,4 | 8,5 | 12,0 | 15,2 | 18,1 | 18,1 | 14,4 | 10,9 | 7,7 | 6,2 | 10,7 |
| Краснодар | 5,2 | 5,3 | 6,6 | 9,2 | 12,9 | 16,4 | 18,1 | 17,3 | 14,0 | 10,5 | 7,9 | 6,2 | 10,8 |
| Приморско-Ахтарск | 5,0 | 5,1 | 6,5 | 9,5 | 13,7 | 17,7 | 19,7 | 18,5 | 14,6 | 10,5 | 7,7 | 5,9 | 11,2 |
| Сочи | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 10,3 | 14,4 | 18,6 | 22,2 | 22,4 | 17,7 | 13,5 | 9,7 | 7,7 | 13,2 |
| Тихорецк | 4,7 | 4,8 | 6,1 | 8,6 | 12,2 | 15,7 | 16,8 | 15,7 | 12,8 | 9,7 | 7,4 | 5,7 | 10,0 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агата | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 2,2 | 3,9 | 7,2 | 10,9 | 10,0 | 6,4 | 3,1 | 1,1 | 0,6 | 3,9 |
| Ачинск | 1,6 | 1,7 | 2,7 | 4,3 | 6,4 | 11,4 | 14,7 | 12,9 | 8,5 | 5,1 | 2,9 | 1,9 | 6,2 |
| Байкит | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 3,1 | 5,1 | 9,7 | 13,0 | 11,3 | 7,1 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | 4,9 |
| Боготол | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 4,2 | 6,7 | 11,4 | 14,8 | 12,7 | 8,3 | 5,1 | 2,9 | 1,8 | 6,1 |
| Богучаны | 1,0 | 1,2 | 2,3 | 3,9 | 6,1 | 11,0 | 14,3 | 12,5 | 8,1 | 4,7 | 2,4 | 1,3 | 5,7 |
| Ванавара | 0,7 | 0,9 | 1,8 | 3,1 | 5,3 | 9,9 | 12,9 | 11,3 | 7,0 | 3,9 | 1,7 | 0,9 | 5,0 |
| Вельмо | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 5,5 | 10,3 | 14,0 | 12,0 | 7,8 | 4,3 | 1,9 | 1,0 | 5,3 |
| Верхнеимбатск | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 5,1 | 9,9 | 13,7 | 12,0 | 7,9 | 4,4 | 2,0 | 1,3 | 5,3 |
| Волочанка | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 3,2 | 6,9 | 10,7 | 9,7 | 6,2 | 2,6 | 1,1 | 0,8 | 3,8 |
| Диксон | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 3,1 | 5,8 | 7,9 | 8,0 | 6,3 | 3,4 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 0,9 |
| Дудинка | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 3,6 | 7,2 | 11,1 | 10,3 | 6,9 | 3,3 | 1,4 | 1,0 | 4,1 |
| Енисейск | 1,3 | 1,4 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 11,6 | 15,1 | 13,2 | 8,5 | 5,0 | 2,7 | 1,6 | 6,1 |
| Ессей | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 3,8 | 7,1 | 11,4 | 10,1 | 6,2 | 2,5 | 0,7 | 0,5 | 3,8 |
| Игарка | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 4,1 | 8,2 | 12,2 | 11,0 | 7,3 | 3,7 | 1,5 | 1,0 | 4,5 |
| Канск | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 4,3 | 6,7 | 11,6 | 15,1 | 13,1 | 8,5 | 5,0 | 2,7 | 1,5 | 6,2 |
| Красноярск | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 4,4 | 6,8 | 12,0 | 15,4 | 13,6 | 8,8 | 5,2 | 3,0 | 1,9 | 6,5 |
| Минусинск | 1,4 | 1,6 | 2,9 | 4,8 | 7,4 | 12,3 | 15,3 | 13,6 | 9,0 | 5,4 | 3,0 | 1,8 | 6,5 |
| Тура | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 2,7 | 4,6 | 8,7 | 12,0 | 10,6 | 6,5 | 3,3 | 1,0 | 0,5 | 4,3 |
| Туруханск | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 2,7 | 4,3 | 8,7 | 12,7 | 11,4 | 7,4 | 3,9 | 1,6 | 1,1 | 4,8 |
| Хатанга | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 3,3 | 6,9 | 10,1 | 9,1 | 6,0 | 2,5 | 0,9 | 0,6 | 3,6 |
| Челюскин, мыс | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 2,7 | 5,1 | 6,3 | 6,2 | 4,8 | 2,5 | 1,1 | 0,8 | 2,7 |
| Ярцево | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 3,6 | 6,0 | 10,9 | 14,7 | 12,7 | 8,4 | 4,8 | 2,4 | 1,4 | 5,8 |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керчь | 5,6 | 5,6 | 6,6 | 9,2 | 13,1 | 16,8 | 18,6 | 18,3 | 14,5 | 11,1 | 8,5 | 6,6 | 11,2 |
| Симферополь | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 8,3 | 11,7 | 14,6 | 16,3 | 15,8 | 12,9 | 10,1 | 8,0 | 6,3 | 10,1 |
| Феодосия | 5,9 | 5,9 | 6,9 | 9,4 | 13,2 | 16,7 | 18,7 | 18,6 | 14,9 | 11,6 | 8,8 | 6,9 | 11,4 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курган | 1,7 | 1,8 | 3,2 | 5,7 | 8,1 | 12,6 | 15,4 | 13,5 | 9,4 | 6,0 | 3,6 | 2,2 | 6,9 |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курск | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 6,9 | 9,9 | 13,3 | 15,3 | 13,8 | 10,6 | 7,8 | 5,6 | 4,1 | 8,2 |
| Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборг | 3,5 | 3,4 | 4,2 | 5,6 | 8,3 | 11,9 | 14,9 | 14,3 | 11,0 | 7,8 | 5,7 | 4,3 | 7,9 |
| Новая Ладога | 3,5 | 3,4 | 4,2 | 5,8 | 8,6 | 12,5 | 15,5 | 14,4 | 10,8 | 7,6 | 5,4 | 4,2 | 8,0 |
| Санкт-Петербург | 3,7 | 3,6 | 4,5 | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 15,1 | 14,4 | 11,1 | 7,9 | 5,7 | 4,4 | 8,1 |
| Тихвин | 3,2 | 3,3 | 4,1 | 5,7 | 8,4 | 12,0 | 14,8 | 13,8 | 10,5 | 7,4 | 5,2 | 3,9 | 7,7 |
| Липецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липецк | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 6,7 | 9,6 | 13,2 | 15,2 | 13,7 | 10,4 | 7,5 | 5,4 | 3,9 | 8,1 |
| Магаданская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брохово | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 3,1 | 5,3 | 8,3 | 12,1 | 12,1 | 8,8 | 5,1 | 2,6 | 1,7 | 5,3 |
| Магадан | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | 5,3 | 8,5 | 11,7 | 11,6 | 8,1 | 4,1 | 2,1 | 1,4 | 5,0 |
| Омсукчан | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,9 | 4,4 | 7,6 | 10,2 | 9,1 | 5,8 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 3,7 |
| Палатка | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 4,9 | 8,4 | 11,5 | 10,6 | 6,7 | 3,3 | 1,6 | 1,1 | 4,5 |
| Среднекан | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 2,2 | 4,9 | 9,1 | 12,0 | 10,5 | 6,4 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 4,2 |
| Сусуман | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 2,0 | 4,6 | 8,2 | 10,7 | 9,1 | 5,5 | 2,1 | 0,6 | 0,3 | 3,7 |
| Республика Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 6,2 | 9,0 | 13,1 | 15,6 | 14,0 | 10,3 | 6,8 | 4,5 | 3,1 | 7,6 |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саранск | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 6,4 | 9,2 | 13,0 | 15,1 | 13,7 | 10,1 | 7,0 | 4,7 | 3,3 | 7,7 |
| Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитров | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 6,2 | 9,4 | 12,7 | 15,0 | 13,9 | 10,4 | 7,3 | 5,0 | 3,7 | 7,8 |
| Кашира | 3,3 | 3,2 | 4,1 | 6,4 | 10,0 | 13,5 | 15,2 | 14,2 | 10,7 | 7,4 | 5,1 | 3,8 | 8,1 |
| Можайск | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 6,5 | 9,8 | 13,2 | 15,4 | 14,2 | 10,6 | 7,4 | 5,2 | 3,9 | 8,1 |
| Москва | 3,3 | 3,3 | 4,3 | 6,6 | 10,0 | 13,3 | 15,7 | 14,6 | 10,9 | 7,5 | 5,2 | 3,9 | 8,2 |
| Наро-Фоминск | 3,1 | 3,1 | 4,1 | 6,3 | 9,6 | 12,9 | 15,1 | 13,9 | 10,4 | 7,3 | 5,1 | 3,8 | 7,9 |
| Черусти | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,5 | 10,0 | 13,3 | 15,6 | 14,3 | 10,5 | 7,3 | 4,9 | 3,6 | 8,0 |
| Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вайда-Губа | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 6,1 | 8,2 | 10,8 | 10,5 | 8,6 | 6,3 | 4,8 | 4,1 | 6,3 |
| Кандалакша | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 11,3 | 8,7 | 6,0 | 4,1 | 3,2 | 6,1 |
| Ковдор | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 4,0 | 5,7 | 8,5 | 11,3 | 10,5 | 8,0 | 5,5 | 3,8 | 2,9 | 5,7 |
| Краснощелье | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 5,6 | 8,3 | 11,2 | 10,5 | 8,3 | 5,7 | 3,9 | 3,0 | 5,7 |
| Ловозеро | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 3,9 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 10,5 | 8,0 | 5,5 | 3,6 | 2,8 | 5,6 |
| Мончегорск | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 4,2 | 5,8 | 8,5 | 11,3 | 10,7 | 8,3 | 5,7 | 3,8 | 3,0 | 5,8 |
| Мурманск | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 5,8 | 8,1 | 10,9 | 10,5 | 8,3 | 5,7 | 4,0 | 3,2 | 5,8 |
| Ниванкюль | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 5,8 | 8,6 | 11,5 | 10,9 | 8,3 | 5,8 | 4,0 | 2,9 | 5,9 |
| Пялица | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 5,9 | 8,5 | 11,2 | 10,9 | 8,9 | 6,3 | 4,6 | 3,6 | 6,1 |
| о.Сосновец | 2,9 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,7 | 7,8 | 10,1 | 10,4 | 9,0 | 6,5 | 4,7 | 3,8 | 6,0 |
| Териберка | 3,1 | 3,0 | 3,6 | 4,6 | 6,0 | 8,2 | 10,9 | 10,6 | 8,6 | 6,2 | 4,4 | 3,7 | 6,1 |
| Умба | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 6,1 | 9,1 | 12,4 | 11,7 | 9,0 | 6,2 | 4,4 | 3,4 | 6,3 |
| Ненецкий АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варандей | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 4,5 | 7,1 | 10,6 | 10,1 | 7,9 | 5,0 | 3,0 | 2,3 | 4,9 |
| Индига | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 5,2 | 7,9 | 11,0 | 10,6 | 8,5 | 5,8 | 3,8 | 2,9 | 5,5 |
| Канин Нос | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 5,2 | 7,3 | 10,1 | 10,0 | 8,5 | 6,2 | 4,7 | 3,8 | 5,8 |
| Коткино | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 3,6 | 5,3 | 8,4 | 11,9 | 10,7 | 8,2 | 5,3 | 3,3 | 2,4 | 5,5 |
| Нарьян-Мар | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 5,0 | 8,1 | 11,5 | 10,6 | 8,1 | 5,2 | 3,2 | 2,4 | 5,3 |
| Ходовариха | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 4,5 | 6,9 | 10,2 | 9,9 | 8,0 | 5,3 | 3,5 | 2,6 | 5,1 |
| Хоседа-Хард | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 5,0 | 8,3 | 11,5 | 10,3 | 7,7 | 4,7 | 2,7 | 2,0 | 5,1 |
| Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзамас | 2,8 | 2,8 | 3,9 | 6,5 | 9,5 | 13,1 | 15,4 | 13,8 | 10,3 | 7,0 | 4,8 | 3,4 | 7,7 |
| Выкса | 3,0 | 2,9 | 4,0 | 6,4 | 9,5 | 13,2 | 15,4 | 14,1 | 10,5 | 7,2 | 4,9 | 3,5 | 7,9 |
| Нижний Новгород | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 6,0 | 8,9 | 12,9 | 15,3 | 14,0 | 10,4 | 7,0 | 4,7 | 3,4 | 7,7 |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боровичи | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 5,9 | 9,3 | 12,6 | 15,4 | 14,4 | 10,8 | 7,5 | 5,3 | 4,0 | 8,0 |
| Великий Новгород | 3,4 | 3,3 | 4,1 | 6,2 | 9,2 | 12,7 | 15,4 | 14,4 | 10,9 | 7,7 | 5,5 | 4,1 | 8,1 |
| Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабинск | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 5,2 | 7,4 | 12,2 | 15,2 | 13,1 | 8,8 | 5,6 | 3,2 | 2,0 | 6,6 |
| Болотное | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 4,8 | 7,2 | 12,1 | 15,4 | 13,2 | 8,8 | 5,5 | 3,2 | 2,0 | 6,5 |
| Карасук | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 5,4 | 7,6 | 12,0 | 15,1 | 13,0 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 2,0 | 6,6 |
| Кочки | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 5,3 | 7,4 | 12,2 | 15,2 | 12,9 | 8,5 | 5,6 | 3,3 | 2,0 | 6,6 |
| Купино | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 5,3 | 7,4 | 11,8 | 15,1 | 12,8 | 8,6 | 5,7 | 3,3 | 2,0 | 6,5 |
| Кыштовка | 1,4 | 1,5 | 2,7 | 4,8 | 7,2 | 12,2 | 15,2 | 12,9 | 8,6 | 5,5 | 3,1 | 1,8 | 6,4 |
| Новосибирск | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 5,1 | 7,3 | 12,4 | 15,6 | 13,4 | 9,0 | 5,7 | 3,3 | 2,0 | 6,7 |
| Татарск | 1,5 | 1,7 | 2,9 | 5,3 | 7,4 | 11,9 | 14,9 | 12,9 | 8,7 | 5,6 | 3,3 | 2,0 | 6,5 |
| Чулым | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 4,9 | 7,4 | 12,2 | 15,3 | 13,0 | 8,6 | 5,5 | 3,2 | 1,9 | 6,5 |
| Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исиль-Куль | 1,6 | 1,7 | 3,0 | 5,5 | 7,6 | 11,9 | 15,0 | 12,9 | 8,7 | 5,8 | 3,3 | 2,0 | 6,6 |
| Омск | 1,6 | 1,7 | 3,0 | 5,4 | 7,3 | 11,9 | 14,8 | 13,0 | 8,8 | 5,7 | 3,4 | 2,0 | 6,5 |
| Тара | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 4,9 | 7,1 | 12,2 | 15,1 | 13,1 | 8,9 | 5,5 | 3,2 | 1,9 | 6,5 |
| Черлак | 1,6 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 7,8 | 12,2 | 15,2 | 13,1 | 8,8 | 5,9 | 3,4 | 2,1 | 6,7 |
| Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кувандык | 2,2 | 2,1 | 3,5 | 6,0 | 8,8 | 12,6 | 14,1 | 12,5 | 8,7 | 6,1 | 4,1 | 2,6 | 6,9 |
| Оренбург | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 6,4 | 8,8 | 12,5 | 14,2 | 12,4 | 9,0 | 6,4 | 4,4 | 2,8 | 7,1 |
| Сорочинск | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 6,5 | 8,9 | 12,8 | 14,8 | 13,0 | 9,4 | 6,5 | 4,5 | 2,9 | 7,3 |
| Орловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орел | 3,3 | 3,4 | 4,4 | 7,0 | 10,1 | 13,5 | 15,6 | 14,2 | 10,7 | 7,7 | 5,5 | 4,0 | 8,3 |
| Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земетчино | 3,0 | 3,0 | 4,1 | 6,9 | 9,7 | 13,4 | 15,6 | 14,0 | 10,5 | 7,4 | 5,1 | 3,6 | 8,0 |
| Пенза | 2,9 | 2,9 | 4,0 | 6,6 | 9,5 | 13,4 | 15,6 | 14,0 | 10,3 | 7,2 | 5,0 | 3,5 | 7,9 |
| Пермская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бисер | 1,8 | 1,9 | 3,0 | 4,7 | 6,8 | 10,9 | 13,3 | 11,9 | 8,6 | 5,4 | 3,2 | 2,2 | 6,1 |
| Ножовка | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 5,6 | 8,3 | 12,8 | 15,5 | 13,6 | 9,8 | 6,4 | 3,9 | 2,6 | 7,2 |
| Пермь | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 5,3 | 7,7 | 12,1 | 14,7 | 13,1 | 9,6 | 6,1 | 3,8 | 2,6 | 6,9 |
| Чердынь | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 4,8 | 6,8 | 10,9 | 13,9 | 12,4 | 9,1 | 5,8 | 3,6 | 2,4 | 6,4 |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агзу | 1,0 | 1,3 | 2,5 | 4,5 | 7,3 | 12,0 | 16,2 | 16,4 | 10,8 | 5,4 | 2,5 | 1,2 | 6,8 |
| Анучино | 1,1 | 1,6 | 2,8 | 5,0 | 8,5 | 14,3 | 19,3 | 19,2 | 12,4 | 6,5 | 3,2 | 1,5 | 8,0 |
| Астраханка | 1,3 | 1,8 | 3,2 | 5,8 | 9,7 | 15,3 | 20,2 | 20,3 | 13,2 | 7,1 | 3,4 | 1,7 | 8,6 |
| Богополь | 1,3 | 1,6 | 2,7 | 4,8 | 7,8 | 12,6 | 17,3 | 18,4 | 12,5 | 6,3 | 3,1 | 1,6 | 7,5 |
| Владивосток | 1,6 | 2,1 | 3,4 | 5,8 | 9,1 | 13,7 | 18,9 | 20,4 | 14,4 | 8,1 | 4,0 | 2,1 | 8,6 |
| Дальнереченск | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 5,4 | 9,2 | 15,1 | 20,1 | 19,4 | 12,3 | 6,3 | 3,0 | 1,4 | 8,1 |
| Кировский | 1,1 | 1,5 | 2,9 | 5,3 | 9,1 | 15,1 | 19,9 | 19,5 | 12,5 | 6,5 | 3,1 | 1,5 | 8,2 |
| Красный Яр | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 4,9 | 8,7 | 14,6 | 19,5 | 18,8 | 11,9 | 5,9 | 2,8 | 1,2 | 7,7 |
| Маргаритово | 1,5 | 2,0 | 3,2 | 5,3 | 8,1 | 12,6 | 17,6 | 18,8 | 13,1 | 7,1 | 3,6 | 2,0 | 7,9 |
| Мельничное | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 4,8 | 8,0 | 13,3 | 17,7 | 17,4 | 11,2 | 5,6 | 2,7 | 1,2 | 7,2 |
| Партизанск | 1,4 | 1,9 | 3,0 | 5,3 | 8,6 | 13,9 | 18,9 | 19,4 | 13,0 | 7,0 | 3,5 | 1,8 | 8,1 |
| Посьет | 1,7 | 2,2 | 3,6 | 6,2 | 9,8 | 14,7 | 20,1 | 21,4 | 14,8 | 8,2 | 4,1 | 2,2 | 9,1 |
| Преображение | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 5,7 | 8,5 | 12,5 | 17,5 | 19,5 | 14,1 | 7,9 | 4,1 | 2,3 | 8,3 |
| Рудная Пристань | 1,4 | 1,8 | 3,0 | 5,3 | 8,0 | 11,8 | 16,5 | 18,2 | 12,8 | 6,7 | 3,3 | 1,7 | 7,5 |
| Сосуново | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 5,1 | 7,4 | 10,8 | 15,0 | 16,9 | 12,4 | 6,7 | 3,2 | 1,7 | 7,1 |
| Чугуевка | 1,1 | 1,6 | 2,9 | 5,4 | 8,9 | 14,3 | 19,0 | 18,8 | 12,1 | 6,5 | 3,2 | 1,5 | 7,9 |
| Псковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великие Луки | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 6,5 | 10,0 | 13,2 | 15,4 | 14,2 | 11,0 | 7,9 | 5,8 | 4,3 | 8,3 |
| Псков | 3,8 | 3,7 | 4,6 | 6,4 | 9,3 | 12,6 | 15,0 | 14,3 | 11,0 | 8,0 | 5,9 | 4,5 | 8,3 |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гигант | 4,5 | 4,5 | 5,8 | 8,3 | 11,7 | 14,6 | 15,4 | 14,3 | 11,8 | 9,2 | 7,0 | 5,4 | 9,4 |
| Миллерово | 3,7 | 3,7 | 5,0 | 7,4 | 10,1 | 13,5 | 15,0 | 13,1 | 10,5 | 8,0 | 6,0 | 4,5 | 8,4 |
| Ростов-на-Дону | 4,4 | 4,4 | 5,7 | 8,3 | 11,9 | 15,1 | 16,5 | 15,2 | 12,2 | 9,2 | 6,8 | 5,3 | 9,6 |
| Таганрог | 4,5 | 4,5 | 5,9 | 9,1 | 13,0 | 16,5 | 18,0 | 16,7 | 13,4 | 9,7 | 7,0 | 5,3 | 10,3 |
| Рязанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рязань | 3,1 | 3,1 | 4,1 | 6,5 | 9,5 | 13,1 | 15,4 | 14,1 | 10,5 | 7,4 | 5,1 | 3,7 | 8,0 |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самара | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 6,3 | 8,7 | 12,7 | 15,1 | 13,6 | 9,9 | 6,7 | 4,6 | 3,1 | 7,5 |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александров Гай | 3,0 | 2,9 | 4,5 | 7,4 | 9,7 | 12,5 | 14,2 | 12,7 | 9,7 | 7,1 | 5,3 | 3,7 | 7,7 |
| Балашов | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 7,0 | 9,8 | 13,4 | 15,5 | 13,7 | 10,3 | 7,4 | 5,3 | 3,8 | 8,1 |
| Саратов | 2,9 | 2,9 | 4,2 | 6,9 | 9,3 | 12,9 | 14,9 | 13,6 | 10,2 | 7,3 | 5,1 | 3,6 | 7,8 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алдан | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 2,9 | 5,2 | 9,6 | 12,8 | 11,3 | 6,6 | 3,1 | 1,3 | 0,8 | 4,7 |
| Амга | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,9 | 5,9 | 10,7 | 13,9 | 11,7 | 6,9 | 3,0 | 0,7 | 0,2 | 4,8 |
| Батамай | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 2,4 | 5,2 | 10,4 | 13,9 | 11,7 | 6,6 | 2,7 | 0,5 | 0,2 | 4,6 |
| Бердигястях | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 2,3 | 4,8 | 9,1 | 12,0 | 10,1 | 5,9 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 4,1 |
| Буяга | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 2,8 | 5,6 | 10,4 | 13,6 | 11,6 | 6,7 | 3,1 | 0,9 | 0,4 | 4,7 |
| Верхоянск | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,9 | 4,7 | 8,6 | 11,0 | 9,3 | 5,4 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 3,7 |
| Вилюйск | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 2,6 | 5,0 | 9,4 | 12,5 | 10,8 | 6,5 | 3,1 | 0,8 | 0,4 | 4,4 |
| Витим | 0,7 | 0,9 | 1,8 | 3,4 | 5,8 | 10,9 | 14,4 | 12,9 | 7,7 | 4,0 | 1,7 | 0,9 | 5,4 |
| Джалинда | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 3,7 | 7,6 | 10,4 | 9,1 | 5,6 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 3,6 |
| Джарджан | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,9 | 4,2 | 8,4 | 11,9 | 10,3 | 6,1 | 2,6 | 0,6 | 0,3 | 4,0 |
| Джикимда | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 3,1 | 5,8 | 10,9 | 14,2 | 12,4 | 7,2 | 3,5 | 1,2 | 0,5 | 5,1 |
| Жиганск | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,1 | 4,4 | 8,7 | 12,0 | 10,5 | 6,2 | 2,7 | 0,6 | 0,3 | 4,1 |
| Зырянка | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 2,0 | 5,0 | 9,4 | 12,3 | 10,6 | 6,5 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 4,2 |
| Исить | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 3,0 | 5,9 | 11,2 | 14,8 | 12,7 | 7,3 | 3,4 | 1,0 | 0,4 | 5,1 |
| Иэма | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 4,3 | 7,6 | 10,5 | 9,0 | 5,5 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 3,5 |
| Крест-Хальджай | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 2,5 | 5,3 | 10,2 | 13,4 | 11,6 | 6,6 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 4,5 |
| Кюсюр | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 3,8 | 7,4 | 10,3 | 9,2 | 5,8 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 3,6 |
| Ленск | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 5,3 | 10,2 | 13,7 | 12,0 | 7,1 | 3,6 | 1,5 | 0,8 | 5,0 |
| Мирный | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 4,8 | 9,1 | 12,0 | 10,5 | 6,3 | 3,2 | 1,1 | 0,6 | 4,3 |
| Нагорный | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,7 | 5,0 | 9,4 | 12,3 | 10,5 | 6,1 | 2,7 | 1,0 | 0,6 | 4,4 |
| Нера | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 2,0 | 4,7 | 8,4 | 10,9 | 9,4 | 5,6 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 3,7 |
| Нюрба | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 2,7 | 5,3 | 9,9 | 13,0 | 11,2 | 6,5 | 3,2 | 1,0 | 0,5 | 4,6 |
| Оймякон | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,8 | 4,5 | 8,1 | 10,5 | 8,9 | 5,3 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 3,5 |
| Олекминск | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 3,1 | 5,6 | 10,6 | 14,0 | 12,2 | 7,1 | 3,5 | 1,3 | 0,6 | 5,1 |
| Оленек | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,9 | 3,8 | 7,5 | 10,4 | 9,3 | 5,8 | 2,6 | 0,7 | 0,5 | 3,7 |
| Охотский Перевоз | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 2,6 | 5,5 | 10,8 | 14,3 | 12,1 | 7,1 | 3,0 | 0,6 | 0,2 | 4,8 |
| Сангар | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,4 | 5,1 | 10,0 | 13,5 | 11,7 | 6,7 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 4,5 |
| Саскылах | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 3,2 | 6,8 | 9,7 | 8,8 | 5,7 | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 3,4 |
| Среднеколымск | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 4,4 | 8,2 | 11,0 | 9,5 | 6,1 | 2,6 | 0,8 | 0,4 | 3,8 |
| Сунтар | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 2,7 | 5,2 | 10,0 | 13,3 | 11,5 | 6,7 | 3,3 | 1,2 | 0,6 | 4,7 |
| Сухана | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 3,8 | 7,5 | 10,7 | 9,1 | 5,5 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 3,6 |
| Токо | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 2,7 | 5,4 | 9,2 | 12,3 | 10,7 | 6,4 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 4,4 |
| Томмот | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 3,0 | 5,6 | 10,4 | 13,8 | 11,8 | 6,9 | 3,2 | 1,0 | 0,5 | 4,9 |
| Томпо | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 2,2 | 5,0 | 9,0 | 11,8 | 10,2 | 6,0 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 4,0 |
| Туой-Хая | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 5,0 | 9,5 | 14,0 | 12,3 | 7,3 | 3,7 | 1,4 | 0,7 | 4,9 |
| Тяня | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 2,9 | 5,6 | 10,6 | 14,0 | 12,0 | 6,9 | 3,4 | 1,2 | 0,5 | 5,0 |
| Усть-Мая | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 3,0 | 5,8 | 10,6 | 14,0 | 12,1 | 7,1 | 3,1 | 0,8 | 0,2 | 4,9 |
| Усть-Миль | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 3,0 | 5,9 | 10,8 | 14,2 | 12,0 | 7,0 | 3,1 | 0,8 | 0,3 | 4,9 |
| Усть-Мома | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,8 | 4,7 | 8,7 | 11,4 | 9,7 | 5,6 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 3,8 |
| Чульман | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 5,1 | 9,5 | 12,6 | 11,0 | 6,4 | 2,9 | 1,1 | 0,5 | 4,5 |
| Чурапча | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,7 | 5,5 | 10,2 | 13,2 | 11,3 | 6,6 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 4,5 |
| Шелагонцы | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 4,2 | 8,2 | 10,9 | 9,2 | 5,7 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 3,8 |
| Эйк | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 2,1 | 4,4 | 8,3 | 11,7 | 9,9 | 5,9 | 2,6 | 0,7 | 0,4 | 4,0 |
| Якутск | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 2,7 | 5,4 | 10,1 | 13,2 | 11,4 | 6,6 | 2,9 | 0,7 | 0,2 | 4,6 |
| Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровск-Сахалинский | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 4,5 | 6,9 | 10,7 | 14,5 | 15,4 | 11,1 | 6,5 | 3,4 | 2,1 | 6,7 |
| Долинск | 2,0 | 2,0 | 3,1 | 4,9 | 7,1 | 10,8 | 14,9 | 16,4 | 12,3 | 7,6 | 4,5 | 2,8 | 7,4 |
| Корсаков | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 5,4 | 7,7 | 11,1 | 15,1 | 17,1 | 13,5 | 8,5 | 5,0 | 3,2 | 7,9 |
| Курильск | 3,6 | 3,3 | 4,0 | 5,6 | 7,7 | 10,5 | 14,0 | 16,1 | 13,7 | 9,9 | 6,8 | 4,6 | 8,3 |
| Макаров | 1,7 | 1,8 | 2,8 | 4,7 | 6,8 | 10,2 | 14,1 | 15,7 | 11,8 | 7,0 | 3,7 | 2,2 | 6,9 |
| Невельск | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 5,5 | 7,9 | 11,5 | 15,8 | 17,5 | 13,3 | 8,2 | 4,8 | 3,2 | 8,0 |
| Ноглики | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 4,3 | 6,2 | 9,3 | 12,6 | 13,9 | 10,6 | 6,1 | 3,0 | 1,7 | 6,1 |
| Оха | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 4,5 | 6,3 | 9,2 | 12,3 | 13,0 | 10,0 | 6,2 | 3,6 | 2,3 | 6,1 |
| Погиби | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 4,4 | 6,6 | 10,7 | 14,5 | 15,8 | 11,9 | 6,7 | 3,1 | 1,7 | 6,7 |
| Поронайск | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 4,9 | 7,2 | 10,6 | 14,4 | 15,8 | 11,7 | 6,9 | 3,6 | 1,9 | 6,9 |
| Холмск | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 5,5 | 7,9 | 11,4 | 15,5 | 17,0 | 13,0 | 8,3 | 4,8 | 3,2 | 7,9 |
| Южно-Курильск | 3,3 | 3,2 | 4,0 | 5,7 | 7,8 | 10,5 | 13,9 | 16,7 | 14,5 | 10,0 | 6,5 | 4,2 | 8,4 |
| Южно-Сахалинск | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 5,2 | 7,6 | 11,3 | 15,4 | 16,8 | 12,5 | 7,7 | 4,6 | 2,8 | 7,6 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхотурье | 1,7 | 1,8 | 3,1 | 5,0 | 7,1 | 11,6 | 14,5 | 12,9 | 9,0 | 5,5 | 3,3 | 2,2 | 6,5 |
| Екатеринбург | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 5,1 | 7,3 | 11,7 | 14,3 | 12,8 | 9,1 | 5,7 | 3,5 | 2,4 | 6,6 |
| Ивдель | 1,4 | 1,6 | 2,8 | 4,5 | 6,5 | 10,9 | 14,1 | 12,3 | 8,6 | 5,1 | 2,9 | 1,8 | 6,0 |
| Каменск-Уральский | 1,8 | 1,9 | 3,2 | 5,6 | 8,3 | 12,9 | 15,9 | 13,7 | 9,6 | 6,2 | 3,6 | 2,3 | 7,1 |
| Туринск | 1,7 | 1,8 | 3,1 | 5,3 | 7,8 | 12,7 | 15,6 | 13,8 | 9,6 | 5,8 | 3,4 | 2,1 | 6,9 |
| Шамары | 2,0 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 7,9 | 12,1 | 14,8 | 13,1 | 9,3 | 6,1 | 3,7 | 2,5 | 6,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владикавказ | 4,0 | 4,3 | 5,7 | 8,5 | 12,1 | 15,2 | 17,4 | 17,1 | 13,5 | 9,4 | 6,4 | 4,7 | 9,8 |
| Смоленская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязьма | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 6,4 | 9,7 | 13,0 | 15,2 | 14,0 | 10,4 | 7,4 | 5,3 | 4,0 | 8,0 |
| Смоленск | 3,0 | 3,1 | 4,1 | 6,5 | 9,7 | 12,9 | 14,9 | 14,2 | 10,7 | 7,5 | 5,5 | 4,0 | 8,0 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзгир | 4,5 | 4,5 | 5,9 | 8,7 | 11,8 | 14,8 | 16,0 | 15,4 | 12,9 | 9,7 | 7,3 | 5,5 | 9,8 |
| Кисловодск | 3,6 | 3,7 | 4,9 | 7,4 | 10,4 | 13,3 | 15,3 | 14,8 | 11,8 | 8,2 | 5,5 | 4,1 | 8,6 |
| Минеральные Воды | 4,4 | 4,5 | 6,0 | 8,7 | 12,3 | 15,4 | 17,0 | 16,4 | 13,1 | 9,7 | 7,0 | 5,1 | 10,0 |
| Невинномысск | 4,3 | 4,5 | 5,9 | 8,6 | 12,0 | 15,1 | 16,6 | 16,1 | 12,9 | 9,5 | 6,9 | 5,1 | 9,8 |
| Ставрополь | 4,3 | 4,5 | 5,6 | 8,0 | 11,3 | 14,0 | 15,3 | 14,7 | 12,1 | 9,2 | 6,7 | 5,1 | 9,3 |
| Тамбовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбов | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 6,9 | 9,7 | 13,4 | 15,5 | 14,1 | 10,6 | 7,5 | 5,3 | 3,7 | 8,1 |
| Республика Татарстан (Татарстан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бугульма | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 5,8 | 8,0 | 12,3 | 14,6 | 12,8 | 9,3 | 6,3 | 4,1 | 2,8 | 7,0 |
| Елабуга | 2,4 | 2,4 | 3,7 | 6,1 | 8,8 | 13,1 | 15,5 | 13,9 | 10,2 | 6,6 | 4,4 | 2,9 | 7,5 |
| Казань | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 6,1 | 8,8 | 13,0 | 15,5 | 13,9 | 10,3 | 6,8 | 4,5 | 3,1 | 7,6 |
| Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежецк | 2,8 | 3,0 | 3,9 | 6,0 | 9,6 | 12,8 | 15,2 | 13,9 | 10,4 | 7,1 | 5,0 | 3,6 | 7,8 |
| Старица | 3,2 | 3,1 | 4,1 | 6,1 | 9,3 | 12,7 | 15,1 | 14,0 | 10,4 | 7,2 | 5,1 | 3,8 | 7,8 |
| Тверь | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 6,2 | 9,5 | 12,8 | 15,1 | 14,0 | 10,5 | 7,4 | 5,1 | 3,8 | 7,9 |
| Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровское | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 4,1 | 6,3 | 11,5 | 14,9 | 12,8 | 8,7 | 5,1 | 2,7 | 1,7 | 6,1 |
| Колпашево | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 4,2 | 6,7 | 11,8 | 15,1 | 13,1 | 8,8 | 5,3 | 2,9 | 1,8 | 6,3 |
| Средний Васюган | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 4,2 | 6,5 | 11,6 | 14,9 | 12,9 | 8,7 | 5,3 | 2,8 | 1,8 | 6,2 |
| Томск | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 4,6 | 7,2 | 12,5 | 15,8 | 13,6 | 9,1 | 5,5 | 3,1 | 2,0 | 6,6 |
| Усть-Озерное | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 6,3 | 11,4 | 14,8 | 12,7 | 8,5 | 5,0 | 2,6 | 1,6 | 6,0 |
| Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тула | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 6,6 | 9,7 | 13,1 | 15,4 | 14,1 | 10,5 | 7,4 | 5,2 | 3,8 | 8,1 |
| Республика Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл | 0,5 | 0,8 | 2,3 | 4,0 | 5,8 | 9,9 | 12,9 | 11,6 | 7,5 | 4,3 | 2,0 | 0,7 | 5,2 |
| Тюменская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демьянское | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 4,5 | 7,0 | 11,9 | 15,1 | 13,1 | 9,0 | 5,6 | 3,0 | 1,9 | 6,4 |
| Тобольск | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 5,0 | 7,5 | 12,4 | 15,3 | 13,3 | 9,1 | 5,6 | 3,2 | 2,0 | 6,6 |
| Тюмень | 1,7 | 1,8 | 3,0 | 5,2 | 7,4 | 12,2 | 15,2 | 13,5 | 9,2 | 5,7 | 3,4 | 2,1 | 6,7 |
| Республика Удмуртия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глазов | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 5,5 | 8,2 | 12,4 | 14,9 | 13,0 | 9,7 | 6,2 | 3,9 | 2,7 | 7,0 |
| Ижевск | 2,2 | 2,3 | 3,4 | 5,7 | 8,2 | 12,5 | 15,0 | 13,4 | 9,8 | 6,4 | 4,1 | 2,7 | 7,1 |
| Сарапул | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 5,8 | 8,6 | 13,0 | 15,3 | 13,6 | 9,9 | 6,5 | 4,2 | 2,8 | 7,3 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сурское | 2,7 | 2,7 | 3,8 | 6,3 | 9,3 | 13,3 | 15,6 | 13,9 | 10,4 | 7,0 | 4,8 | 3,3 | 7,8 |
| Ульяновск | 2,8 | 2,6 | 3,8 | 6,3 | 9,0 | 13,5 | 15,6 | 13,9 | 10,4 | 6,9 | 4,7 | 3,2 | 7,7 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аян | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 3,7 | 5,7 | 8,7 | 12,4 | 12,8 | 8,8 | 4,2 | 1,8 | 1,1 | 5,2 |
| Байдуков | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 4,0 | 6,2 | 11,2 | 14,7 | 15,3 | 11,4 | 6,4 | 3,0 | 1,6 | 6,5 |
| Бикин | 1,0 | 1,4 | 2,9 | 5,4 | 9,0 | 14,7 | 19,6 | 18,7 | 11,8 | 6,1 | 2,9 | 1,4 | 7,9 |
| Вяземский | 1,0 | 1,4 | 2,7 | 5,3 | 8,8 | 14,8 | 19,7 | 18,7 | 11,7 | 5,9 | 2,8 | 1,3 | 7,8 |
| Гвасюги | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 4,7 | 8,2 | 14,1 | 18,8 | 18,0 | 11,4 | 5,7 | 2,5 | 1,1 | 7,4 |
| Джаорэ | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 4,2 | 6,5 | 11,2 | 15,1 | 15,5 | 11,2 | 5,8 | 2,7 | 1,4 | 6,5 |
| Им. Полины Осипенко | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 4,1 | 6,9 | 12,0 | 16,0 | 15,4 | 10,1 | 4,9 | 2,0 | 0,8 | 6,3 |
| Комсомольск-на-Амуре | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 4,8 | 8,3 | 14,0 | 18,2 | 17,2 | 11,3 | 5,7 | 2,4 | 1,0 | 7,3 |
| Нижнетамбовское | 0,8 | 1,0 | 2,1 | 4,4 | 7,7 | 13,1 | 17,4 | 16,7 | 11,1 | 5,6 | 2,4 | 1,0 | 7,0 |
| Николаевск-на-Амуре | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 4,0 | 6,6 | 11,4 | 15,4 | 15,0 | 10,5 | 5,6 | 2,5 | 1,3 | 6,4 |
| Охотск | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 3,6 | 5,9 | 9,3 | 13,0 | 13,2 | 9,0 | 4,0 | 1,6 | 1,0 | 5,4 |
| Советская Гавань | 1,3 | 1,6 | 2,7 | 4,7 | 7,1 | 10,6 | 14,4 | 15,9 | 11,5 | 6,3 | 3,1 | 1,6 | 6,7 |
| Софийский Прииск | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 3,0 | 5,6 | 9,9 | 13,4 | 12,0 | 7,4 | 3,5 | 1,3 | 0,5 | 4,9 |
| Троицкое | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 5,2 | 9,1 | 14,8 | 19,3 | 18,2 | 12,0 | 6,0 | 2,7 | 1,2 | 7,8 |
| Хабаровск | 1,0 | 1,3 | 2,5 | 4,8 | 8,4 | 14,5 | 19,4 | 18,3 | 11,6 | 5,5 | 2,6 | 1,2 | 7,6 |
| Чумикан | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 4,1 | 6,1 | 9,3 | 12,9 | 13,6 | 9,5 | 4,7 | 1,9 | 0,9 | 5,6 |
| Республика Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абакан | 1,4 | 1,6 | 2,9 | 4,5 | 6,9 | 11,9 | 15,0 | 13,4 | 8,8 | 5,2 | 2,9 | 1,7 | 6,4 |
| Шира | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,4 | 10,7 | 13,6 | 11,9 | 7,8 | 4,6 | 2,6 | 1,6 | 5,7 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березово | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 3,6 | 5,6 | 10,0 | 13,7 | 11,7 | 8,2 | 4,8 | 2,5 | 1,6 | 5,5 |
| Кондинское | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 4,7 | 7,3 | 11,9 | 14,9 | 13,1 | 9,2 | 5,7 | 3,1 | 1,9 | 6,5 |
| Леуши | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 4,7 | 7,0 | 11,6 | 14,5 | 12,7 | 8,9 | 5,4 | 3,1 | 2,0 | 6,3 |
| Октябрьское | 1,3 | 1,5 | 2,7 | 4,0 | 6,0 | 10,4 | 13,8 | 12,2 | 8,5 | 5,1 | 2,7 | 1,7 | 5,8 |
| Сосьва | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 5,7 | 9,7 | 13,4 | 11,4 | 8,0 | 4,8 | 2,4 | 1,6 | 5,5 |
| Сургут | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 3,9 | 6,0 | 10,5 | 13,6 | 12,7 | 8,9 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | 5,7 |
| Угут | 1,4 | 1,5 | 2,7 | 4,2 | 6,5 | 11,5 | 14,4 | 12,6 | 8,7 | 5,3 | 2,8 | 1,7 | 6,1 |
| Ханты-Мансийск | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 4,4 | 6,6 | 11,5 | 14,8 | 12,8 | 8,8 | 5,3 | 2,9 | 1,8 | 6,2 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеуральск | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 5,4 | 7,6 | 11,6 | 13,9 | 12,3 | 8,5 | 5,4 | 3,4 | 2,0 | 6,4 |
| Нязепетровск | 2,0 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 7,8 | 12,0 | 14,5 | 12,9 | 9,1 | 5,9 | 3,6 | 2,4 | 6,7 |
| Челябинск | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 5,6 | 8,3 | 12,7 | 15,4 | 13,5 | 9,4 | 6,0 | 3,6 | 2,3 | 7,0 |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозный | 4,7 | 4,9 | 6,5 | 9,4 | 13,3 | 16,6 | 18,5 | 18,2 | 14,9 | 10,7 | 7,6 | 5,6 | 10,9 |
| Чувашская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкое | 2,7 | 2,7 | 3,8 | 6,4 | 8,9 | 13,1 | 15,5 | 13,9 | 10,2 | 6,9 | 4,7 | 3,2 | 7,7 |
| Чебоксары | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 8,8 | 12,7 | 15,1 | 13,8 | 10,2 | 6,7 | 4,4 | 3,1 | 7,5 |
| Чукотский АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 4,7 | 7,5 | 10,8 | 10,1 | 7,0 | 3,9 | 2,3 | 1,5 | 4,5 |
| Березово | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,8 | 4,4 | 7,6 | 10,2 | 9,5 | 6,1 | 3,2 | 1,6 | 1,0 | 4,1 |
| Марково | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 4,7 | 8,6 | 11,8 | 10,5 | 6,6 | 3,2 | 1,6 | 1,1 | 4,4 |
| Омолон | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 4,6 | 8,1 | 10,8 | 9,2 | 5,9 | 2,6 | 0,8 | 0,4 | 3,8 |
| Островное | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 4,5 | 8,1 | 10,4 | 8,9 | 5,9 | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 3,8 |
| Усть-Олой | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 4,3 | 7,8 | 10,5 | 9,0 | 5,7 | 2,4 | 0,7 | 0,4 | 3,7 |
| Эньмувеем | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 4,3 | 7,9 | 10,4 | 9,1 | 5,7 | 2,8 | 1,4 | 0,9 | 3,9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марресаля | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 3,9 | 6,5 | 9,2 | 9,2 | 7,3 | 4,3 | 2,5 | 1,7 | 4,3 |
| Надым | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 8,8 | 12,3 | 10,9 | 7,8 | 4,4 | 2,2 | 1,4 | 5,0 |
| Салехард | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 2,9 | 4,7 | 8,4 | 12,0 | 10,5 | 7,6 | 4,4 | 2,1 | 1,4 | 4,8 |
| Тарко-Сале | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 4,7 | 9,3 | 12,7 | 11,3 | 7,8 | 4,3 | 2,0 | 1,3 | 5,0 |
| Уренгой | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 8,2 | 11,9 | 10,7 | 7,4 | 4,1 | 1,8 | 1,2 | 4,7 |
| Ярославская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярославль | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 6,1 | 9,3 | 13,0 | 15,3 | 13,9 | 10,4 | 7,1 | 4,7 | 3,4 | 7,7 |
| Донецкая Народная Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебальцево | 3,7 | 3,9 | 5,1 | 7,7 | 10,9 | 14,0 | 15,9 | 14,3 | 11,2 | 8,3 | 6,2 | 4,5 | 8,8 |
| Донецк | 4,0 | 4,0 | 5,2 | 7,8 | 11,1 | 14,7 | 16,3 | 14,6 | 11,6 | 8,6 | 6,1 | 4,6 | 9,1 |
| Мариуполь | 4,5 | 4,5 | 5,9 | 9,1 | 13,5 | 17,3 | 18,8 | 17,7 | 13,7 | 9,9 | 6,9 | 5,2 | 10,6 |
| Запорожская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорожье | 4,4 | 4,5 | 5,7 | 8,2 | 11,9 | 15,5 | 17,0 | 15,4 | 12,1 | 9,1 | 6,6 | 5,1 | 9,6 |
| Кирилловка | 4,3 | 4,4 | 5,8 | 8,4 | 12,3 | 15,9 | 17,5 | 16,0 | 12,5 | 9,2 | 6,6 | 5,1 | 9,8 |
| Луганская Народная Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луганск | 3,9 | 3,9 | 5,2 | 8,0 | 11,4 | 14,9 | 16,7 | 15,0 | 11,7 | 8,5 | 6,0 | 4,6 | 9,2 |
| Херсонская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аскания-Нова | 4,7 | 5,1 | 6,2 | 8,7 | 13,0 | 16,3 | 17,7 | 16,3 | 13,2 | 10,1 | 7,6 | 5,8 | 10,4 |
| Геническ | 5,0 | 5,1 | 6,4 | 9,4 | 14,0 | 17,8 | 19,7 | 18,9 | 15,1 | 11,1 | 7,8 | 5,9 | 11,4 |
| Херсон | 4,8 | 4,9 | 6,1 | 8,8 | 12,8 | 16,4 | 17,8 | 16,7 | 13,5 | 10,1 | 7,3 | 5,7 | 10,4 |
| Примечание - При расчетах сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций используются: максимальное парциальное давление водяного пара, определяемое по эмпирическим формулам, и среднее месячное парциальное давление водяного пара, определяемое с помощью психрометра. Из-за использования разных методов возможно незначительное превышение среднего месячного значения парциального давления над максимальным. В этом случае рекомендуется принимать максимальное парциальное давление, определяемое эмпирическим методом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.1 (Измененная редакция,

Изм. N 2).

### 8 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе

8.1 Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м, приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Месяц | Географическая широта, градус с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Январь | 280 | 238 | 196 | 154 | 112 | 70 | 29 | - |
| Февраль | 401 | 354 | 308 | 261 | 215 | 169 | 122 | 76 |
| Март | 645 | 595 | 545 | 495 | 445 | 396 | 346 | 296 |
| Апрель | 775 | 743 | 712 | 680 | 648 | 617 | 585 | 554 |
| Май | 892 | 883 | 874 | 864 | 855 | 846 | 837 | 828 |
| Июнь | 913 | 915 | 911 | 905 | 903 | 910 | 932 | 974 |
| Июль | 884 | 899 | 898 | 888 | 879 | 877 | 890 | 927 |
| Август | 800 | 777 | 753 | 730 | 707 | 684 | 661 | 638 |
| Сентябрь | 661 | 618 | 575 | 532 | 489 | 446 | 403 | 360 |
| Октябрь | 522 | 465 | 409 | 352 | 295 | 239 | 182 | 126 |
| Ноябрь | 303 | 262 | 220 | 179 | 138 | 97 | 56 | 14 |
| Декабрь | 237 | 198 | 158 | 119 | 79 | 39 | - | - |

### 9 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе

9.1 Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м, приведено в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Ориентация | Географическая широта, градус с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 120 | 105 | 90 | 74 | 57 | 39 | 20 | - |
| СВ/СЗ | 125 | 109 | 92 | 75 | 57 | 39 | 20 | - |
| В/З | 255 | 223 | 189 | 142 | 100 | 61 | 27 | - |
| ЮВ/ЮЗ | 453 | 467 | 413 | 340 | 259 | 170 | 72 | - |
| Ю | 675 | 655 | 576 | 472 | 358 | 232 | 95 | - |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 129 | 128 | 126 | 119 | 108 | 92 | 72 | 47 |
| СВ/СЗ | 147 | 146 | 140 | 130 | 116 | 97 | 75 | 49 |
| В/З | 308 | 284 | 264 | 245 | 222 | 190 | 146 | 85 |
| ЮВ/ЮЗ | 455 | 454 | 453 | 444 | 415 | 365 | 295 | 205 |
| Ю | 660 | 650 | 589 | 563 | 529 | 470 | 387 | 279 |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 154 | 155 | 162 | 175 | 183 | 183 | 181 | 175 |
| СВ/СЗ | 190 | 206 | 221 | 235 | 240 | 236 | 222 | 198 |
| В/З | 438 | 436 | 432 | 430 | 410 | 391 | 372 | 353 |
| ЮВ/ЮЗ | 520 | 534 | 580 | 609 | 623 | 620 | 601 | 566 |
| Ю | 640 | 650 | 681 | 705 | 733 | 744 | 737 | 721 |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 189 | 191 | 192 | 204 | 220 | 250 | 282 | 330 |
| СВ/СЗ | 259 | 260 | 270 | 287 | 312 | 340 | 370 | 402 |
| В/З | 443 | 450 | 465 | 472 | 503 | 531 | 556 | 579 |
| ЮВ/ЮЗ | 510 | 525 | 568 | 604 | 652 | 693 | 727 | 755 |
| Ю | 480 | 520 | 536 | 600 | 661 | 720 | 775 | 800 |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 215 | 217 | 222 | 228 | 238 | 274 | 320 | 390 |
| СВ/СЗ | 342 | 343 | 349 | 349 | 366 | 401 | 452 | 520 |
| В/З | 462 | 470 | 492 | 515 | 540 | 577 | 626 | 688 |
| ЮВ/ЮЗ | 500 | 525 | 533 | 556 | 593 | 644 | 709 | 789 |
| Ю | 427 | 440 | 459 | 494 | 545 | 612 | 695 | 790 |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 225 | 231 | 237 | 237 | 246 | 274 | 336 | 444 |
| СВ/СЗ | 419 | 391 | 376 | 375 | 388 | 414 | 455 | 510 |
| В/З | 480 | 489 | 504 | 524 | 551 | 583 | 621 | 665 |
| ЮВ/ЮЗ | 455 | 473 | 503 | 529 | 571 | 614 | 658 | 704 |
| Ю | 350 | 357 | 397 | 440 | 489 | 544 | 606 | 673 |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 213 | 214 | 220 | 220 | 224 | 244 | 292 | 378 |
| СВ/СЗ | 358 | 354 | 357 | 355 | 366 | 391 | 429 | 480 |
| В/З | 496 | 498 | 505 | 518 | 535 | 558 | 587 | 621 |
| ЮВ/ЮЗ | 461 | 480 | 504 | 532 | 564 | 601 | 642 | 687 |
| Ю | 361 | 388 | 421 | 460 | 506 | 559 | 618 | 684 |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 143 | 144 | 146 | 152 | 157 | 166 | 176 | 187 |
| СВ/СЗ | 269 | 269 | 269 | 270 | 272 | 277 | 287 | 302 |
| В/З | 432 | 434 | 438 | 443 | 449 | 456 | 465 | 474 |
| ЮВ/ЮЗ | 484 | 497 | 513 | 531 | 551 | 573 | 598 | 625 |
| Ю | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 596 | 632 | 668 |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 109 | 108 | 104 | 99 | 94 | 89 | 85 | 80 |
| СВ/СЗ | 205 | 192 | 180 | 171 | 162 | 155 | 150 | 145 |
| В/З | 358 | 360 | 360 | 357 | 351 | 343 | 332 | 318 |
| ЮВ/ЮЗ | 479 | 484 | 503 | 520 | 533 | 543 | 550 | 554 |
| Ю | 510 | 530 | 550 | 571 | 592 | 614 | 636 | 659 |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 86 | 85 | 84 | 85 | 83 | 78 | 71 | 62 |
| СВ/СЗ | 116 | 116 | 114 | 110 | 104 | 95 | 84 | 70 |
| В/З | 301 | 291 | 277 | 260 | 240 | 217 | 191 | 161 |
| ЮВ/ЮЗ | 480 | 490 | 499 | 499 | 485 | 459 | 419 | 365 |
| Ю | 624 | 623 | 621 | 612 | 593 | 562 | 521 | 469 |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 79 | 78 | 74 | 68 | 59 | 47 | 33 | 11 |
| СВ/СЗ | 88 | 85 | 79 | 71 | 61 | 48 | 34 | 13 |
| В/З | 230 | 210 | 187 | 160 | 128 | 92 | 53 | 14 |
| ЮВ/ЮЗ | 415 | 412 | 396 | 375 | 323 | 242 | 131 | 26 |
| Ю | 636 | 617 | 542 | 509 | 436 | 324 | 171 | 32 |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 78 | 76 | 71 | 56 | 40 | 20 | 4 | - |
| СВ/СЗ | 86 | 83 | 76 | 62 | 44 | 25 | 8 | - |
| В/З | 188 | 187 | 173 | 132 | 81 | 34 | 10 | - |
| ЮВ/ЮЗ | 410 | 409 | 370 | 282 | 194 | 116 | 40 | - |
| Ю | 650 | 609 | 497 | 380 | 260 | 141 | 22 | - |

### 10 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения

10.1 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Период | Баромет- | Параметры А |  |  | Параметры Б |  |  | Средняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| года | рическое давление, гПа | темпера- тура воздуха, °С | удельная энтальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | темпера- тура воздуха, °С | удельная энтальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | суточная ампли- туда темпера- туры воздуха, °С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Теплый | Таблица 4.1, графа 2 | Таблица 4.1, графа 3 | Приложение А, рисунок А.4 | Таблица 4.1, графа 13, но не менее 1 м/с | Таблица 4.1, графа 4 | Приложение А, рисунок А.5, таблица 10.2 | Таблица 4.1, графа 13, но не менее 1 м/с | Таблица 4.1, графа 7 |
| Холодный |  | Таблица 3.1, графа 6 | По расчету или графически по i-d-диаграмме, принимая температуру воздуха параметра А и относительную влажность воздуха по таблице 3.1, графа 16 | Таблица 3.1, графа 19, но не менее 1 м/с | Таблица 3.1, графа 5 | По расчету или графически по i-d-диаграмме, принимая температуру воздуха параметра Б и относительную влажность воздуха по таблице 3.1, графа 16 | Таблица 3.1, графа 19, но не менее 1 м/с | Таблица 3.1, графа 8 |

10.2 Удельная энтальпия и влагосодержание наружного воздуха в теплый период года для проектирования систем холодоснабжения приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| N п/п | Наименование города | Удельная энтальпия наружного воздуха обеспеченностью 0,98, кДж/кг | Удельное влагосодержание наружного воздуха*, г/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Астрахань | 63,6 | 11,7 |
| 2 | Благовещенск | 64,1 | 13,9 |
| 3 | Владивосток | 62,1 | 15,2 |
| 4 | Владикавказ | 61,8 | 13,1 |
| 5 | Волгоград | 56,2 | 9,4 |
| 6 | Воронеж | 58,0 | 11,4 |
| 7 | Грозный | 65,1 | 13,1 |
| 8 | Екатеринбург | 53,5 | 10,1 |
| 9 | Иркутск | 53,9 | 10,9 |
| 10 | Казань | 57,0 | 11,5 |
| 11 | Калининград | 55,0 | 11,7 |
| 12 | Краснодар | 64,6 | 12,6 |
| 13 | Красноярск | 54,7 | 11,3 |
| 14 | Минеральные Воды | 62,1 | 11,9 |
| 15 | Москва | 57,8 | 12,2 |
| 16 | Нижний Новгород | 57,0 | 11,9 |
| 17 | Новосибирск | 54,6 | 10,9 |
| 18 | Омск | 54,3 | 10,7 |
| 19 | Оренбург | 56,1 | 9,6 |
| 20 | Пермь | 54,8 | 11,2 |
| 21 | Петропавловск-Камчатский | 41,2 | 9,0 |
| 22 | Ростов-на-Дону | 60,6 | 11,5 |
| 23 | Санкт-Петербург | 56,5 | 12,8 |
| 24 | Саратов | 56,6 | 10,4 |
| 25 | Севастополь | 67,3 | 15,5 |
| 26 | Симферополь | 56,3 | 11,0 |
| 27 | Сочи | 73,8 | 17,6 |
| 28 | Ставрополь | 58,8 | 11,1 |
| 29 | Тюмень | 55,1 | 11,2 |
| 30 | Уфа | 56,9 | 11,2 |
| 31 | Феодосия | 65,9 | 14,0 |
| 32 | Хабаровск | 64,0 | 14,5 |
| 33 | Челябинск | 52,5 | 10,1 |
| 34 | Элиста | 61,9 | 11,3 |
| 35 | Южно-Сахалинск | 56,0 | 13,0 |
| 36 | Ялта | 65,2 | 14,2 |
| * Удельное влагосодержание рассчитано по температуре наружного воздуха и удельной энтальпии обеспеченностью 0,98 (см. приложение Б). |  |  |  |

### 11 Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха

11.1 Значения средней и максимальной суточной амплитуды температуры наружного воздуха приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Республика, край, | Амплитуда температуры средняя по месяцам (верхнее значение), максимальная по месяцам (нижнее значение), °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автономный округ, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Республика Адыгея (Адыгея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майкоп | 8,8 | 9,4 | 10,4 | 11,7 | 11,9 | 11,9 | 12,5 | 12,9 | 12,4 | 11,2 | 9,7 | 8,6 |
|  | 22,0 | 24,2 | 21,1 | 22,9 | 20,5 | 20,5 | 21,1 | 22,1 | 21,4 | 25,2 | 21,5 | 23,1 |
| Республика Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катанда | 11,9 | 14,4 | 15,5 | 15,2 | 16,6 | 16,6 | 15,8 | 16,5 | 16,4 | 13,3 | 10,8 | 10,6 |
|  | 26,0 | 25,6 | 50,4 | 28,8 | 28,2 | 28,5 | 27,3 | 28,5 | 29,5 | 28,0 | 20,4 | 24,8 |
| Кош-Агач | 12,2 | 14,7 | 15,4 | 13,6 | 14,0 | 14,2 | 13,8 | 14,2 | 15,0 | 13,8 | 12,5 | 11,6 |
|  | 42,6 | 27,3 | 34,5 | 25,9 | 24,4 | 23,7 | 22,7 | 24,5 | 25,4 | 24,6 | 25,7 | 27,4 |
| Онгудай | 10,7 | 13,2 | 14,6 | 15,5 | 16,0 | 15,7 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 12,9 | 10,3 | 9,7 |
|  | 24,5 | 25,3 | 28,9 | 30,6 | 30,1 | 28,7 | 26,5 | 29,3 | 29,9 | 28,1 | 23,1 | 24,4 |
| Яйлю | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 12,3 | 13,3 | 13,5 | 12,4 | 11,0 | 10,5 | 8,9 | 7,7 | 7,1 |
|  | 26,6 | 24,8 | 23,4 | 24,8 | 25,1 | 23,3 | 23,1 | 21,2 | 23,2 | 23,4 | 26,3 | 36,4 |
| Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алейск | 9,0 | 10,1 | 10,3 | 11,5 | 14,2 | 13,4 | 12,8 | 13,3 | 13,5 | 10,2 | 8,0 | 8,5 |
|  | 36,6 | 28,2 | 23,6 | 27,0 | 30,3 | 23,6 | 24,7 | 24,7 | 26,5 | 26,3 | 24,3 | 32,8 |
| Барнаул | 9,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 13,4 | 12,7 | 12,1 | 12,3 | 12,1 | 9,2 | 7,9 | 8,8 |
|  | 35,4 | 26,4 | 23,7 | 27,1 | 28,9 | 23,7 | 21,9 | 22,7 | 24,8 | 23,9 | 29,6 | 31,9 |
| Бийск | 11,2 | 12,4 | 12,3 | 11,8 | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 13,5 | 13,3 | 10,4 | 9,0 | 10,1 |
|  | 34,0 | 31,5 | 31,1 | 26,4 | 29,6 | 24,9 | 24,6 | 24,8 | 27,9 | 26,6 | 24,3 | 38,0 |
| Змеиногорск | 10,9 | 12,0 | 11,5 | 11,8 | 14,4 | 14,0 | 13,2 | 14,0 | 14,1 | 10,7 | 9,3 | 9,9 |
|  | 29,2 | 30,8 | 28,3 | 27,6 | 27,5 | 28,0 | 25,1 | 27,3 | 28,8 | 26,5 | 26,6 | 31,0 |
| Родино | 9,2 | 10,1 | 10,4 | 11,9 | 14,9 | 14,4 | 13,7 | 14,1 | 13,6 | 10,1 | 8,2 | 8,7 |
|  | 35,3 | 27,0 | 23,5 | 30,8 | 29,7 | 25,3 | 22,4 | 23,9 | 25,2 | 24,2 | 25,0 | 29,3 |
| Рубцовск | 9,5 | 10,8 | 10,9 | 12,2 | 14,5 | 14,0 | 13,3 | 13,8 | 13,8 | 10,4 | 8,4 | 9,0 |
|  | 35,2 | 27,3 | 24,8 | 28,2 | 27,9 | 27,2 | 25,1 | 25,8 | 27,2 | 26,0 | 24,3 | 28,3 |
| Славгород | 9,2 | 10,2 | 10,4 | 11,8 | 14,7 | 13,8 | 12,7 | 13,0 | 12,8 | 9,8 | 8,1 | 8,9 |
|  | 29,1 | 25,6 | 22,8 | 29,4 | 30,0 | 24,2 | 22,0 | 31,9 | 25,7 | 25,9 | 33,2 | 29,0 |
| Тогул | 8,5 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 13,0 | 12,6 | 12,0 | 12,1 | 11,7 | 8,8 | 7,5 | 8,1 |
|  | 28,6 | 25,2 | 21,4 | 24,4 | 28,6 | 21,0 | 21,6 | 21,2 | 23,1 | 20,5 | 28,3 | 33,4 |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архара | 12,3 | 14,3 | 13,9 | 11,9 | 13,0 | 11,9 | 10,2 | 10,4 | 11,8 | 12,0 | 11,3 | 11,5 |
|  | 22,9 | 25,1 | 27,6 | 26,6 | 26,0 | 25,5 | 23,4 | 24,2 | 26,4 | 25,4 | 26,3 | 24,2 |
| Белогорск | 9,9 | 11,9 | 11,9 | 11,2 | 12,6 | 11,9 | 10,4 | 10,5 | 11,2 | 10,6 | 9,6 | 9,0 |
|  | 19,1 | 23,7 | 40,2 | 23,5 | 24,5 | 23,0 | 18,9 | 20,5 | 22,6 | 24,0 | 20,0 | 40,0 |
| Благовещенск | 10,4 | 12,1 | 12,0 | 11,8 | 12,9 | 11,8 | 10,3 | 10,3 | 11,1 | 10,9 | 9,6 | 9,6 |
|  | 22,9 | 24,5 | 23,3 | 27,1 | 26,1 | 23,9 | 22,5 | 19,0 | 23,9 | 27,2 | 21,9 | 22,4 |
| Бомнак | 10,5 | 13,7 | 14,2 | 11,7 | 12,9 | 13,6 | 12,1 | 11,6 | 11,5 | 10,6 | 10,5 | 9,3 |
|  | 24,5 | 24,7 | 25,2 | 25,3 | 27,4 | 24,2 | 23,1 | 23,9 | 23,3 | 20,9 | 22,6 | 24,5 |
| Братолюбовка | 11,7 | 13,6 | 13,7 | 11,8 | 13,5 | 12,9 | 11,3 | 11,1 | 12,1 | 11,6 | 11,1 | 10,8 |
|  | 45,1 | 28,8 | 27,8 | 26,7 | 27,7 | 26,1 | 21,9 | 24,5 | 25,3 | 28,0 | 28,9 | 26,9 |
| Бысса | 14,3 | 17,7 | 17,3 | 13,3 | 14,9 | 15,4 | 13,8 | 13,1 | 13,5 | 12,4 | 12,5 | 12,2 |
|  | 28,9 | 28,1 | 29,0 | 27,6 | 38,2 | 27,8 | 24,8 | 25,1 | 28,8 | 25,9 | 24,4 | 26,4 |
| Ерофей Павлович | 13,8 | 16,9 | 16,4 | 13,3 | 14,6 | 15,1 | 13,4 | 13,3 | 13,5 | 13,1 | 13,4 | 12,1 |
|  | 24,0 | 30,1 | 28,1 | 29,8 | 30,0 | 28,1 | 25,8 | 24,5 | 27,7 | 24,8 | 24,8 | 23,0 |
| Завитая | 10,2 | 11,6 | 11,8 | 11,0 | 12,6 | 11,9 | 10,3 | 10,3 | 11,2 | 10,8 | 10,1 | 9,7 |
|  | 19,0 | 23,3 | 22,1 | 24,5 | 26,0 | 23,4 | 20,0 | 21,8 | 23,1 | 23,9 | 25,8 | 21,6 |
| Зея | 11,6 | 14,9 | 15,3 | 12,8 | 14,6 | 14,7 | 12,8 | 12,5 | 13,0 | 12,1 | 11,5 | 10,3 |
|  | 22,8 | 23,3 | 24,5 | 26,0 | 26,3 | 25,3 | 24,0 | 24,4 | 24,7 | 22,6 | 22,4 | 21,4 |
| Норск | 14,3 | 17,9 | 17,6 | 12,9 | 13,9 | 13,8 | 12,1 | 11,7 | 12,8 | 12,1 | 12,6 | 12,4 |
|  | 31,5 | 27,6 | 31,6 | 26,9 | 27,7 | 25,7 | 24,3 | 23,2 | 24,9 | 26,5 | 23,7 | 39,8 |
| Поярково | 12,0 | 14,2 | 14,0 | 12,6 | 13,8 | 12,4 | 10,9 | 10,7 | 11,8 | 11,9 | 11,3 | 11,2 |
|  | 24,2 | 26,5 | 26,7 | 26,7 | 28,9 | 23,9 | 21,3 | 20,7 | 24,6 | 25,8 | 23,8 | 28,3 |
| Свободный | 12,0 | 14,5 | 14,5 | 12,7 | 14,2 | 13,5 | 11,7 | 11,7 | 12,7 | 12,3 | 11,6 | 10,8 |
|  | 23,1 | 28,0 | 27,4 | 27,6 | 29,5 | 26,4 | 22,9 | 24,2 | 26,3 | 28,2 | 21,5 | 25,5 |
| Сковородино | 14,9 | 18,5 | 18,7 | 14,6 | 15,8 | 16,3 | 14,5 | 14,3 | 14,8 | 14,3 | 14,3 | 12,9 |
|  | 30,3 | 30,8 | 32,3 | 31,6 | 31,6 | 29,7 | 28,5 | 29,0 | 31,1 | 27,8 | 26,1 | 25,9 |
| Тында | 11,4 | 15,2 | 16,6 | 13,7 | 14,3 | 15,4 | 13,9 | 13,5 | 13,1 | 12,7 | 12,0 | 9,9 |
|  | 22,7 | 27,4 | 30,1 | 27,6 | 28,7 | 27,5 | 26,9 | 26,5 | 26,7 | 27,2 | 23,0 | 33,4 |
| Усть-Нюкжа | 8,1 | 12,2 | 15,2 | 13,0 | 13,5 | 14,9 | 13,7 | 13,0 | 11,9 | 10,4 | 9,1 | 7,3 |
|  | 20,2 | 24,6 | 24,6 | 28,3 | 28,4 | 27,1 | 25,5 | 24,2 | 62,5 | 21,2 | 19,7 | 19,8 |
| Черняево | 13,0 | 16,7 | 16,8 | 13,4 | 14,5 | 14,1 | 12,1 | 12,1 | 12,8 | 12,4 | 12,1 | 11,3 |
|  | 27,1 | 29,3 | 33,3 | 29,2 | 29,7 | 29,2 | 25,1 | 25,3 | 30,4 | 27,2 | 30,2 | 25,5 |
| Шимановск | 13,1 | 15,4 | 15,0 | 12,6 | 14,5 | 14,3 | 12,3 | 12,3 | 13,1 | 12,3 | 12,2 | 11,8 |
|  | 28,1 | 30,2 | 28,1 | 27,9 | 28,7 | 27,0 | 25,0 | 23,4 | 27,0 | 28,2 | 24,1 | 27,4 |
| Экимчан | 12,0 | 17,1 | 17,6 | 13,6 | 14,0 | 15,0 | 13,5 | 12,1 | 11,8 | 11,2 | 11,3 | 10,0 |
|  | 22,3 | 26,2 | 27,7 | 26,3 | 27,5 | 27,3 | 24,9 | 24,8 | 27,5 | 24,1 | 19,6 | 17,9 |
| Архангельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск | 7,1 | 7,0 | 8,5 | 8,6 | 9,2 | 9,9 | 9,8 | 8,6 | 6,5 | 4,5 | 4,8 | 6,2 |
|  | 28,5 | 22,6 | 25,4 | 24,5 | 25,5 | 22,7 | 21,6 | 21,7 | 18,5 | 16,3 | 19,1 | 23,9 |
| Емецк | 7,9 | 7,8 | 9,2 | 9,3 | 10,2 | 10,9 | 10,7 | 9,6 | 7,4 | 4,8 | 5,1 | 6,9 |
|  | 27,1 | 24,0 | 28,3 | 24,9 | 22,2 | 20,5 | 21,2 | 20,1 | 19,2 | 13,5 | 23,5 | 24,9 |
| Каргополь | 7,5 | 7,9 | 9,6 | 9,4 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,0 | 7,7 | 5,2 | 5,0 | 6,3 |
|  | 28,2 | 29,5 | 26,1 | 21,5 | 23,3 | 20,3 | 20,7 | 21,3 | 20,1 | 15,1 | 24,0 | 26,7 |
| Койнас | 8,5 | 8,6 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 11,5 | 11,8 | 10,1 | 7,4 | 4,9 | 5,8 | 7,4 |
|  | 34,6 | 25,5 | 32,2 | 31,6 | 24,8 | 24,4 | 22,9 | 21,9 | 23,0 | 22,5 | 27,1 | 30,7 |
| Котлас | 7,3 | 7,8 | 9,0 | 9,6 | 11,3 | 11,7 | 11,4 | 10,5 | 8,0 | 5,1 | 5,0 | 6,3 |
|  | 28,4 | 25,6 | 27,4 | 24,1 | 24,3 | 24,9 | 22,2 | 21,5 | 21,7 | 18,0 | 22,4 | 25,5 |
| Мезень | 7,8 | 7,3 | 8,2 | 8,5 | 9,2 | 10,5 | 10,4 | 8,7 | 6,8 | 4,7 | 5,5 | 7,0 |
|  | 30,0 | 25,2 | 23,3 | 23,0 | 24,5 | 23,4 | 22,3 | 20,3 | 17,9 | 16,3 | 20,8 | 27,9 |
| Онега | 7,0 | 7,1 | 8,4 | 8,4 | 9,7 | 10,1 | 9,9 | 8,9 | 7,0 | 4,8 | 4,7 | 6,2 |
|  | 25,0 | 23,0 | 26,6 | 22,8 | 22,4 | 22,7 | 22,6 | 19,2 | 17,5 | 15,3 | 19,1 | 27,3 |
| Шенкурск | 7,4 | 7,8 | 9,4 | 9,4 | 10,7 | 11,0 | 10,9 | 9,9 | 7,5 | 4,9 | 5,0 | 6,4 |
|  | 28,7 | 27,9 | 26,7 | 22,6 | 23,6 | 22,0 | 20,2 | 19,9 | 19,5 | 16,9 | 22,2 | 24,7 |
| Астраханская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астрахань | 6,7 | 7,8 | 9,2 | 11,6 | 11,7 | 11,1 | 11,6 | 12,1 | 11,6 | 10,0 | 7,2 | 5,9 |
|  | 25,6 | 21,2 | 20,0 | 21,6 | 22,9 | 22,0 | 21,0 | 27,3 | 22,9 | 21,0 | 19,2 | 19,8 |
| Верхний Баскунчак | 6,6 | 7,3 | 8,3 | 11,8 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,4 | 12,6 | 10,1 | 6,8 | 5,8 |
|  | 25,3 | 23,3 | 18,5 | 22,7 | 23,4 | 26,5 | 21,0 | 21,8 | 21,4 | 20,6 | 19,4 | 27,9 |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белорецк | 8,2 | 10,3 | 10,9 | 11,4 | 13,5 | 13,1 | 12,1 | 12,1 | 11,0 | 7,9 | 6,9 | 7,5 |
|  | 23,5 | 23,8 | 25,6 | 25,1 | 24,8 | 23,7 | 22,0 | 24,0 | 26,1 | 21,7 | 19,5 | 24,0 |
| Дуван | 7,8 | 8,9 | 9,4 | 10,4 | 12,9 | 12,6 | 11,6 | 11,3 | 9,9 | 6,9 | 6,6 | 7,3 |
|  | 27,5 | 28,2 | 22,2 | 22,5 | 26,4 | 27,2 | 21,4 | 22,1 | 22,4 | 20,5 | 24,7 | 28,1 |
| Мелеуз | 8,7 | 10,0 | 9,8 | 11,1 | 14,0 | 13,8 | 13,1 | 13,7 | 12,4 | 8,5 | 6,6 | 7,9 |
|  | 29,3 | 25,9 | 25,7 | 23,7 | 26,2 | 25,0 | 25,2 | 25,4 | 27,7 | 24,6 | 20,1 | 29,8 |
| Уфа | 8,1 | 9,3 | 9,4 | 10,1 | 12,5 | 12,2 | 11,6 | 11,7 | 10,4 | 7,2 | 6,1 | 7,4 |
|  | 29,9 | 26,2 | 24,9 | 24,7 | 25,7 | 22,9 | 22,6 | 23,8 | 25,1 | 23,5 | 23,2 | 31,1 |
| Янаул | 8,3 | 9,5 | 9,9 | 10,0 | 13,4 | 13,5 | 13,0 | 12,6 | 10,5 | 6,9 | 6,2 | 7,6 |
|  | 29,1 | 29,6 | 26,6 | 25,1 | 26,6 | 25,4 | 24,1 | 25,0 | 24,0 | 23,1 | 24,6 | 27,7 |
| Брянская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянск | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 9,2 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,6 | 9,4 | 7,1 | 4,7 | 4,8 |
|  | 24,4 | 19,6 | 17,2 | 19,0 | 26,2 | 18,2 | 18,6 | 19,2 | 18,2 | 17,5 | 16,0 | 21,0 |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабушкин | 8,5 | 9,8 | 10,7 | 9,7 | 10,6 | 10,5 | 8,7 | 7,6 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,2 |
|  | 20,8 | 22,4 | 25,2 | 27,0 | 27,2 | 25,1 | 26,8 | 21,9 | 22,7 | 21,0 | 17,7 | 20,4 |
| Багдарин | 15,9 | 20,8 | 20,5 | 16,1 | 16,4 | 17,6 | 15,6 | 15,1 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 13,8 |
|  | 27,7 | 33,1 | 34,0 | 34,7 | 29,3 | 31,8 | 27,4 | 25,9 | 32,6 | 29,4 | 28,1 | 26,0 |
| Баргузин | 10,0 | 12,2 | 13,6 | 11,8 | 14,0 | 14,7 | 12,8 | 11,8 | 11,5 | 9,9 | 9,6 | 9,5 |
|  | 28,0 | 28,3 | 28,9 | 26,2 | 30,4 | 27,5 | 25,2 | 23,5 | 25,1 | 22,6 | 27,4 | 27,9 |
| Кяхта | 9,6 | 11,2 | 12,3 | 13,4 | 14,5 | 13,8 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 11,6 | 10,1 | 9,1 |
|  | 21,0 | 21,6 | 24,9 | 29,4 | 28,0 | 28,3 | 23,7 | 25,5 | 24,2 | 23,7 | 21,2 | 24,2 |
| Монды | 15,9 | 17,5 | 18,1 | 16,5 | 16,5 | 16,3 | 14,2 | 14,3 | 15,2 | 15,7 | 15,2 | 14,7 |
|  | 25,6 | 28,0 | 34,5 | 28,3 | 30,2 | 30,6 | 27,8 | 29,8 | 31,1 | 31,1 | 27,7 | 25,1 |
| Нижнеангарск | 7,4 | 9,5 | 11,4 | 9,9 | 10,3 | 11,3 | 10,0 | 8,9 | 8,2 | 7,0 | 7,2 | 7,3 |
|  | 19,6 | 21,2 | 24,2 | 21,9 | 20,7 | 22,1 | 20,2 | 16,9 | 26,0 | 18,5 | 28,6 | 21,3 |
| Сосново-Озерское | 11,2 | 14,0 | 15,5 | 13,1 | 14,1 | 14,5 | 12,8 | 12,5 | 12,8 | 11,3 | 10,5 | 9,8 |
|  | 22,1 | 26,8 | 28,4 | 28,1 | 27,9 | 27,0 | 24,3 | 24,9 | 28,9 | 24,0 | 23,0 | 20,6 |
| Уакит | 10,1 | 12,6 | 14,3 | 13,0 | 12,8 | 14,1 | 13,1 | 12,7 | 12,0 | 11,4 | 10,6 | 9,6 |
|  | 25,9 | 22,3 | 24,1 | 25,8 | 24,3 | 25,8 | 24,8 | 23,3 | 27,8 | 21,7 | 21,4 | 22,4 |
| Улан-Удэ | 10,2 | 13,3 | 14,2 | 13,5 | 15,3 | 14,7 | 12,8 | 12,4 | 12,5 | 11,4 | 10,1 | 9,4 |
|  | 21,6 | 26,3 | 22,9 | 27,5 | 28,1 | 28,1 | 24,4 | 23,5 | 27,2 | 23,5 | 24,6 | 22,1 |
| Хоринск | 12,5 | 16,1 | 16,8 | 15,0 | 16,5 | 16,3 | 14,1 | 13,8 | 14,2 | 12,9 | 11,7 | 11,2 |
|  | 28,1 | 46,6 | 28,6 | 32,2 | 30,0 | 28,2 | 26,5 | 25,6 | 28,3 | 25,5 | 22,0 | 23,2 |
| Владимирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимир | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 9,2 | 11,1 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 8,4 | 6,0 | 4,5 | 5,1 |
|  | 25,6 | 24,5 | 19,8 | 19,1 | 21,6 | 23,3 | 18,2 | 18,7 | 20,5 | 16,1 | 19,2 | 23,2 |
| Муром | 6,7 | 7,9 | 8,4 | 9,7 | 11,9 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 9,5 | 6,6 | 5,0 | 5,8 |
|  | 25,5 | 24,7 | 23,5 | 21,3 | 24,6 | 23,2 | 21,1 | 23,2 | 20,7 | 19,5 | 19,2 | 23,2 |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоград | 5,8 | 6,4 | 7,1 | 10,0 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 10,6 | 8,4 | 5,6 | 5,2 |
|  | 22,9 | 21,2 | 19,7 | 21,3 | 20,1 | 17,9 | 18,2 | 22,0 | 18,4 | 17,0 | 19,7 | 31,8 |
| Камышин | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 10,1 | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | 11,1 | 8,7 | 5,8 | 5,5 |
|  | 27,6 | 23,0 | 16,8 | 20,3 | 18,6 | 22,9 | 19,1 | 20,1 | 19,8 | 16,7 | 18,9 | 23,8 |
| Котельниково | 6,2 | 7,1 | 8,0 | 11,9 | 13,4 | 13,5 | 13,7 | 14,2 | 13,6 | 10,5 | 6,8 | 5,6 |
|  | 23,9 | 21,6 | 21,3 | 23,0 | 24,3 | 25,4 | 23,9 | 24,2 | 25,2 | 22,9 | 20,0 | 27,1 |
| Новоаннинский | 6,4 | 7,1 | 7,5 | 11,3 | 13,0 | 12,7 | 12,8 | 13,6 | 12,0 | 8,9 | 5,7 | 5,5 |
|  | 25,8 | 22,2 | 21,5 | 23,0 | 26,8 | 23,5 | 22,1 | 23,3 | 23,9 | 20,7 | 18,2 | 21,9 |
| Эльтон | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 11,5 | 13,3 | 13,5 | 13,3 | 13,5 | 12,7 | 10,1 | 6,9 | 6,2 |
|  | 21,5 | 25,5 | 19,0 | 22,7 | 23,0 | 23,5 | 21,2 | 24,5 | 20,8 | 20,3 | 20,1 | 27,1 |
| Вологодская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабаево | 7,0 | 7,9 | 9,4 | 10,2 | 12,3 | 12,1 | 11,7 | 11,0 | 8,9 | 5,8 | 4,6 | 5,7 |
|  | 24,7 | 26,4 | 29,0 | 25,3 | 23,6 | 23,6 | 22,9 | 22,1 | 23,5 | 21,2 | 21,6 | 27,3 |
| Вологда | 7,2 | 8,0 | 9,0 | 9,4 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 10,7 | 8,6 | 5,8 | 4,9 | 6,1 |
|  | 29,0 | 24,8 | 25,8 | 21,0 | 22,9 | 23,1 | 21,9 | 23,8 | 20,5 | 18,6 | 23,4 | 24,6 |
| Вытегра | 7,2 | 7,8 | 9,0 | 9,3 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 9,8 | 7,8 | 5,3 | 4,6 | 5,9 |
|  | 29,3 | 25,3 | 27,8 | 23,3 | 23,3 | 21,2 | 22,1 | 20,7 | 19,3 | 17,5 | 23,4 | 26,3 |
| Никольск | 7,4 | 8,7 | 10,0 | 10,6 | 12,4 | 12,3 | 11,7 | 11,0 | 8,6 | 5,6 | 5,0 | 6,3 |
|  | 33,2 | 26,5 | 27,1 | 25,9 | 27,4 | 25,8 | 23,5 | 23,6 | 22,0 | 22,9 | 23,6 | 28,3 |
| Тотьма | 6,8 | 7,7 | 9,1 | 9,6 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 10,4 | 8,2 | 5,2 | 4,6 | 5,8 |
|  | 28,6 | 25,3 | 25,5 | 22,3 | 22,8 | 21,9 | 21,2 | 22,7 | 20,2 | 20,1 | 21,2 | 24,8 |
| Воронежская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронеж | 6,1 | 6,8 | 6,9 | 9,6 | 11,8 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 10,5 | 7,7 | 5,2 | 5,3 |
|  | 22,7 | 23,2 | 18,6 | 20,6 | 24,4 | 23,3 | 20,5 | 22,2 | 21,0 | 20,3 | 15,9 | 23,0 |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дербент | 4,9 | 4,8 | 5,2 | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 6,0 | 5,2 | 5,0 |
|  | 24,9 | 26,0 | 26,8 | 28,7 | 17,1 | 17,9 | 15,9 | 15,5 | 18,1 | 16,1 | 15,2 | 21,4 |
| Махачкала | 5,5 | 5,4 | 6,0 | 7,3 | 7,9 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,0 | 6,6 | 5,7 | 5,5 |
|  | 23,1 | 23,6 | 22,8 | 23,5 | 21,1 | 19,2 | 20,5 | 18,5 | 20,4 | 20,7 | 17,7 | 23,6 |
| Терекли-Мектеб | 6,5 | 6,9 | 9,2 | 12,7 | 13,6 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 12,5 | 10,3 | 7,4 | 6,0 |
|  | 21,7 | 22,9 | 24,8 | 24,7 | 25,5 | 23,9 | 24,0 | 22,2 | 23,2 | 23,6 | 20,3 | 24,1 |
| Еврейская автономная область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биробиджан | 14,9 | 16,6 | 14,6 | 12,3 | 13,7 | 12,3 | 10,6 | 10,4 | 12,0 | 12,5 | 11,7 | 13,2 |
|  | 26,3 | 29,6 | 29,2 | 25,9 | 28,1 | 24,2 | 26,6 | 19,5 | 23,6 | 27,1 | 22,9 | 23,8 |
| Екатерино-Никольское | 10,4 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13,5 | 11,8 | 10,1 | 10,0 | 11,5 | 11,5 | 9,9 | 9,7 |
|  | 22,5 | 24,1 | 27,0 | 27,6 | 27,7 | 23,5 | 29,6 | 21,4 | 25,8 | 24,9 | 24,3 | 22,4 |
| Облучье | 13,0 | 15,0 | 14,8 | 12,7 | 14,4 | 13,3 | 11,4 | 11,4 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 12,0 |
|  | 23,1 | 26,0 | 58,2 | 27,6 | 28,0 | 25,4 | 21,1 | 26,8 | 25,2 | 23,8 | 23,0 | 23,0 |
| Забайкальский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинское | 11,9 | 13,7 | 13,9 | 12,5 | 14,5 | 14,7 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 10,8 | 10,3 | 11,1 |
|  | 29,2 | 34,9 | 32,4 | 31,8 | 31,7 | 31,5 | 24,3 | 26,3 | 29,0 | 30,8 | 30,6 | 33,8 |
| Акша | 14,8 | 17,8 | 17,4 | 15,8 | 17,4 | 16,6 | 14,1 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 13,7 | 13,3 |
|  | 42,5 | 30,8 | 30,6 | 32,2 | 31,5 | 39,4 | 26,9 | 27,5 | 29,5 | 29,4 | 43,1 | 28,6 |
| Александровский Завод | 14,8 | 17,2 | 17,3 | 15,0 | 16,7 | 16,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 14,9 | 14,4 | 13,8 |
|  | 27,2 | 28,3 | 32,2 | 32,8 | 34,6 | 28,9 | 28,2 | 28,5 | 30,7 | 27,7 | 25,4 | 24,6 |
| Борзя | 14,1 | 16,5 | 16,0 | 14,6 | 15,9 | 15,0 | 12,9 | 13,1 | 14,1 | 13,8 | 13,2 | 13,0 |
|  | 25,8 | 28,8 | 30,5 | 30,3 | 31,1 | 27,2 | 26,9 | 27,9 | 28,1 | 26,5 | 24,5 | 24,1 |
| Дарасун | 14,3 | 16,7 | 16,4 | 15,2 | 17,3 | 17,4 | 14,9 | 14,4 | 15,3 | 14,3 | 13,3 | 12,9 |
|  | 28,9 | 29,1 | 34,0 | 31,7 | 30,6 | 31,1 | 29,0 | 32,1 | 29,6 | 28,4 | 25,4 | 25,8 |
| Калакан | 15,2 | 22,1 | 23,7 | 18,3 | 17,6 | 18,3 | 16,6 | 15,6 | 16,2 | 16,2 | 15,5 | 12,9 |
|  | 28,3 | 39,9 | 38,1 | 34,1 | 32,5 | 32,3 | 31,7 | 28,3 | 30,1 | 30,4 | 27,4 | 25,2 |
| Красный Чикой | 12,6 | 16,0 | 16,6 | 15,3 | 17,3 | 16,5 | 13,9 | 13,6 | 14,7 | 13,6 | 12,0 | 11,0 |
|  | 26,0 | 27,5 | 30,7 | 31,1 | 32,9 | 30,7 | 27,4 | 27,1 | 30,2 | 29,3 | 30,1 | 25,4 |
| Могоча | 14,8 | 19,6 | 19,1 | 14,9 | 15,9 | 16,3 | 14,7 | 14,3 | 14,7 | 14,8 | 14,6 | 12,8 |
|  | 27,6 | 31,9 | 32,0 | 30,2 | 31,3 | 29,1 | 27,6 | 26,4 | 30,0 | 29,2 | 25,8 | 23,8 |
| Нерчинск | 13,3 | 17,4 | 17,5 | 15,3 | 16,9 | 16,1 | 13,8 | 13,7 | 15,0 | 14,7 | 13,8 | 12,5 |
|  | 31,1 | 29,1 | 30,1 | 34,2 | 30,2 | 28,6 | 28,8 | 26,1 | 31,4 | 30,9 | 25,1 | 46,2 |
| Нерчинский завод | 9,3 | 11,7 | 13,2 | 12,7 | 14,7 | 14,7 | 12,9 | 12,7 | 13,6 | 12,6 | 10,9 | 9,1 |
|  | 23,4 | 20,9 | 23,5 | 28,2 | 31,3 | 25,9 | 23,0 | 25,0 | 26,9 | 24,2 | 20,2 | 19,7 |
| Средний Калар | 14,9 | 22,0 | 24,3 | 18,2 | 16,3 | 17,8 | 16,5 | 15,8 | 15,6 | 15,7 | 14,9 | 12,7 |
|  | 31,2 | 34,2 | 37,3 | 35,7 | 33,0 | 32,3 | 30,1 | 28,2 | 32,3 | 28,6 | 28,7 | 36,2 |
| Тункогочен | 18,0 | 22,4 | 21,9 | 16,4 | 17,1 | 17,7 | 15,5 | 15,0 | 15,8 | 16,0 | 17,3 | 15,8 |
|  | 32,7 | 33,0 | 33,3 | 32,9 | 34,0 | 31,8 | 27,7 | 28,1 | 33,0 | 30,7 | 28,7 | 29,0 |
| Тупик | 15,1 | 19,3 | 20,5 | 16,4 | 16,4 | 17,2 | 15,7 | 15,3 | 15,2 | 15,4 | 15,2 | 13,4 |
|  | 41,5 | 31,7 | 32,9 | 32,7 | 32,3 | 31,8 | 28,6 | 29,2 | 29,4 | 31,6 | 30,7 | 26,8 |
| Чара | 12,8 | 18,2 | 20,0 | 14,6 | 13,3 | 15,0 | 14,4 | 14,2 | 12,8 | 12,8 | 12,6 | 10,9 |
|  | 41,7 | 31,9 | 31,0 | 31,3 | 29,4 | 28,0 | 25,7 | 27,5 | 27,7 | 26,0 | 24,3 | 25,8 |
| Чита | 13,7 | 16,9 | 16,8 | 14,9 | 16,5 | 16,3 | 14,0 | 13,6 | 14,3 | 13,4 | 12,5 | 12,1 |
|  | 30,3 | 29,4 | 30,2 | 31,5 | 30,7 | 28,3 | 25,0 | 26,4 | 29,1 | 26,2 | 25,3 | 28,0 |
| Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иваново | 7,0 | 8,4 | 9,2 | 10,3 | 12,5 | 12,0 | 11,7 | 11,4 | 9,4 | 6,5 | 5,0 | 5,9 |
|  | 25,5 | 26,6 | 24,6 | 24,0 | 23,0 | 22,2 | 21,1 | 22,0 | 21,1 | 20,8 | 18,6 | 24,9 |
| Кинешма | 6,4 | 7,3 | 8,1 | 9,5 | 11,5 | 10,9 | 10,6 | 10,2 | 8,2 | 5,7 | 4,5 | 5,4 |
|  | 22,5 | 35,8 | 22,3 | 21,3 | 20,7 | 21,0 | 19,2 | 18,5 | 18,5 | 19,0 | 18,7 | 27,1 |
| Республика Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магас (Назрань) | 8,4 | 9,1 | 9,9 | 10,4 | 10,1 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 10,4 | 9,8 | 9,1 | 8,6 |
|  | 23,4 | 25,2 | 25,0 | 21,2 | 19,5 | 22,0 | 20,3 | 20,2 | 21,8 | 21,7 | 22,3 | 22,8 |
| Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алыгджер | 11,1 | 13,6 | 15,6 | 14,0 | 15,3 | 16,0 | 14,0 | 13,6 | 13,9 | 11,9 | 10,3 | 10,1 |
|  | 29,5 | 30,6 | 32,4 | 29,7 | 28,5 | 31,1 | 27,7 | 27,1 | 30,8 | 44,0 | 28,4 | 48,2 |
| Байкальск | 9,4 | 11,0 | 11,0 | 9,5 | 10,7 | 10,3 | 8,7 | 8,1 | 8,4 | 8,2 | 8,7 | 8,9 |
|  | 24,1 | 25,7 | 25,2 | 24,6 | 24,8 | 22,2 | 18,1 | 18,1 | 24,7 | 22,3 | 18,6 | 20,4 |
| Бодайбо | 7,8 | 11,0 | 15,1 | 12,7 | 13,6 | 15,4 | 14,4 | 12,9 | 10,2 | 7,5 | 8,0 | 7,5 |
|  | 23,0 | 22,7 | 26,6 | 25,1 | 29,2 | 29,4 | 27,1 | 24,8 | 23,2 | 19,7 | 22,2 | 21,3 |
| Братск | 8,8 | 11,3 | 13,4 | 11,1 | 12,4 | 12,7 | 11,6 | 10,8 | 9,8 | 7,8 | 7,7 | 8,1 |
|  | 27,2 | 22,1 | 24,5 | 21,0 | 22,5 | 23,0 | 18,8 | 18,8 | 21,3 | 17,7 | 22,6 | 27,7 |
| Верхне-Марково | 11,1 | 14,7 | 18,5 | 14,2 | 14,4 | 15,6 | 14,2 | 13,1 | 11,5 | 9,2 | 10,3 | 10,5 |
|  | 31,9 | 31,9 | 32,6 | 33,0 | 30,9 | 29,6 | 28,3 | 27,4 | 28,3 | 27,5 | 29,6 | 38,4 |
| Ербогачен | 11,0 | 14,9 | 18,0 | 15,0 | 12,8 | 14,9 | 14,7 | 13,9 | 11,3 | 9,0 | 11,1 | 10,3 |
|  | 40,5 | 29,6 | 34,7 | 31,4 | 29,6 | 26,9 | 26,7 | 27,5 | 26,7 | 34,2 | 31,8 | 28,9 |
| Ершово | 8,7 | 11,1 | 12,4 | 11,2 | 12,7 | 13,3 | 11,6 | 10,8 | 9,6 | 7,3 | 7,3 | 8,2 |
|  | 28,4 | 25,0 | 25,9 | 23,7 | 26,4 | 24,5 | 20,2 | 21,5 | 19,9 | 18,6 | 22,3 | 25,6 |
| Жигалово | 11,1 | 15,4 | 18,5 | 14,4 | 16,7 | 16,9 | 14,7 | 13,7 | 13,0 | 11,0 | 10,5 | 10,4 |
|  | 22,8 | 32,0 | 31,8 | 32,1 | 31,9 | 31,5 | 28,2 | 28,0 | 29,7 | 24,7 | 27,5 | 24,7 |
| Зима | 11,2 | 14,0 | 14,0 | 11,9 | 14,6 | 14,4 | 12,9 | 12,6 | 12,5 | 10,8 | 10,3 | 10,2 |
|  | 25,7 | 49,8 | 27,9 | 26,6 | 27,8 | 26,2 | 24,9 | 24,6 | 24,6 | 23,6 | 21,9 | 25,1 |
| Ика | 12,9 | 17,1 | 20,0 | 16,1 | 14,4 | 16,2 | 15,5 | 14,7 | 12,6 | 10,1 | 11,9 | 11,6 |
|  | 36,4 | 35,2 | 34,9 | 34,5 | 31,2 | 29,9 | 27,3 | 29,7 | 28,4 | 28,1 | 36,3 | 32,0 |
| Иркутск | 10,0 | 12,7 | 13,8 | 12,7 | 14,7 | 14,7 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 11,3 | 10,2 | 9,5 |
|  | 24,7 | 23,9 | 24,8 | 27,1 | 25,9 | 24,2 | 21,1 | 20,6 | 23,5 | 22,3 | 25,6 | 25,2 |
| Киренск | 11,4 | 14,5 | 18,1 | 13,9 | 14,0 | 14,8 | 13,2 | 12,4 | 10,9 | 8,6 | 10,4 | 10,6 |
|  | 35,8 | 30,6 | 33,4 | 33,6 | 31,6 | 27,6 | 26,6 | 28,7 | 25,8 | 26,1 | 26,5 | 31,1 |
| Мама | 7,4 | 10,6 | 14,7 | 12,6 | 13,3 | 15,3 | 14,0 | 12,2 | 9,7 | 7,0 | 7,4 | 7,0 |
|  | 23,7 | 26,1 | 27,1 | 28,7 | 28,1 | 29,4 | 26,7 | 24,8 | 24,3 | 17,6 | 22,7 | 25,8 |
| Наканно | 10,7 | 13,8 | 16,9 | 14,8 | 12,0 | 14,4 | 14,9 | 13,7 | 10,8 | 8,6 | 10,6 | 10,2 |
|  | 34,5 | 38,7 | 33,9 | 31,8 | 27,0 | 26,6 | 26,8 | 26,7 | 27,3 | 30,0 | 29,8 | 31,2 |
| Непа | 10,5 | 14,1 | 17,0 | 14,2 | 13,7 | 15,2 | 14,2 | 13,4 | 11,6 | 9,0 | 10,5 | 9,9 |
|  | 32,5 | 30,0 | 31,5 | 31,1 | 28,5 | 29,5 | 25,4 | 29,2 | 25,6 | 25,3 | 28,8 | 28,7 |
| Орлинга | 10,7 | 14,8 | 18,8 | 15,0 | 15,3 | 16,1 | 14,4 | 13,2 | 11,9 | 9,3 | 9,5 | 9,7 |
|  | 26,6 | 30,1 | 37,4 | 31,4 | 31,1 | 31,4 | 26,9 | 26,0 | 27,9 | 27,2 | 22,5 | 28,2 |
| Перевоз | 9,3 | 12,8 | 16,4 | 13,8 | 14,2 | 16,3 | 15,3 | 14,3 | 12,0 | 9,5 | 9,4 | 8,8 |
|  | 27,4 | 26,0 | 30,1 | 29,7 | 30,2 | 31,4 | 29,9 | 29,6 | 28,2 | 24,6 | 30,8 | 26,8 |
| Преображенка | 11,3 | 15,2 | 18,5 | 15,1 | 13,0 | 14,7 | 14,3 | 13,6 | 11,5 | 8,9 | 10,9 | 10,6 |
|  | 31,6 | 36,7 | 33,7 | 33,6 | 26,9 | 28,3 | 27,5 | 27,9 | 26,8 | 30,4 | 32,0 | 29,3 |
| Тайшет | 10,1 | 11,9 | 12,5 | 10,8 | 13,1 | 13,8 | 12,9 | 12,2 | 11,4 | 9,1 | 8,7 | 9,3 |
|  | 26,6 | 26,3 | 28,2 | 25,8 | 26,9 | 26,8 | 22,7 | 24,7 | 24,7 | 25,8 | 24,7 | 26,8 |
| Тулун | 10,6 | 12,8 | 13,5 | 12,1 | 14,6 | 14,3 | 12,9 | 12,4 | 12,2 | 10,4 | 9,8 | 9,6 |
|  | 32,0 | 34,1 | 27,8 | 23,8 | 26,6 | 23,9 | 21,3 | 21,5 | 24,8 | 22,9 | 21,8 | 26,6 |
| Усть-Ордынский | 10,9 | 13,4 | 15,0 | 14,3 | 16,9 | 15,6 | 13,6 | 13,5 | 14,0 | 13,1 | 11,7 | 10,7 |
|  | 22,9 | 24,9 | 27,2 | 28,6 | 30,0 | 29,6 | 25,6 | 26,4 | 27,5 | 26,1 | 22,5 | 25,8 |
| Чечуйск | 10,1 | 11,9 | 15,3 | 13,1 | 13,5 | 15,1 | 13,8 | 12,8 | 10,8 | 8,3 | 9,2 | 9,5 |
|  | 35,9 | 30,5 | 29,7 | 34,6 | 32,6 | 29,9 | 27,1 | 27,6 | 28,3 | 23,6 | 26,5 | 33,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нальчик | 7,2 | 7,3 | 8,3 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 10,1 | 9,0 | 7,3 | 7,0 |
|  | 22,6 | 21,6 | 21,0 | 24,8 | 19,1 | 18,7 | 18,9 | 19,8 | 21,4 | 21,7 | 26,2 | 24,8 |
| Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининград | 4,9 | 5,4 | 6,9 | 9,1 | 10,4 | 9,8 | 9,2 | 9,4 | 8,5 | 6,8 | 4,5 | 4,4 |
|  | 19,7 | 18,9 | 19,2 | 21,9 | 22,4 | 23,5 | 20,2 | 21,0 | 20,1 | 17,7 | 15,4 | 20,6 |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элиста | 5,7 | 6,4 | 8,0 | 11,2 | 12,5 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 12,1 | 9,7 | 6,6 | 5,3 |
|  | 24,4 | 19,5 | 18,7 | 20,6 | 20,3 | 22,3 | 23,0 | 21,3 | 20,4 | 19,7 | 15,2 | 21,9 |
| Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калуга | 6,5 | 7,5 | 8,1 | 9,6 | 11,8 | 11,3 | 11,0 | 11,0 | 9,7 | 7,2 | 5,1 | 5,5 |
|  | 28,2 | 21,6 | 23,0 | 22,6 | 21,7 | 20,8 | 20,2 | 22,0 | 22,1 | 21,1 | 18,8 | 24,6 |
| Камчатский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апука | 6,8 | 6,5 | 7,2 | 7,1 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 5,5 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,5 |
|  | 20,8 | 23,4 | 21,9 | 19,3 | 17,1 | 16,1 | 15,3 | 15,7 | 15,4 | 14,4 | 20,1 | 22,9 |
| Большерецк | 8,7 | 9,1 | 9,0 | 6,4 | 6,9 | 7,6 | 7,0 | 6,3 | 7,6 | 7,0 | 7,2 | 8,1 |
|  | 28,3 | 26,8 | 26,9 | 21,6 | 23,0 | 23,5 | 20,6 | 19,1 | 18,8 | 18,9 | 22,8 | 25,3 |
| Ича | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 6,3 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 5,9 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
|  | 31,9 | 24,7 | 19,6 | 16,3 | 18,3 | 17,7 | 18,1 | 18,4 | 17,5 | 15,8 | 15,8 | 25,1 |
| Ключи | 8,0 | 8,6 | 9,6 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 9,6 | 8,8 | 8,7 | 7,1 | 7,0 | 7,7 |
|  | 26,7 | 25,4 | 21,4 | 21,9 | 22,3 | 22,3 | 19,2 | 18,9 | 20,0 | 15,5 | 24,4 | 28,3 |
| Козыревск | 11,4 | 12,5 | 12,7 | 10,0 | 11,0 | 12,9 | 12,2 | 11,5 | 11,9 | 9,8 | 10,5 | 10,6 |
|  | 33,6 | 29,6 | 28,7 | 26,8 | 26,0 | 28,3 | 25,9 | 25,9 | 24,7 | 23,0 | 27,0 | 27,3 |
| Корф | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 5,9 | 6,4 | 6,9 |
|  | 27,6 | 28,5 | 31,0 | 19,8 | 16,2 | 17,4 | 17,8 | 15,4 | 15,6 | 15,9 | 25,7 | 25,7 |
| Лопатка, мыс | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
|  | 14,8 | 13,6 | 10,3 | 10,8 | 11,8 | 14,4 | 13,9 | 9,5 | 8,8 | 8,2 | 9,5 | 9,3 |
| Начики | 15,1 | 15,9 | 15,3 | 10,8 | 8,7 | 12,0 | 11,2 | 9,9 | 10,7 | 9,1 | 11,6 | 13,7 |
|  | 35,5 | 34,6 | 32,6 | 30,4 | 24,3 | 28,1 | 29,5 | 23,4 | 25,4 | 24,1 | 29,2 | 35,7 |
| о.Беринга | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
|  | 14,4 | 11,9 | 16,9 | 10,4 | 10,2 | 15,2 | 12,7 | 12,0 | 10,1 | 9,1 | 10,2 | 12,4 |
| Оссора | 9,2 | 9,9 | 10,2 | 9,0 | 6,0 | 7,8 | 7,2 | 6,8 | 7,3 | 6,8 | 7,7 | 8,6 |
|  | 30,6 | 31,2 | 26,3 | 24,9 | 19,9 | 22,3 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 17,6 | 23,3 | 29,1 |
| Петропавловск- | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,1 | 5,7 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 5,6 | 4,7 | 4,8 |
| Камчатский | 16,5 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 18,6 | 18,3 | 17,0 | 16,1 | 15,1 | 12,8 | 12,1 | 14,4 |
| Семячик | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 5,5 | 5,7 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 6,0 | 5,1 | 4,5 |
|  | 15,5 | 13,5 | 15,1 | 19,2 | 20,6 | 22,0 | 23,2 | 18,8 | 15,7 | 15,6 | 14,8 | 13,5 |
| Соболево | 12,3 | 12,9 | 12,6 | 8,5 | 7,6 | 8,5 | 7,8 | 7,3 | 8,6 | 7,6 | 8,9 | 10,7 |
|  | 34,5 | 31,1 | 30,3 | 29,7 | 22,0 | 22,7 | 24,1 | 20,8 | 21,1 | 19,1 | 24,4 | 29,3 |
| Усть-Воямполка | 9,6 | 9,9 | 10,8 | 8,9 | 6,6 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 7,5 | 6,8 | 7,8 | 9,1 |
|  | 32,7 | 31,8 | 24,5 | 27,0 | 20,2 | 20,7 | 20,0 | 19,3 | 20,0 | 21,5 | 24,1 | 31,9 |
| Усть-Камчатск | 8,4 | 8,6 | 9,2 | 7,6 | 5,5 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 8,2 |
|  | 26,1 | 33,6 | 25,3 | 25,4 | 17,4 | 22,3 | 21,3 | 19,2 | 17,4 | 15,6 | 19,2 | 28,2 |
| Усть-Хайрюзово | 8,8 | 9,1 | 9,6 | 7,8 | 7,1 | 7,7 | 7,0 | 6,7 | 7,5 | 6,1 | 6,5 | 8,4 |
|  | 27,2 | 26,5 | 25,8 | 22,5 | 21,8 | 21,5 | 21,3 | 24,9 | 19,5 | 17,2 | 19,6 | 23,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкесск | 8,7 | 9,1 | 9,8 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,9 | 12,2 | 11,5 | 10,6 | 9,2 | 8,5 |
|  | 21,9 | 22,8 | 23,9 | 27,2 | 23,7 | 21,1 | 22,2 | 20,8 | 23,4 | 22,1 | 23,3 | 25,9 |
| Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калевала | 8,7 | 8,8 | 10,2 | 9,6 | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 9,8 | 7,7 | 5,3 | 5,7 | 7,5 |
|  | 29,9 | 26,6 | 28,5 | 26,4 | 24,8 | 23,4 | 21,1 | 23,0 | 20,8 | 24,6 | 25,4 | 29,2 |
| Кемь | 7,1 | 7,1 | 8,0 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 6,1 | 4,7 | 5,0 | 6,2 |
|  | 26,1 | 24,6 | 23,8 | 19,8 | 24,0 | 23,8 | 17,9 | 17,6 | 16,7 | 12,7 | 19,7 | 22,2 |
| Олонец | 7,8 | 8,6 | 9,8 | 9,3 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 10,7 | 8,7 | 6,1 | 5,2 | 6,7 |
|  | 32,6 | 27,4 | 28,2 | 23,4 | 27,3 | 23,2 | 23,6 | 21,9 | 22,5 | 17,7 | 23,7 | 32,8 |
| Паданы | 7,0 | 7,3 | 8,0 | 7,9 | 9,1 | 8,4 | 7,8 | 6,8 | 5,7 | 4,2 | 4,5 | 6,1 |
|  | 26,5 | 23,6 | 25,9 | 21,7 | 20,5 | 20,7 | 17,7 | 16,1 | 15,8 | 12,5 | 20,3 | 23,7 |
| Петрозаводск | 6,3 | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 9,6 | 9,5 | 9,1 | 8,1 | 6,9 | 5,0 | 4,5 | 5,5 |
|  | 25,7 | 22,4 | 22,8 | 19,4 | 22,6 | 22,4 | 18,7 | 19,1 | 17,3 | 14,9 | 17,9 | 20,2 |
| Реболы | 7,5 | 7,9 | 9,4 | 8,8 | 9,7 | 9,0 | 8,7 | 8,0 | 6,4 | 4,5 | 4,8 | 6,5 |
|  | 26,8 | 30,0 | 27,0 | 25,0 | 33,0 | 21,5 | 18,5 | 19,6 | 17,5 | 16,8 | 22,6 | 25,7 |
| Сортавала | 6,8 | 7,3 | 8,8 | 8,5 | 10,5 | 10,1 | 9,5 | 8,9 | 7,4 | 5,4 | 4,5 | 5,9 |
|  | 26,7 | 25,7 | 24,3 | 19,9 | 22,7 | 21,7 | 21,7 | 19,3 | 17,6 | 16,0 | 18,8 | 24,8 |
| Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемерово | 9,4 | 10,8 | 11,3 | 10,9 | 13,8 | 13,3 | 12,7 | 12,3 | 11,6 | 8,6 | 7,9 | 9,1 |
|  | 29,6 | 28,9 | 26,8 | 26,8 | 26,9 | 25,0 | 23,0 | 25,4 | 25,4 | 24,9 | 30,7 | 40,6 |
| Киселевск | 8,4 | 9,4 | 9,6 | 10,6 | 12,7 | 12,4 | 11,8 | 11,8 | 11,4 | 8,5 | 7,3 | 8,1 |
|  | 29,6 | 26,0 | 24,9 | 26,9 | 29,0 | 25,9 | 21,9 | 23,7 | 25,4 | 22,9 | 32,2 | 32,2 |
| Кондома | 13,3 | 16,3 | 16,5 | 14,3 | 15,6 | 15,0 | 14,1 | 13,8 | 14,0 | 11,7 | 11,0 | 11,5 |
|  | 28,6 | 32,8 | 35,1 | 34,5 | 30,4 | 28,5 | 26,2 | 32,1 | 31,1 | 28,2 | 30,4 | 34,8 |
| Мариинск | 9,1 | 10,5 | 10,9 | 10,5 | 12,9 | 13,1 | 12,5 | 11,8 | 11,1 | 8,1 | 7,8 | 8,8 |
|  | 33,7 | 27,6 | 26,7 | 25,7 | 26,6 | 27,3 | 24,4 | 24,6 | 27,2 | 25,3 | 29,3 | 36,7 |
| Тайга | 9,3 | 10,7 | 11,5 | 11,1 | 13,2 | 13,2 | 12,3 | 11,7 | 11,0 | 8,0 | 7,9 | 8,8 |
|  | 32,4 | 28,9 | 29,0 | 28,3 | 26,8 | 24,8 | 22,4 | 22,8 | 25,5 | 22,7 | 32,0 | 37,5 |
| Тисуль | 10,1 | 11,2 | 11,5 | 11,2 | 13,2 | 13,4 | 12,8 | 12,3 | 11,5 | 9,0 | 8,7 | 9,7 |
|  | 31,1 | 26,8 | 26,5 | 28,6 | 27,4 | 24,8 | 23,6 | 24,8 | 26,7 | 27,6 | 27,9 | 39,8 |
| Топки | 7,9 | 8,9 | 9,6 | 9,9 | 12,4 | 12,0 | 11,4 | 11,2 | 10,5 | 7,8 | 7,1 | 7,8 |
|  | 28,7 | 27,6 | 21,4 | 25,3 | 26,0 | 22,2 | 20,4 | 21,8 | 21,9 | 21,3 | 24,5 | 36,7 |
| Усть-Кабырза | 12,8 | 15,8 | 17,0 | 14,2 | 15,6 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 10,3 | 9,3 | 10,9 |
|  | 34,6 | 31,4 | 34,1 | 29,8 | 29,1 | 27,0 | 25,1 | 25,9 | 27,3 | 27,4 | 28,1 | 28,6 |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кильмезь | 7,3 | 7,9 | 8,3 | 9,4 | 11,8 | 11,3 | 11,1 | 10,6 | 8,7 | 6,0 | 5,2 | 6,2 |
|  | 24,8 | 23,7 | 26,4 | 21,2 | 22,9 | 21,4 | 22,2 | 20,6 | 21,8 | 21,4 | 20,0 | 24,9 |
| Киров | 6,5 | 7,0 | 7,8 | 8,6 | 10,6 | 10,5 | 10,1 | 9,5 | 7,8 | 5,3 | 4,9 | 5,9 |
|  | 25,2 | 22,0 | 20,0 | 19,0 | 20,5 | 22,2 | 19,2 | 18,1 | 16,9 | 16,0 | 22,0 | 28,5 |
| Нагорское | 6,4 | 6,9 | 7,6 | 8,7 | 10,7 | 10,6 | 10,1 | 9,4 | 7,4 | 5,0 | 4,6 | 5,7 |
|  | 27,6 | 24,1 | 19,6 | 19,0 | 21,6 | 20,3 | 21,5 | 18,0 | 16,8 | 15,6 | 23,6 | 22,6 |
| Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вендинга | 8,6 | 9,3 | 11,4 | 11,5 | 12,1 | 12,6 | 12,7 | 11,2 | 8,2 | 5,1 | 5,8 | 7,5 |
|  | 34,8 | 28,1 | 31,1 | 29,0 | 25,1 | 25,8 | 23,8 | 22,7 | 23,0 | 19,5 | 28,9 | 30,1 |
| Воркута | 8,7 | 8,4 | 9,0 | 8,7 | 7,0 | 9,2 | 10,4 | 8,6 | 6,6 | 5,7 | 7,6 | 8,1 |
|  | 30,7 | 28,9 | 26,8 | 24,7 | 20,4 | 23,0 | 23,1 | 22,3 | 19,6 | 20,6 | 29,7 | 31,6 |
| Объячево | 7,1 | 7,7 | 8,8 | 9,6 | 11,5 | 11,6 | 11,1 | 10,2 | 7,8 | 5,2 | 5,1 | 6,3 |
|  | 25,0 | 23,0 | 25,4 | 22,9 | 25,4 | 23,0 | 20,0 | 20,1 | 19,5 | 17,4 | 19,9 | 25,9 |
| Петрунь | 9,3 | 9,2 | 10,9 | 10,7 | 8,7 | 10,4 | 11,1 | 9,2 | 6,9 | 5,4 | 7,7 | 8,5 |
|  | 35,2 | 29,3 | 30,0 | 30,2 | 26,5 | 24,7 | 25,2 | 25,3 | 20,2 | 24,3 | 36,5 | 35,8 |
| Печора | 8,3 | 8,4 | 10,4 | 10,5 | 9,8 | 10,6 | 10,7 | 9,1 | 6,7 | 4,9 | 6,6 | 7,5 |
|  | 34,7 | 32,0 | 28,1 | 27,0 | 25,7 | 22,9 | 26,0 | 21,9 | 18,4 | 15,4 | 29,9 | 34,6 |
| Сыктывкар | 7,3 | 7,9 | 9,4 | 9,5 | 10,7 | 11,1 | 10,8 | 9,9 | 7,7 | 4,9 | 5,3 | 6,5 |
|  | 30,2 | 24,9 | 26,7 | 23,7 | 24,2 | 22,8 | 20,2 | 20,7 | 19,7 | 18,8 | 24,0 | 27,2 |
| Троицко-Печорское | 8,2 | 8,8 | 10,5 | 10,6 | 11,2 | 12,0 | 11,6 | 10,3 | 8,0 | 5,3 | 6,2 | 7,5 |
|  | 31,1 | 27,2 | 28,1 | 28,0 | 24,9 | 24,7 | 23,1 | 22,9 | 24,5 | 20,1 | 27,1 | 27,0 |
| Усть-Уса | 7,9 | 7,4 | 9,3 | 9,5 | 8,7 | 9,8 | 10,0 | 8,4 | 6,2 | 4,6 | 6,3 | 7,2 |
|  | 31,2 | 24,6 | 26,9 | 22,8 | 21,5 | 24,0 | 22,3 | 19,5 | 17,5 | 17,9 | 28,3 | 34,7 |
| Усть-Цильма | 7,8 | 7,4 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 9,9 | 9,9 | 8,6 | 6,6 | 4,7 | 5,9 | 7,0 |
|  | 32,1 | 32,3 | 25,0 | 29,2 | 22,1 | 23,2 | 22,0 | 18,5 | 18,6 | 15,2 | 26,1 | 25,4 |
| Усть-Щугор | 9,4 | 10,1 | 12,4 | 11,5 | 10,4 | 11,4 | 11,6 | 10,2 | 7,4 | 5,2 | 7,2 | 8,6 |
|  | 37,1 | 31,2 | 31,3 | 32,2 | 26,9 | 25,7 | 25,5 | 26,3 | 23,3 | 21,4 | 33,7 | 35,5 |
| Ухта | 7,3 | 7,4 | 9,0 | 9,4 | 10,5 | 11,0 | 10,7 | 9,3 | 6,9 | 4,7 | 5,6 | 6,6 |
|  | 31,1 | 24,3 | 24,4 | 25,9 | 22,9 | 26,3 | 21,8 | 20,9 | 19,6 | 18,7 | 27,9 | 29,4 |
| Костромская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кострома | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,8 | 8,2 | 5,7 | 4,6 | 5,6 |
|  | 22,2 | 24,7 | 19,0 | 18,5 | 19,7 | 21,4 | 19,6 | 19,4 | 17,9 | 16,2 | 19,0 | 24,4 |
| Чухлома | 6,8 | 7,7 | 8,7 | 9,4 | 11,3 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 8,1 | 5,5 | 4,8 | 5,8 |
|  | 29,7 | 22,8 | 29,8 | 22,1 | 23,7 | 20,5 | 18,4 | 21,5 | 19,0 | 19,4 | 20,7 | 25,6 |
| Шарья | 7,2 | 8,4 | 9,5 | 10,3 | 12,6 | 12,3 | 12,0 | 11,5 | 9,1 | 6,0 | 5,0 | 6,2 |
|  | 25,2 | 24,9 | 27,9 | 26,8 | 27,2 | 25,7 | 23,7 | 25,0 | 22,6 | 23,1 | 19,6 | 28,3 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Поляна | 7,4 | 8,5 | 9,5 | 11,0 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,7 | 11,5 | 10,9 | 9,3 | 7,2 |
|  | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,1 | 21,1 | 20,3 | 21,9 | 22,4 | 22,2 | 20,9 | 19,3 | 18,4 |
| Краснодар | 7,2 | 8,1 | 9,3 | 11,2 | 11,7 | 11,6 | 12,1 | 12,6 | 12,5 | 11,0 | 8,5 | 7,0 |
|  | 26,2 | 24,3 | 23,1 | 23,5 | 21,8 | 20,2 | 21,5 | 21,7 | 24,0 | 25,9 | 20,0 | 23,5 |
| Приморско-Ахтарск | 5,7 | 6,6 | 7,6 | 8,7 | 8,8 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,0 | 8,2 | 6,4 | 5,3 |
|  | 23,4 | 19,6 | 19,3 | 21,1 | 19,5 | 16,9 | 17,1 | 17,9 | 18,3 | 19,9 | 18,5 | 20,5 |
| Сочи | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 7,9 | 7,2 | 6,4 |
|  | 16,4 | 20,2 | 19,8 | 20,8 | 17,9 | 16,3 | 17,8 | 16,1 | 14,6 | 17,8 | 16,8 | 18,2 |
| Тихорецк | 6,5 | 7,4 | 9,3 | 11,6 | 12,2 | 12,1 | 12,6 | 12,9 | 12,4 | 10,5 | 7,7 | 6,3 |
|  | 19,8 | 21,6 | 21,5 | 24,8 | 18,7 | 19,5 | 19,1 | 20,6 | 23,4 | 22,8 | 18,9 | 23,1 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агата | 10,0 | 10,8 | 13,9 | 14,2 | 10,2 | 11,7 | 13,4 | 11,2 | 8,0 | 6,6 | 9,3 | 9,8 |
|  | 29,5 | 32,4 | 29,5 | 30,6 | 27,0 | 28,3 | 26,5 | 27,8 | 22,5 | 21,0 | 31,0 | 29,7 |
| Ачинск | 7,9 | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 11,7 | 12 | 11,4 | 10,7 | 9,7 | 7,6 | 7,3 | 7,8 |
|  | 31,6 | 25,4 | 20,4 | 24,9 | 23,1 | 23,4 | 18,7 | 21,5 | 20 | 18,6 | 23,1 | 32,8 |
| Байкит | 8,9 | 12,1 | 15,5 | 13,5 | 12,3 | 14,2 | 14,2 | 12,4 | 10,2 | 7,5 | 9,1 | 8,6 |
|  | 34,1 | 23,3 | 30,1 | 27,6 | 26,3 | 27,3 | 23,6 | 26,2 | 23,9 | 29,8 | 25,4 | 27,5 |
| Боготол | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 9,8 | 12,0 | 12,2 | 11,7 | 11,0 | 10,1 | 7,6 | 7,3 | 7,7 |
|  | 31,5 | 25,5 | 23,7 | 23,0 | 25,1 | 22,5 | 22,0 | 22,0 | 22,6 | 20,7 | 26,3 | 36,5 |
| Богучаны | 9,8 | 12,1 | 14,6 | 12,3 | 13,3 | 13,7 | 13,1 | 11,8 | 10 | 7,2 | 7,9 | 8,9 |
|  | 29,8 | 28,9 | 29,0 | 30,1 | 27,4 | 24,9 | 24,6 | 26,1 | 25,8 | 25,8 | 26,7 | 27,4 |
| Ванавара | 12,5 | 16,6 | 18,8 | 15,0 | 13,4 | 15,5 | 15,3 | 14,1 | 11,9 | 9,0 | 11,6 | 11,4 |
|  | 34,3 | 34,4 | 40,5 | 32,1 | 30,2 | 28,3 | 27,2 | 29,4 | 28,3 | 26,8 | 32,7 | 33,5 |
| Вельмо | 11,3 | 14,2 | 17,0 | 14,7 | 13,3 | 15,1 | 14,8 | 12,8 | 10,2 | 7,5 | 10,2 | 10,7 |
|  | 61,3 | 30,9 | 33,6 | 32,1 | 33,3 | 28,2 | 25,5 | 24,6 | 24,3 | 25,6 | 30,6 | 35,0 |
| Верхнеимбатск | 8,0 | 8,8 | 11,2 | 11,1 | 9,5 | 10,8 | 10,9 | 9,6 | 7,6 | 5,7 | 7,7 | 8,0 |
|  | 31,1 | 27,7 | 28,1 | 27,0 | 22,4 | 23,5 | 20,4 | 21,1 | 19,7 | 27,7 | 27,5 | 29,1 |
| Волочанка | 9,1 | 9,0 | 10,8 | 11,6 | 8,7 | 7,9 | 9,2 | 8,5 | 6,6 | 7,4 | 8,5 | 8,9 |
|  | 34,2 | 35,6 | 35,9 | 29,6 | 23,2 | 19,5 | 24,3 | 20,9 | 19,1 | 24,5 | 31,1 | 33,9 |
| Диксон | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 5,2 | 3,8 | 5,3 | 4,3 | 3,3 | 4,7 | 6,7 | 7,2 |
|  | 33,3 | 32,3 | 27,7 | 20,8 | 17,1 | 15,8 | 19,7 | 18,3 | 12,7 | 28,0 | 24,7 | 26,1 |
| Дудинка | 8,2 | 8,2 | 9,8 | 10,4 | 7,5 | 7,3 | 9,2 | 8,1 | 6,0 | 6,2 | 8,2 | 8,2 |
|  | 35,3 | 34,1 | 29,5 | 25,3 | 23,6 | 21,0 | 20,1 | 18,9 | 16,2 | 28,1 | 27,6 | 33,7 |
| Енисейск | 9,8 | 12,0 | 13,4 | 11,4 | 11,9 | 12,9 | 12,6 | 11,4 | 9,8 | 7,0 | 7,8 | 8,7 |
|  | 37,8 | 27,2 | 28,6 | 26,4 | 27,9 | 25,1 | 21,7 | 23,8 | 24,2 | 19,6 | 28,7 | 27,1 |
| Ессей | 10,9 | 11,0 | 13,9 | 14,2 | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,6 |
|  | 32,2 | 30,8 | 31,7 | 30,4 | 26,1 | 24,3 | 20,4 | 20,4 | 20,8 | 24,2 | 30,4 | 30,1 |
| Игарка | 8,5 | 9,0 | 11,6 | 12,1 | 8,9 | 9,5 | 10,2 | 8,8 | 6,7 | 5,9 | 8,1 | 8,5 |
|  | 31,0 | 28,1 | 27,2 | 28,6 | 22,8 | 22,4 | 20,2 | 19,1 | 17,9 | 25,9 | 31,1 | 34,2 |
| Канск | 9,9 | 11,6 | 12,6 | 11,2 | 13,6 | 13,9 | 13,0 | 12,6 | 11,8 | 9,5 | 8,9 | 9,5 |
|  | 28,2 | 26,2 | 29,3 | 27,2 | 28,1 | 24,5 | 23,7 | 23,6 | 27,1 | 29,0 | 25,1 | 27,4 |
| Красноярск | 8,0 | 9,0 | 9,8 | 10,2 | 11,8 | 12,1 | 11,3 | 10,6 | 9,7 | 7,9 | 7,4 | 7,8 |
|  | 30,6 | 28,9 | 23,0 | 23,3 | 25,6 | 22,7 | 22,1 | 22,6 | 22,8 | 24,5 | 22,2 | 24,5 |
| Минусинск | 12,2 | 14,3 | 13,8 | 13,8 | 15,2 | 14,7 | 13,7 | 13,8 | 13,5 | 11,3 | 10,1 | 10,9 |
|  | 31,7 | 28,4 | 28,7 | 30 | 29,9 | 27,4 | 24,8 | 27,8 | 30,5 | 27,9 | 24,7 | 30,3 |
| Тура | 9,1 | 11,2 | 16,1 | 14,7 | 11,4 | 13,4 | 13,7 | 12,0 | 9,7 | 7,6 | 9,0 | 9,2 |
|  | 28,8 | 23,6 | 29,3 | 30,0 | 27,1 | 24,4 | 26,1 | 24,1 | 24,8 | 23,4 | 25,5 | 31,8 |
| Туруханск | 8,4 | 9,0 | 11,5 | 12,0 | 9,2 | 10,1 | 10,6 | 8,9 | 6,8 | 5,9 | 8,0 | 8,4 |
|  | 30,0 | 26,9 | 29,6 | 27,7 | 25,1 | 21,8 | 22,4 | 20,3 | 17,0 | 20,3 | 32 | 35,7 |
| Хатанга | 8,1 | 8,1 | 9,6 | 11,0 | 8,2 | 7,3 | 8,8 | 7,9 | 6,0 | 6,7 | 7,7 | 8,2 |
|  | 31,2 | 28,2 | 27,1 | 26,5 | 24,9 | 22,4 | 20,6 | 18,5 | 17,3 | 23,0 | 27,8 | 29,7 |
| Челюскин, мыс | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 5,3 | 3,3 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 5,8 | 6,5 | 6,5 |
|  | 23,4 | 27,2 | 26,8 | 23,8 | 18,1 | 13,0 | 21,3 | 20,9 | 16,8 | 18,0 | 24,2 | 24,6 |
| Ярцево | 8,9 | 10,6 | 12,9 | 11,7 | 11,1 | 12,1 | 11,8 | 10,3 | 8,5 | 6,1 | 8,0 | 8,3 |
|  | 28,0 | 26,8 | 28,3 | 30,2 | 24,2 | 24,9 | 21,6 | 21,8 | 22,3 | 21,5 | 29,7 | 33,4 |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 6,1 | 5,3 |
|  | 19,4 | 15,7 | 15,9 | 20,2 | 17,1 | 16,8 | 14,9 | 15,6 | 17,3 | 17,2 | 17,0 | 16,0 |
| Керчь | 5,9 | 6,2 | 7,1 | 8,3 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,0 | 6,5 | 5,7 |
|  | 24,8 | 21,8 | 17,9 | 20,8 | 18,9 | 19,1 | 21,9 | 19,7 | 18,7 | 20,3 | 18,5 | 18,5 |
| Клепинино | 7,1 | 7,6 | 9,9 | 12,6 | 13,4 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,1 | 11,5 | 8,1 | 6,6 |
|  | 23,3 | 22,3 | 27,4 | 24,5 | 25,7 | 22,2 | 22,2 | 23,0 | 26,2 | 22,3 | 21,8 | 23,1 |
| Севастополь | 6,2 | 6,2 | 6,8 | 7,7 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,6 | 8,5 | 7,7 | 6,5 | 5,8 |
|  | 18,7 | 16,6 | 17,5 | 19,3 | 18,7 | 15,5 | 17,4 | 16,2 | 15,7 | 17,0 | 16,1 | 14,6 |
| Симферополь | 7,0 | 7,8 | 9,3 | 11,2 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 12,2 | 11,3 | 9,9 | 7,8 | 6,6 |
|  | 22,2 | 18,9 | 21,9 | 22,8 | 21,5 | 20,8 | 21,1 | 20,8 | 21,1 | 20,4 | 21,2 | 21,4 |
| Феодосия | 5,8 | 6,0 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 7,4 | 6,2 | 5,6 |
|  | 20,6 | 19,8 | 20,9 | 16,9 | 15,8 | 15,4 | 16,3 | 14,8 | 14,8 | 15,2 | 16,4 | 17,3 |
| Ялта | 5,3 | 5,5 | 6,1 | 6,9 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,0 | 5,9 | 5,3 |
|  | 14,8 | 15,6 | 16,3 | 18,4 | 14,0 | 12,3 | 12,9 | 12,3 | 16,5 | 12,6 | 14,0 | 15,7 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курган | 8,6 | 9,8 | 10,1 | 10,9 | 13 | 12,9 | 11,9 | 11,9 | 11,1 | 8,4 | 7,3 | 8,2 |
|  | 29,3 | 23 | 26,1 | 29,1 | 24,7 | 24,7 | 21,5 | 22,9 | 23,6 | 22,1 | 22,2 | 26,1 |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курск | 5,7 | 6,2 | 6,4 | 8,7 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 9,3 | 7,1 | 4,8 | 5 |
|  | 22,4 | 18,5 | 16,3 | 18,7 | 17,8 | 18 | 16,8 | 17,8 | 18,6 | 16,4 | 14,8 | 21,1 |
| Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборг | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 7,6 | 8,8 | 8,3 | 8,0 | 7,6 | 6,4 | 4,8 | 3,9 | 5,0 |
|  | 26,3 | 24,3 | 23,1 | 19,7 | 20,0 | 19,5 | 16,4 | 17,9 | 16,5 | 14,2 | 18,8 | 27,3 |
| Новая Ладога | 5,9 | 6,6 | 7,4 | 8,0 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 5,1 |
|  | 23,2 | 23,3 | 21,1 | 20,9 | 21,5 | 19,1 | 16,4 | 16,8 | 18,4 | 14,3 | 17,6 | 26,0 |
| Санкт-Петербург | 5,5 | 6,0 | 6,9 | 7,7 | 9,0 | 8,6 | 8,1 | 7,5 | 6,6 | 4,8 | 3,9 | 4,7 |
|  | 20,7 | 19,4 | 19,5 | 18,9 | 20,1 | 17,3 | 15,7 | 16,4 | 16,4 | 13,5 | 17,9 | 18,6 |
| Тихвин | 6,9 | 7,9 | 9,6 | 10,1 | 12,4 | 12,0 | 11,7 | 10,9 | 9,0 | 6,0 | 4,6 | 5,7 |
|  | 26,0 | 22,5 | 27,9 | 24,6 | 24,3 | 23,8 | 24,8 | 22,5 | 23,1 | 20,0 | 21,1 | 25,7 |
| Липецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липецк | 6,4 | 7,1 | 7,2 | 9,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,6 | 10,3 | 7,7 | 5,4 | 5,6 |
|  | 20,3 | 22,5 | 20,9 | 22,3 | 20,7 | 21,0 | 23,2 | 21,4 | 20,0 | 18,9 | 18,6 | 22,9 |
| Магаданская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брохово | 7,4 | 8,0 | 9,4 | 9,2 | 6,0 | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 6,2 | 6,8 |
|  | 24,0 | 28,6 | 20,8 | 24,2 | 21,4 | 22,7 | 20,4 | 16,1 | 19,6 | 16,2 | 21,7 | 22,6 |
| Магадан | 4,8 | 5,6 | 6,8 | 6,2 | 5,9 | 6,2 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 4,6 |
|  | 20,3 | 16,7 | 21,3 | 15,2 | 15,9 | 17,6 | 16,7 | 16,3 | 14,2 | 12,8 | 17,9 | 15,6 |
| Омсукчан | 8,1 | 10,0 | 14,2 | 13,8 | 9,8 | 12,8 | 12,8 | 11,9 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 8,2 |
|  | 33,8 | 32,4 | 31,5 | 31,4 | 23,4 | 25,8 | 25,9 | 27,9 | 27,3 | 26,6 | 35,3 | 32,1 |
| Палатка | 9,4 | 11,5 | 13,2 | 12,2 | 11,7 | 14,3 | 13,2 | 12,5 | 11,4 | 10,8 | 10,4 | 9,0 |
|  | 21,7 | 24,4 | 26,7 | 23,8 | 25,5 | 28,5 | 27,0 | 26,8 | 24,8 | 22,5 | 25,7 | 34,6 |
| Среднекан | 5,9 | 7,7 | 12,3 | 13,7 | 11,2 | 14,3 | 13,7 | 12,8 | 10,6 | 8,7 | 6,9 | 5,9 |
|  | 20,5 | 21,3 | 39,1 | 43,5 | 24,9 | 27,2 | 26,6 | 26,5 | 27,1 | 26,9 | 26,1 | 20,5 |
| Сусуман | 8,5 | 10,9 | 15,6 | 15,7 | 12,3 | 14,8 | 14,7 | 14,2 | 11,9 | 11,1 | 9,0 | 7,9 |
|  | 31,3 | 27,8 | 26,9 | 27,7 | 26,3 | 26,4 | 28,6 | 28,5 | 26,5 | 22,2 | 27,7 | 28,1 |
| Республика Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола | 7,3 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 12,3 | 12,3 | 11,8 | 11,5 | 9,6 | 6,5 | 5,2 | 6,4 |
|  | 27,0 | 25,5 | 24,8 | 22,0 | 22,2 | 24,6 | 22,7 | 23,0 | 20,7 | 21,0 | 21,6 | 26,8 |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саранск | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 9,3 | 12,1 | 11,8 | 11,4 | 11,6 | 10,0 | 6,9 | 5,1 | 5,9 |
|  | 25,0 | 26,2 | 20,2 | 19,3 | 21,9 | 21,3 | 20,6 | 20,9 | 20,5 | 18,6 | 18,9 | 25,3 |
| Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитров | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 9,0 | 10,6 | 10,2 | 10,1 | 9,6 | 8,1 | 6,0 | 4,4 | 5,0 |
|  | 26,0 | 26,8 | 17,4 | 21,0 | 20,6 | 20,1 | 19,2 | 18,8 | 17,7 | 16,6 | 16,8 | 23,2 |
| Кашира | 5,8 | 6,4 | 6,7 | 8,4 | 10,3 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 8,3 | 6,4 | 4,5 | 5,1 |
|  | 22,3 | 19,7 | 16,7 | 17,9 | 21,1 | 21,3 | 20,7 | 17,3 | 21,6 | 15,6 | 16,8 | 20,3 |
| Можайск | 6,5 | 7,6 | 8,3 | 9,5 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 9,2 | 6,6 | 4,8 | 5,3 |
|  | 25,5 | 25,4 | 26,9 | 23,4 | 23,2 | 21,9 | 21,0 | 21,9 | 20,5 | 19,3 | 19,5 | 25,5 |
| Москва | 5,6 | 6,5 | 7,3 | 9,0 | 10,8 | 10,3 | 9,9 | 9,5 | 8,3 | 5,9 | 4,4 | 4,7 |
|  | 24,0 | 24,5 | 19,8 | 20,4 | 20,3 | 19,0 | 18,9 | 19,9 | 20,7 | 18,2 | 17,0 | 26,3 |
| Наро-Фоминск | 6,7 | 8,1 | 8,6 | 10,1 | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 11,1 | 9,6 | 6,9 | 4,9 | 5,4 |
|  | 27,4 | 24,2 | 27,0 | 24,7 | 23,6 | 22,0 | 23,4 | 24,2 | 20,6 | 19,7 | 21,6 | 25,1 |
| Черусти | 7,2 | 8,5 | 9,2 | 10,5 | 12,8 | 12,5 | 12,4 | 12,1 | 10,3 | 7,4 | 5,3 | 5,9 |
|  | 26,7 | 26,6 | 25,0 | 27,1 | 24,6 | 28,4 | 24,4 | 23,6 | 22,4 | 22,5 | 20,8 | 26,3 |
| Myрманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вайда-Губа | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,2 | 5,6 | 4,8 | 4,2 | 4,7 | 5,2 |
|  | 17,9 | 19,2 | 17,4 | 13,8 | 17,6 | 19,5 | 21,0 | 15,8 | 13,2 | 13,1 | 13,8 | 16,1 |
| Кандалакша | 8,3 | 8,5 | 9,3 | 8,5 | 8,1 | 8,6 | 8,6 | 8,0 | 6,7 | 5,1 | 5,8 | 7,4 |
|  | 27,7 | 24,9 | 23,6 | 23,2 | 21,5 | 20,3 | 19,9 | 19,8 | 18,6 | 17,4 | 22,1 | 24,6 |
| Ковдор | 7,9 | 7,8 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 9,8 | 9,9 | 8,9 | 6,9 | 5,0 | 6,0 | 7,2 |
|  | 26,6 | 25,5 | 27,2 | 23,9 | 20,7 | 21,3 | 21,7 | 23,5 | 18,4 | 20,3 | 24,0 | 26,4 |
| Краснощелье | 9,2 | 8,9 | 10,3 | 9,4 | 8,3 | 10,1 | 10,6 | 9,2 | 7,0 | 5,2 | 6,6 | 8,1 |
|  | 28,8 | 33,0 | 26,2 | 26,4 | 22,0 | 22,7 | 21,8 | 21,9 | 21,0 | 18,9 | 25,8 | 30,0 |
| Ловозеро | 10,6 | 10,5 | 10,8 | 9,3 | 8,2 | 9,8 | 10,0 | 8,9 | 7,2 | 6,0 | 7,8 | 9,9 |
|  | 30,4 | 31,7 | 28,4 | 28,6 | 23,3 | 23,2 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 24,0 | 27,7 | 27,3 |
| Мончегорск | 8,9 | 8,4 | 8,6 | 7,8 | 7,6 | 8,7 | 8,5 | 7,1 | 5,4 | 4,5 | 6,3 | 8,0 |
|  | 28,2 | 26,2 | 24,0 | 24,3 | 20,4 | 19,8 | 19,1 | 16,5 | 16,6 | 13,2 | 25,2 | 26,8 |
| Мурманск | 6,4 | 6,1 | 6,5 | 6,3 | 6,7 | 8,2 | 8,3 | 7,2 | 5,4 | 4,0 | 4,9 | 5,9 |
|  | 21,6 | 19,3 | 16,9 | 17,6 | 20,9 | 22,7 | 19,8 | 17,5 | 15,6 | 13,8 | 21,4 | 24,8 |
| Ниванкюль | 8,1 | 7,9 | 8,7 | 8,7 | 8,3 | 9,4 | 9,3 | 8,3 | 6,6 | 4,8 | 5,7 | 7,4 |
|  | 27,7 | 27,7 | 22,1 | 21,6 | 22,5 | 22,9 | 21,4 | 19,6 | 18,4 | 14,4 | 22,8 | 26,3 |
| Пялица | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,3 | 7,5 | 7,6 | 6,6 | 5,9 | 4,8 | 4,8 | 6,0 |
|  | 22,3 | 25,7 | 28,5 | 17,7 | 19,4 | 20,8 | 19,3 | 22,8 | 14,9 | 14,5 | 17,5 | 22,2 |
| о.Сосновец | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 5,6 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 4,4 | 4,9 |
|  | 17,1 | 18,9 | 18,3 | 16,5 | 13,7 | 16,0 | 17,2 | 15,3 | 12,9 | 12,8 | 12,2 | 15,1 |
| Териберка | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,0 | 5,2 | 6,7 | 7,1 | 6,1 | 4,8 | 4,3 | 5,1 | 5,8 |
|  | 17,3 | 18,7 | 15,1 | 15,4 | 21,2 | 18,4 | 21,0 | 25,9 | 12,5 | 12,1 | 16,7 | 18,3 |
| Умба | 7,0 | 6,9 | 8,2 | 7,7 | 7,5 | 8,2 | 7,9 | 7,0 | 5,6 | 4,3 | 4,9 | 6,2 |
|  | 25,4 | 19,7 | 20,5 | 19,1 | 18,6 | 20,2 | 18,0 | 15,9 | 15,6 | 14,2 | 20,6 | 25,1 |
| Ненецкий автономный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варандей | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,3 | 5,7 | 6,0 | 6,9 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,8 | 7,8 |
|  | 30,0 | 31,6 | 27,0 | 26,9 | 20,6 | 20,1 | 21,1 | 19,0 | 14,1 | 17,2 | 26,0 | 26,5 |
| Индига | 8,1 | 7,6 | 8,0 | 7,4 | 5,9 | 7,3 | 7,5 | 6,2 | 4,9 | 4,3 | 5,8 | 6,9 |
|  | 39,0 | 34,4 | 26,2 | 22,5 | 19,7 | 23,3 | 23,2 | 19,2 | 14,9 | 16,9 | 25,0 | 27,6 |
| Канин Нос | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,8 | 4,6 | 3,6 | 3,4 | 4,0 | 4,8 |
|  | 20,1 | 19,7 | 21,4 | 15,4 | 14,6 | 21,3 | 18,3 | 15,2 | 11,1 | 11,5 | 13,9 | 15,1 |
| Коткино | 10,2 | 9,5 | 10,5 | 10,1 | 8,8 | 10,7 | 11,3 | 9,3 | 7,2 | 5,6 | 7,5 | 8,9 |
|  | 36,7 | 35,7 | 34,1 | 30,6 | 27,5 | 23,2 | 24,9 | 25,2 | 20,9 | 21,9 | 34,0 | 31,7 |
| Нарьян-Мар | 8,8 | 8,4 | 9,3 | 8,7 | 7,3 | 8,9 | 9,3 | 7,8 | 6,1 | 4,9 | 6,7 | 7,9 |
|  | 36,2 | 33,8 | 28,6 | 24,4 | 22,0 | 23,3 | 21,8 | 21,2 | 18,1 | 17,4 | 29,2 | 30,7 |
| Ходовариха | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,4 | 4,7 | 4,9 | 5,9 | 4,6 | 3,5 | 3,7 | 6,0 | 7,3 |
|  | 35,3 | 25,7 | 26,9 | 22,5 | 17,8 | 21,9 | 20,8 | 15,7 | 11,9 | 20,1 | 27,5 | 22,7 |
| Хоседа-Хард | 9,4 | 9,1 | 10,2 | 9,9 | 8,3 | 10,8 | 11,5 | 9,6 | 7,4 | 5,8 | 7,8 | 8,6 |
|  | 33,6 | 35,8 | 31,1 | 29,4 | 25,5 | 29,1 | 25,9 | 25,8 | 21,4 | 23,0 | 29,4 | 36,5 |
| Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзамас | 7,0 | 7,9 | 8,3 | 9,6 | 12,4 | 11,9 | 11,6 | 11,6 | 9,8 | 6,8 | 5,2 | 6,0 |
|  | 42,2 | 26,2 | 28,8 | 23,2 | 23,0 | 23,5 | 23,6 | 21,8 | 21,7 | 19,3 | 18,5 | 37,3 |
| Выкса | 6,6 | 7,8 | 8,2 | 10,1 | 11,9 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 9,3 | 6,7 | 4,9 | 5,7 |
|  | 45,2 | 23,9 | 20,7 | 19,9 | 22,5 | 20,6 | 22,3 | 19,7 | 19,6 | 18,9 | 19,1 | 21,2 |
| Нижний Новгород | 6,9 | 8,1 | 8,3 | 10,1 | 13,0 | 12,2 | 12,1 | 11,7 | 9,5 | 6,7 | 4,9 | 5,9 |
|  | 26,7 | 28,9 | 24,8 | 22,3 | 23,4 | 22,2 | 21,7 | 23,5 | 21,6 | 21,5 | 18,9 | 24,3 |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боровичи | 6,5 | 7,3 | 8,6 | 9,5 | 11,6 | 11,2 | 11,0 | 10,4 | 8,8 | 6,0 | 4,4 | 5,3 |
|  | 26,2 | 23,0 | 23,9 | 20,7 | 23,7 | 20,2 | 19,7 | 20,5 | 20,1 | 18,4 | 18,2 | 26,2 |
| Великий Новгород | 6,3 | 7,1 | 8,1 | 8,7 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10 | 8,6 | 6,1 | 4,4 | 5,4 |
|  | 26,7 | 24,3 | 23,3 | 21,7 | 22 | 19,9 | 22 | 19,6 | 21,1 | 16,6 | 17,9 | 27,6 |
| Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабинск | 8,7 | 9,5 | 10,0 | 9,9 | 12,8 | 12,8 | 11,9 | 11,8 | 11,3 | 8,4 | 7,5 | 8,5 |
|  | 30,9 | 21,8 | 23,0 | 25,9 | 24,2 | 22,9 | 21,7 | 23,9 | 24,5 | 21,6 | 24,6 | 34,2 |
| Болотное | 8,0 | 8,9 | 9,5 | 9,9 | 12,5 | 12,3 | 11,6 | 11,2 | 10,6 | 7,7 | 7,1 | 8,0 |
|  | 31,7 | 25,6 | 22,0 | 27,5 | 26,5 | 22,6 | 20,1 | 22,6 | 24,9 | 24,1 | 27,7 | 36,6 |
| Карасук | 9,2 | 10,0 | 10,2 | 10,9 | 13,6 | 13,1 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 9,2 | 7,8 | 8,8 |
|  | 32,1 | 26,6 | 26,5 | 27,2 | 31,1 | 36,2 | 22,0 | 25,0 | 23,6 | 21,0 | 25,1 | 31,0 |
| Кочки | 9,4 | 10,6 | 11,1 | 11,1 | 14,6 | 14,2 | 13,1 | 13,1 | 12,8 | 9,4 | 8,2 | 9,2 |
|  | 32,5 | 27,8 | 27,4 | 29,1 | 28,6 | 23,1 | 22,7 | 25,3 | 25,3 | 24,8 | 26,7 | 34,6 |
| Купино | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 14,0 | 13,5 | 12,5 | 12,5 | 12,2 | 9,1 | 7,8 | 8,7 |
|  | 28,6 | 26,7 | 21,7 | 27,9 | 25,2 | 28,7 | 39,6 | 24,4 | 25,4 | 22,7 | 27,5 | 31,6 |
| Кыштовка | 9,5 | 11,0 | 11,6 | 10,7 | 13,5 | 13,2 | 12,5 | 11,9 | 11,2 | 8,0 | 7,8 | 9,1 |
|  | 32,2 | 27,1 | 28,1 | 23,5 | 27,2 | 25,1 | 23,3 | 24,0 | 24,6 | 22,6 | 25,9 | 36,4 |
| Новосибирск | 9,0 | 10,2 | 10,9 | 10,4 | 13,1 | 12,4 | 11,8 | 11,5 | 10,9 | 7,8 | 7,2 | 8,5 |
|  | 29,9 | 28,8 | 25,1 | 26,2 | 26,4 | 22,8 | 22,7 | 22,1 | 25,0 | 22,1 | 27,0 | 34,4 |
| Татарск | 9,0 | 9,7 | 10,2 | 10,3 | 13,4 | 13,3 | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 8,7 | 7,5 | 8,5 |
|  | 29,9 | 25,1 | 23,7 | 25,6 | 28,5 | 24,1 | 21,3 | 23,7 | 25,8 | 24,0 | 22,9 | 30,3 |
| Чулым | 8,9 | 9,9 | 10,5 | 10,3 | 13,1 | 12,8 | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 8,6 | 7,7 | 8,6 |
|  | 28,0 | 22,0 | 25,0 | 29,3 | 25,9 | 23,0 | 20,2 | 26,8 | 26,2 | 22,9 | 28,0 | 33,0 |
| Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исилькуль* | 8,8 | 9,8 | 10,2 | 10,4 | 13,5 | 13,0 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 8,8 | 7,7 | 8,5 |
|  | 29,0 | 25,4 | 21,9 | 28,0 | 25,8 | 25,6 | 24,1 | 24,1 | 26,0 | 22,0 | 23,1 | 36,7 |
| ________________ * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омск | 8,6 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 13,0 | 12,6 | 11,5 | 11,4 | 11,0 | 8,4 | 7,3 | 8,3 |
|  | 28,7 | 23,4 | 20,4 | 27,5 | 26,5 | 24,7 | 21,4 | 23,2 | 25,4 | 20,5 | 22,4 | 33,5 |
| Тара | 9,3 | 11,0 | 11,7 | 10,3 | 12,5 | 12,3 | 11,4 | 11,0 | 10,4 | 7,7 | 7,7 | 9,0 |
|  | 29,1 | 27,2 | 27,7 | 25,5 | 24,9 | 24,1 | 22,0 | 24,9 | 22,8 | 20,4 | 30,8 | 39,6 |
| Черлак | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,5 | 13,1 | 12,6 | 11,5 | 11,7 | 11,4 | 8,7 | 7,5 | 8,4 |
|  | 25,9 | 28,7 | 23,3 | 24,8 | 30,1 | 44,9 | 19,5 | 22,7 | 22,4 | 20,8 | 23,4 | 34,8 |
| Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кувандык | 8,8 | 10,1 | 9,6 | 12,3 | 15,3 | 15,4 | 14,9 | 15,6 | 14,6 | 10,6 | 7,3 | 8,2 |
|  | 28,4 | 26,5 | 26,2 | 27,4 | 27,8 | 30,6 | 28,6 | 29,9 | 31,4 | 27,8 | 23,6 | 26,5 |
| Оренбург | 7,8 | 8,8 | 8,5 | 11,0 | 13,6 | 13,6 | 13,4 | 13,8 | 12,8 | 9,4 | 6,6 | 7,2 |
|  | 28,2 | 23,7 | 20,9 | 21,6 | 24,6 | 23,9 | 23 | 24,5 | 24,4 | 21,2 | 19,7 | 25,2 |
| Сорочинск | 7,5 | 8,4 | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 13,0 | 12,8 | 13,0 | 12,0 | 8,4 | 5,8 | 6,7 |
|  | 27,3 | 24,4 | 21,7 | 22,0 | 22,8 | 21,7 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 22,5 | 18,8 | 26,5 |
| Орловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орел | 6,0 | 6,6 | 6,9 | 9,2 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 10,0 | 7,3 | 4,8 | 5,1 |
|  | 22,3 | 21,0 | 28,5 | 20,4 | 19,5 | 20,5 | 19,0 | 21,1 | 19,6 | 18,1 | 16,6 | 21,2 |
| Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земетчино | 7,2 | 8,2 | 8,3 | 10,2 | 13,3 | 12,9 | 12,5 | 12,8 | 11,2 | 7,8 | 5,5 | 6,2 |
|  | 24,0 | 26,0 | 25,1 | 23,6 | 23,4 | 23,7 | 22,1 | 23,0 | 23,7 | 21,0 | 19,7 | 23,8 |
| Пенза | 5,8 | 6,8 | 7,0 | 8,8 | 10,7 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | 9,2 | 6,6 | 4,6 | 5,1 |
|  | 37,0 | 27,4 | 23,2 | 21,6 | 23,4 | 21,4 | 25,1 | 22,7 | 21,9 | 20,8 | 20,1 | 23,3 |
| Пермский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бисер | 6,8 | 7,7 | 8,9 | 9,5 | 11,2 | 11,3 | 10,6 | 9,6 | 7,6 | 5,3 | 5,6 | 6,2 |
|  | 28,5 | 24,0 | 22,7 | 22,2 | 22,8 | 20,7 | 21,1 | 20,3 | 19,0 | 19,3 | 23,5 | 33,8 |
| Ножовка | 7,1 | 8,0 | 8,6 | 9,4 | 11,6 | 11,3 | 10,9 | 10,2 | 8,4 | 5,7 | 5,1 | 6,5 |
|  | 28,6 | 25,0 | 23,5 | 22,6 | 22,8 | 21,2 | 20,0 | 19,8 | 19,2 | 17,7 | 21,8 | 24,8 |
| Пермь | 7,0 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 11,4 | 11,4 | 11,0 | 10,0 | 8,2 | 5,4 | 5,3 | 6,4 |
|  | 26,4 | 25,3 | 20,6 | 20,9 | 25,3 | 22,2 | 20,8 | 18,8 | 18,6 | 17,3 | 22,6 | 30,4 |
| Чердынь | 6,6 | 7,0 | 7,9 | 8,6 | 10,1 | 10,4 | 9,9 | 9,1 | 7,2 | 4,7 | 5,1 | 6,1 |
|  | 28,4 | 26,0 | 22,0 | 22,2 | 21,3 | 21,4 | 18,2 | 17,3 | 17,0 | 15,4 | 24,9 | 32,8 |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агзу | 15,7 | 18,0 | 16,4 | 14,4 | 16,0 | 14,6 | 12,9 | 12,1 | 13,9 | 13,8 | 12,5 | 13,8 |
|  | 27,5 | 31,8 | 32,8 | 30,4 | 34,4 | 31,8 | 28,3 | 26,6 | 30,5 | 28,6 | 25,4 | 26,0 |
| Анучино | 16,3 | 17,0 | 14,1 | 13,9 | 14,9 | 13,4 | 11,7 | 11,0 | 12,9 | 14,2 | 13,3 | 14,9 |
|  | 31,0 | 30,5 | 31,7 | 27,8 | 27,2 | 26,4 | 22,8 | 23,1 | 24,7 | 28,1 | 26,4 | 28,4 |
| Астраханка | 10,9 | 11,4 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 10,4 | 9,3 | 8,6 | 10,3 | 10,9 | 10,0 | 10,3 |
|  | 25,8 | 24,0 | 24,5 | 27,0 | 23,6 | 21,5 | 20,2 | 22,5 | 21,1 | 23,4 | 21,5 | 26,8 |
| Владивосток | 7,7 | 8,0 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 6,5 | 5,6 | 5,6 | 6,7 | 7,2 | 6,9 | 7,0 |
|  | 19,3 | 18,4 | 15,8 | 19,4 | 19,3 | 17,2 | 15,0 | 14,5 | 13,4 | 19,0 | 17,5 | 40,4 |
| Дальнереченск | 10,3 | 11,7 | 11,1 | 11,6 | 12,4 | 11,1 | 10,0 | 9,7 | 11,5 | 11,9 | 10,5 | 10,0 |
|  | 22,1 | 24,2 | 24,2 | 24,5 | 24,6 | 20,0 | 20,4 | 20,7 | 22,8 | 23,6 | 20,5 | 23,8 |
| Красный Яр | 17,3 | 19,4 | 17,4 | 15,1 | 16,3 | 14,7 | 12,7 | 11,7 | 13,4 | 14,2 | 13,3 | 15,3 |
|  | 29,9 | 34,0 | 33,7 | 31,3 | 32,6 | 29,4 | 26,2 | 25,2 | 30,0 | 28,7 | 27,0 | 31,6 |
| Маргаритово | 14,6 | 14,9 | 13,2 | 13,7 | 13,4 | 11,0 | 9,6 | 10,0 | 13,1 | 15,2 | 14,1 | 14,2 |
|  | 31,4 | 27,3 | 26,0 | 28,6 | 30,7 | 29,7 | 25,8 | 23,1 | 24,8 | 27,7 | 24,5 | 25,5 |
| Мельничное | 16,2 | 17,9 | 16,3 | 14,2 | 15,6 | 14,1 | 12,5 | 11,4 | 12,5 | 13,9 | 13,0 | 14,4 |
|  | 28,8 | 32,7 | 37,1 | 30,3 | 31,6 | 28,6 | 25,6 | 23,7 | 26,3 | 30,3 | 27,9 | 29,6 |
| Партизанск | 9,7 | 10,4 | 10,2 | 11,5 | 12,4 | 10,7 | 9,1 | 9,1 | 10,8 | 11,3 | 9,8 | 9,4 |
|  | 21,9 | 29,2 | 20,2 | 25,6 | 23,6 | 23,5 | 21,2 | 18,4 | 19,4 | 25,5 | 19,5 | 22,1 |
| Посьет | 8,3 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 8,7 | 6,7 | 5,8 | 6,4 | 8,4 | 9,3 | 8,1 | 7,6 |
|  | 26,7 | 17,6 | 19,6 | 22,7 | 23,3 | 18,5 | 16,3 | 14,9 | 17,2 | 17,5 | 17,9 | 20,0 |
| Преображение | 9,2 | 9,2 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 6,9 | 6,0 | 6,5 | 8,6 | 9,3 | 8,9 | 9,1 |
|  | 20,3 | 22,3 | 20,4 | 19,4 | 20,7 | 20,2 | 15,9 | 15,4 | 16,9 | 17,5 | 18,4 | 19,0 |
| Рудная пристань | 9,9 | 10,8 | 9,9 | 10,0 | 9,3 | 7,1 | 6,3 | 7,2 | 10,3 | 11,6 | 10,5 | 10,0 |
|  | 24,2 | 25,8 | 23,9 | 27,1 | 26,7 | 27,9 | 21,3 | 19,5 | 23,7 | 26,5 | 23,0 | 23,7 |
| Сосуново | 9,8 | 10,4 | 9,1 | 7,9 | 8,0 | 6,7 | 5,9 | 6,7 | 9,0 | 10,2 | 9,5 | 9,6 |
|  | 21,9 | 24,1 | 27,9 | 23,9 | 28,3 | 27,4 | 20,7 | 18,9 | 20,7 | 24,1 | 22,1 | 21,4 |
| Чугуевка | 16,6 | 17,8 | 14,9 | 14,4 | 15,8 | 14,3 | 12,5 | 12,0 | 13,6 | 14,5 | 13,6 | 15,2 |
|  | 47,7 | 31,3 | 33,5 | 29,5 | 31,1 | 25,7 | 24,6 | 24,8 | 26,0 | 28,7 | 28,3 | 32,5 |
| Псковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великие Луки | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,8 | 11,8 | 11,3 | 11,2 | 10,6 | 9,3 | 7,0 | 4,9 | 5,3 |
|  | 23,2 | 25,2 | 25,8 | 22,0 | 23,8 | 21,6 | 22,5 | 22,2 | 22,4 | 18,8 | 19,3 | 27,0 |
| Псков | 5,8 | 6,8 | 7,9 | 9,5 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 9,0 | 6,4 | 4,4 | 5,0 |
|  | 22,0 | 25,7 | 22,3 | 23,5 | 23,3 | 21,1 | 21,1 | 20,9 | 21,5 | 17,6 | 17,3 | 26,2 |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гигант | 6,1 | 6,8 | 8,4 | 11,4 | 12,1 | 12,3 | 12,9 | 13,0 | 12,2 | 9,8 | 6,7 | 5,6 |
|  | 26,1 | 21,9 | 21,4 | 24,3 | 19,7 | 44,5 | 19,6 | 20,5 | 21,8 | 23,2 | 18,9 | 23,6 |
| Миллерово | 6,1 | 6,6 | 7,5 | 11,2 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,5 | 12,5 | 9,4 | 6,1 | 5,5 |
|  | 26,2 | 26,2 | 20,2 | 22,7 | 24,8 | 23,7 | 21,4 | 23,2 | 23,7 | 21,2 | 17,8 | 22,6 |
| Ростов-на-Дону | 5,7 | 6,3 | 7,7 | 10,4 | 11,3 | 11,4 | 11,9 | 12,1 | 11,5 | 9,0 | 6,2 | 5,2 |
|  | 23,5 | 19,6 | 17,9 | 20,3 | 20,0 | 19,5 | 19,5 | 18,7 | 19,1 | 21,9 | 16,9 | 24,3 |
| Таганрог | 5,2 | 5,9 | 6,4 | 8,0 | 8,6 | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 9,1 | 7,3 | 5,2 | 4,7 |
|  | 25,4 | 16,8 | 17,0 | 17,3 | 15,0 | 16,7 | 15,5 | 15,8 | 15,1 | 16,3 | 14,1 | 18,7 |
| Рязанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рязань | 6,4 | 7,0 | 7,0 | 8,7 | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 10,8 | 9,3 | 6,7 | 4,8 | 5,5 |
|  | 22,1 | 27,7 | 17,9 | 20,4 | 22,8 | 20,5 | 19,5 | 19,5 | 21,5 | 17,8 | 18,0 | 21,8 |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самара | 6,4 | 7,1 | 7,2 | 9,1 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 10,6 | 9,6 | 6,9 | 4,9 | 5,6 |
|  | 27,7 | 23,1 | 22,8 | 20,2 | 21,3 | 29,6 | 22,2 | 18,7 | 18,6 | 20,8 | 16,1 | 24,5 |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александров Гай | 7,6 | 8,2 | 8,4 | 11,8 | 14,0 | 14,2 | 14,1 | 14,4 | 13,8 | 10,4 | 7,0 | 6,7 |
|  | 24,3 | 26,8 | 22,6 | 22,2 | 26,4 | 24,1 | 22,8 | 25,1 | 24,4 | 22,4 | 20,2 | 24,0 |
| Балашов | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 10,5 | 12,4 | 11,8 | 11,8 | 12,2 | 11,0 | 8,2 | 5,5 | 5,7 |
|  | 21,4 | 23,8 | 19,3 | 23,1 | 20,8 | 24,0 | 19,5 | 21,2 | 23,2 | 18,3 | 19,2 | 22,3 |
| Саратов | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 9,8 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 10,4 | 7,7 | 5,3 | 5,6 |
|  | 23,1 | 23,3 | 18,6 | 21,1 | 21,2 | 23,9 | 21,0 | 19,3 | 22,9 | 18,4 | 16,2 | 27,3 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алдан | 8,0 | 9,4 | 11,1 | 10,4 | 10,1 | 12,5 | 11,6 | 10,8 | 8,9 | 7,8 | 8,1 | 7,7 |
|  | 24,5 | 22,7 | 25,7 | 24,3 | 23,2 | 24,4 | 25,3 | 21,5 | 24,6 | 20,8 | 22,7 | 24,0 |
| Аллах-Юнь | 7,9 | 13,3 | 19,1 | 17,2 | 13,4 | 16,3 | 15,7 | 15,4 | 12,1 | 10,6 | 9,3 | 6,9 |
|  | 35,1 | 42,5 | 42,4 | 28,1 | 27,6 | 28,4 | 28,2 | 27,4 | 34,5 | 30,6 | 29,6 | 26,5 |
| Амга | 7,7 | 11,4 | 18,8 | 16,6 | 13,8 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 12,5 | 10,2 | 9,5 | 7,8 |
|  | 27,5 | 30,0 | 32,8 | 34,1 | 28,6 | 28,0 | 30,0 | 27,7 | 27,0 | 23,9 | 27,5 | 25,3 |
| Батамай | 7,6 | 10,5 | 15,1 | 14,6 | 11,2 | 12,3 | 12,9 | 12,5 | 10,5 | 8,0 | 8,4 | 7,2 |
|  | 24,6 | 23,8 | 29,6 | 29,8 | 24,4 | 26,3 | 26,0 | 28,7 | 23,2 | 37,8 | 27,5 | 21,8 |
| Бердигестях | 9,8 | 15,3 | 20,3 | 16,7 | 13,1 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 13,0 | 10,6 | 11,2 | 9,3 |
|  | 35,0 | 29,9 | 59,0 | 33,9 | 29,2 | 28,1 | 28,7 | 30,9 | 49,8 | 28,0 | 91,4 | 31,6 |
| Буяга | 11,1 | 17,3 | 23,5 | 19,3 | 15,2 | 16,9 | 16,2 | 15,6 | 13,1 | 11,6 | 12,0 | 10,1 |
|  | 27,4 | 32,0 | 38,5 | 37,2 | 34,9 | 35,2 | 32,2 | 31,1 | 29,7 | 27,7 | 36,0 | 34,2 |
| Верхоянск | 5,9 | 9,0 | 17,7 | 19,2 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 13,9 | 11,1 | 10,0 | 6,8 | 6,0 |
|  | 29,7 | 31,3 | 33,0 | 33,5 | 26,4 | 26,5 | 26,9 | 28,2 | 25,7 | 25,7 | 29,3 | 35,8 |
| Вилюйск | 6,6 | 9,0 | 14,1 | 13,1 | 11,4 | 12,4 | 12,4 | 11,9 | 9,7 | 7,5 | 7,4 | 6,5 |
|  | 38,0 | 27,0 | 30,4 | 29,1 | 25,6 | 27,6 | 22,5 | 23,0 | 20,4 | 21,1 | 30,5 | 31,5 |
| Витим | 10,2 | 13,2 | 17,3 | 14,3 | 13,6 | 14,7 | 13,6 | 12,4 | 10,5 | 8,1 | 9,8 | 9,6 |
|  | 31,7 | 30,8 | 31,0 | 32,4 | 31,3 | 29,7 | 27,4 | 28,4 | 25,8 | 25,2 | 26,6 | 32,1 |
| Воронцово | 8,0 | 8,3 | 12,8 | 14,7 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 9,0 | 6,4 | 7,2 | 7,9 | 8,1 |
|  | 24,2 | 27,9 | 27,6 | 29,8 | 23,9 | 23,8 | 23,9 | 21,1 | 18,4 | 18,6 | 26,1 | 27,3 |
| Джалинда | 8,8 | 9,3 | 14,2 | 14,7 | 10,1 | 9,7 | 11,3 | 10,8 | 7,9 | 8,1 | 8,7 | 9,0 |
|  | 35,6 | 28,6 | 32,1 | 31,2 | 28,5 | 24,0 | 25,2 | 26,6 | 25,0 | 26,8 | 32,2 | 29,2 |
| Джарджан | 6,4 | 7,2 | 10,5 | 12,1 | 9,4 | 10,1 | 10,3 | 9,7 | 7,4 | 6,3 | 6,9 | 6,6 |
|  | 25,9 | 29,6 | 23,0 | 27,2 | 21,8 | 21,3 | 21,5 | 24,3 | 21,3 | 29,0 | 22,9 | 27,0 |
| Джикимда | 10,6 | 15,6 | 21,7 | 17,6 | 15,8 | 17,9 | 17,0 | 15,7 | 13,4 | 11,2 | 11,1 | 9,8 |
|  | 29,3 | 31,2 | 36,8 | 35,9 | 32,3 | 31,6 | 31,7 | 31,1 | 32,5 | 31,5 | 29,3 | 35,2 |
| Жиганск | 6,3 | 7,3 | 10,4 | 11,6 | 9,2 | 10,3 | 10,7 | 10,1 | 8,1 | 6,4 | 6,9 | 6,6 |
|  | 22,4 | 21,4 | 22,3 | 22,6 | 39,1 | 22,7 | 21,9 | 20,5 | 21,5 | 24,0 | 25,2 | 22,6 |
| Зырянка | 6,7 | 8,7 | 13,3 | 13,7 | 10,8 | 11,1 | 10,6 | 9,9 | 8,2 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
|  | 22,3 | 24,0 | 31,2 | 28,1 | 24,4 | 25,3 | 22,1 | 20,3 | 20,4 | 18,8 | 21,6 | 26,2 |
| Исить | 7,1 | 9,5 | 14,6 | 14,4 | 12,2 | 13,4 | 13,0 | 12,3 | 10,0 | 7,6 | 7,6 | 7,2 |
|  | 28,5 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | 24,2 | 25,3 | 23,5 | 26,2 | 22,3 | 20,3 | 24,6 | 27,7 |
| Иэма | 8,1 | 9,9 | 15,4 | 17,8 | 12,3 | 13,6 | 13,6 | 12,8 | 9,3 | 9,3 | 8,7 | 7,9 |
|  | 29,1 | 38,6 | 29,6 | 50,0 | 31,7 | 25,7 | 26,5 | 25,0 | 23,2 | 29,4 | 30,5 | 34,9 |
| Крест-Хальджай | 6,8 | 11,9 | 17,7 | 15,1 | 12,4 | 13,4 | 12,9 | 12,4 | 10,4 | 7,9 | 8,2 | 6,2 |
|  | 22,8 | 21,4 | 28,5 | 29,1 | 24,5 | 27,9 | 24,6 | 25,7 | 25,9 | 21,3 | 22,9 | 24,6 |
| Кюсюр | 7,6 | 7,6 | 9,8 | 11,1 | 8,2 | 8,9 | 9,7 | 8,6 | 6,7 | 6,6 | 7,8 | 7,8 |
|  | 27,6 | 27,3 | 28,0 | 27,2 | 23,5 | 21,7 | 23,8 | 22,0 | 19,4 | 25,7 | 33,9 | 29,9 |
| Ленск | 8,5 | 11,2 | 15,2 | 13,6 | 12,9 | 14,4 | 13,8 | 12,7 | 10,3 | 7,9 | 8,7 | 8,3 |
|  | 27,5 | 29,1 | 28,1 | 33,0 | 29,0 | 26,8 | 26,2 | 28,8 | 23,9 | 24,2 | 25,5 | 28,8 |
| Мирный | 7,0 | 8,5 | 11,0 | 10,8 | 10,3 | 12,0 | 11,7 | 11,0 | 8,8 | 7,1 | 7,2 | 7,1 |
|  | 24,7 | 27,6 | 24,6 | 23,7 | 23,5 | 22,7 | 21,5 | 22,0 | 20,2 | 21,9 | 29,2 | 29,2 |
| Нагорный | 9,2 | 10,9 | 13,2 | 12,9 | 12,8 | 15,1 | 13,8 | 13,3 | 11,8 | 11,6 | 10,6 | 9,0 |
|  | 23,1 | 26,8 | 28,2 | 29,2 | 30,1 | 27,8 | 27,9 | 32,4 | 27,2 | 25,6 | 26,0 | 26,4 |
| Нера | 5,8 | 9,0 | 16,2 | 14,9 | 11,9 | 14,0 | 14,1 | 13,7 | 10,8 | 8,5 | 6,8 | 5,3 |
|  | 26,3 | 23,7 | 30,8 | 34,1 | 27,0 | 27,0 | 28,5 | 27,2 | 25,1 | 20,0 | 44,2 | 23,6 |
| Нюрба | 8,7 | 11,5 | 16,3 | 14,2 | 12,0 | 13,9 | 13,9 | 13,2 | 11,0 | 8,3 | 9,2 | 8,6 |
|  | 32,1 | 30,7 | 30,9 | 30,6 | 81,8 | 27,4 | 26,8 | 25,8 | 26,0 | 25,5 | 30,7 | 39,1 |
| Нюя | 8,8 | 11,4 | 15,6 | 13,1 | 12,7 | 14,3 | 13,6 | 12,6 | 10,3 | 7,3 | 8,5 | 8,4 |
|  | 35,4 | 26,1 | 44,9 | 27,9 | 30,7 | 25,2 | 26,1 | 24,9 | 24,2 | 24,5 | 25,4 | 32,1 |
| Оймякон | 7,5 | 11,7 | 19,3 | 20,3 | 13,9 | 15,8 | 16,3 | 16,2 | 13,3 | 11,6 | 8,8 | 6,7 |
|  | 26,9 | 25,7 | 38,2 | 35,3 | 27,4 | 28,7 | 29,4 | 30,6 | 32,5 | 26,3 | 33,2 | 27,8 |
| Олекминск | 7,6 | 10,2 | 14,6 | 12,9 | 12,4 | 13,7 | 13,0 | 12,3 | 10,5 | 8,1 | 8,1 | 7,3 |
|  | 29,5 | 25,0 | 25,0 | 29,0 | 25,3 | 25,7 | 24,8 | 23,1 | 23,2 | 22,1 | 25,7 | 26,5 |
| Оленек | 7,9 | 8,4 | 12,3 | 12,8 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 10,6 | 8,1 | 7,3 | 8,0 | 8,4 |
|  | 31,9 | 30,3 | 27,5 | 27,5 | 19,7 | 26,3 | 29,7 | 21,3 | 21,0 | 24,4 | 26,5 | 29,6 |
| Охотский Перевоз | 7,3 | 12,1 | 19,5 | 17,0 | 13,5 | 14,4 | 14,2 | 13,8 | 11,4 | 8,7 | 8,8 | 6,9 |
|  | 26,9 | 29,2 | 31,9 | 31,9 | 26,9 | 28,0 | 28,5 | 28,7 | 25,5 | 28,5 | 30,3 | 28,1 |
| Сангары | 5,7 | 7,2 | 10,5 | 11,2 | 9,8 | 10,6 | 10,4 | 9,7 | 8,0 | 5,8 | 6,3 | 5,6 |
|  | 22,4 | 19,3 | 21,5 | 30,2 | 21,0 | 21,6 | 23,0 | 20,2 | 18,8 | 19,8 | 24,9 | 23,5 |
| Саскылах | 7,6 | 7,8 | 9,3 | 10,8 | 7,8 | 7,9 | 10,2 | 8,8 | 6,1 | 7,0 | 7,6 | 7,9 |
|  | 31,1 | 30,5 | 28,0 | 36,0 | 25,3 | 24,3 | 22,8 | 20,7 | 18,4 | 30,0 | 33,2 | 30,6 |
| Среднеколымск | 6,7 | 7,8 | 12,9 | 14,5 | 10,8 | 10,9 | 10,3 | 10,0 | 7,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
|  | 37,1 | 23,9 | 43,8 | 35,4 | 23,7 | 23,0 | 22,5 | 24,1 | 23,6 | 23,7 | 30,9 | 26,4 |
| Сунтар | 9,6 | 13,2 | 17,7 | 14,8 | 12,7 | 14,2 | 14,0 | 13,5 | 11,3 | 8,6 | 10,0 | 9,3 |
|  | 33,6 | 30,9 | 31,1 | 30,3 | 29,9 | 27,7 | 26,0 | 26,9 | 25,0 | 27,5 | 32,0 | 31,7 |
| Сухана | 8,7 | 10,3 | 15,8 | 16,0 | 10,8 | 11,2 | 12,7 | 12,4 | 8,9 | 8,2 | 9,0 | 9,2 |
|  | 30,7 | 39,9 | 32,2 | 35,6 | 28,3 | 25,1 | 27,3 | 30,2 | 26,2 | 30,9 | 34,5 | 32,2 |
| Токо | 14,4 | 19,5 | 21,7 | 18,1 | 14,4 | 17,8 | 16,9 | 16,4 | 13,9 | 14,4 | 15,7 | 12,8 |
|  | 52,3 | 36,3 | 37,0 | 37,6 | 33,9 | 32,4 | 30,1 | 33,4 | 31,8 | 33,1 | 29,4 | 29,7 |
| Томмот | 10,2 | 15,7 | 21,5 | 16,9 | 14,7 | 17,1 | 15,9 | 14,9 | 12,5 | 11,3 | 11,6 | 9,6 |
|  | 29,6 | 32,7 | 35,8 | 34,5 | 30,9 | 32,4 | 30,7 | 30,7 | 29,6 | 41,8 | 38,8 | 31,9 |
| Томпо | 6,6 | 10,8 | 17,2 | 16,6 | 13,5 | 15,6 | 15,5 | 14,4 | 10,7 | 9,1 | 7,6 | 6,3 |
|  | 25,9 | 26,5 | 28,5 | 29,5 | 26,5 | 28,3 | 29,1 | 27,2 | 24,2 | 23,6 | 23,9 | 28,4 |
| Туой-Хая | 8,7 | 11,3 | 15,2 | 13,9 | 11,7 | 13,8 | 12,8 | 11,6 | 9,4 | 6,8 | 8,8 | 8,6 |
|  | 35,8 | 25,8 | 31,0 | 30,5 | 25,0 | 25,6 | 26,9 | 24,4 | 22,6 | 22,6 | 31,3 | 28,4 |
| Тяня | 11,6 | 17,1 | 22,5 | 18,3 | 16,3 | 18,2 | 17,4 | 16,5 | 14,4 | 12,8 | 12,7 | 10,7 |
|  | 28,3 | 31,5 | 40,5 | 36,9 | 33,2 | 31,3 | 31,3 | 31,7 | 31,9 | 27,7 | 30,3 | 34,0 |
| Усть-Мая | 7,4 | 12,4 | 17,6 | 14,6 | 12,6 | 14,0 | 13,5 | 13,1 | 11,2 | 8,4 | 8,7 | 6,9 |
|  | 22,9 | 23,4 | 28,4 | 28,5 | 24,9 | 25,5 | 24,3 | 24,3 | 25,9 | 25,0 | 24,3 | 41,0 |
| Усть-Миль | 8,9 | 14,6 | 20,5 | 16,7 | 15,0 | 17,3 | 15,9 | 15,2 | 13,0 | 10,7 | 10,6 | 8,4 |
|  | 21,7 | 30,9 | 32,3 | 35,2 | 31,4 | 30,4 | 27,9 | 27,6 | 28,2 | 26,7 | 44,7 | 38,5 |
| Усть-Мома | 7,7 | 11,4 | 18,0 | 17,9 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 11,7 | 11,0 | 8,9 | 7,4 |
|  | 31,1 | 41,6 | 31,3 | 41,8 | 25,5 | 27,5 | 29,1 | 27,5 | 27,8 | 26,5 | 31,3 | 32,2 |
| Чульман | 8,2 | 11,2 | 13,5 | 11,9 | 11,4 | 13,6 | 12,8 | 12,2 | 10,4 | 9,6 | 9,1 | 7,7 |
|  | 23,2 | 23,6 | 29,2 | 27,4 | 26,1 | 25,8 | 26,9 | 22,5 | 22,6 | 20,8 | 27,9 | 21,7 |
| Чурапча | 7,8 | 13,2 | 19,6 | 16,1 | 13,0 | 14,3 | 14,0 | 13,8 | 11,7 | 9,8 | 9,7 | 7,5 |
|  | 22,8 | 36,2 | 32,7 | 43,4 | 25,3 | 25,4 | 24,8 | 25,3 | 24,7 | 27,9 | 74,1 | 27,6 |
| Шелагонцы | 9,9 | 13,5 | 20,3 | 19,2 | 12,9 | 14,6 | 16,1 | 15,0 | 11,3 | 10,5 | 10,9 | 10,6 |
|  | 43,1 | 35,7 | 36,5 | 35,4 | 31,5 | 31,2 | 30,1 | 31,2 | 31,6 | 30,9 | 36,0 | 35,6 |
| Эйк | 7,7 | 9,2 | 13,3 | 14,0 | 10,1 | 11,1 | 11,4 | 10,7 | 8,1 | 7,5 | 7,9 | 7,9 |
|  | 26,8 | 29,6 | 26,4 | 33,6 | 26,1 | 27,0 | 22,6 | 25,2 | 22,0 | 30,8 | 25,9 | 30,9 |
| Якутск | 6,6 | 9,9 | 15,4 | 13,9 | 12,4 | 13,5 | 13,3 | 12,8 | 11,2 | 8,8 | 8,3 | 6,5 |
|  | 35,5 | 23,8 | 27,0 | 28,7 | 25,4 | 26,4 | 24,8 | 25,1 | 24,8 | 21,1 | 23,8 | 22,0 |
| Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровск- | 8,7 | 9,6 | 9,4 | 7,8 | 8,6 | 8,8 | 8,0 | 7,8 | 8,2 | 7,4 | 6,7 | 7,6 |
| Сахалинский | 20,1 | 22,1 | 19,6 | 19,6 | 22,9 | 22,3 | 19,6 | 15,6 | 17,0 | 16,6 | 17,4 | 19,6 |
| Долинск | 11,2 | 12,3 | 10,5 | 8,6 | 10,5 | 10,2 | 9,3 | 9,1 | 10,2 | 10,3 | 8,8 | 10,0 |
|  | 28,8 | 29,9 | 27,0 | 23,5 | 25,6 | 23,2 | 23,0 | 23,5 | 22,6 | 23,0 | 22,0 | 26,1 |
| Корсаков | 8,1 | 8,9 | 7,9 | 7,0 | 7,9 | 7,4 | 6,5 | 6,6 | 7,5 | 8,1 | 7,2 | 7,3 |
|  | 19,1 | 17,9 | 18,0 | 16,0 | 19,2 | 17,7 | 19,0 | 15,8 | 16,3 | 16,6 | 17,4 | 22,9 |
| Курильск | 5,5 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 8,3 | 8,0 | 7,6 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 6,2 | 5,4 |
|  | 16,1 | 22,4 | 20,3 | 19,3 | 21,9 | 22,7 | 20,3 | 18,5 | 17,0 | 18,3 | 17,8 | 15,1 |
| Макаров | 8,9 | 9,7 | 8,4 | 7,0 | 7,8 | 7,4 | 6,3 | 6,7 | 8,1 | 8,4 | 7,9 | 8,4 |
|  | 24,6 | 21,8 | 21,7 | 26,1 | 26,5 | 25,4 | 25,4 | 18,5 | 19,9 | 20,7 | 21,3 | 20,7 |
| Невельск | 4,9 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 6,4 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,1 | 6,4 | 5,7 | 4,9 |
|  | 20,4 | 14,0 | 14,6 | 17,2 | 14,7 | 17,3 | 15,3 | 12,0 | 15,4 | 13,8 | 20,2 | 17,9 |
| Ноглики | 9,5 | 10,8 | 11,0 | 8,5 | 8,6 | 10,6 | 9,6 | 9,1 | 9,2 | 8,5 | 8,4 | 9,0 |
|  | 22,6 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 30,3 | 26,2 | 22,6 | 21,5 | 21,1 | 19,5 | 21,9 | 22,5 |
| Оха | 7,4 | 8,7 | 10,1 | 7,9 | 7,6 | 10,3 | 9,4 | 8,5 | 8,0 | 6,9 | 6,8 | 7,1 |
|  | 31,3 | 26,2 | 26,0 | 24,4 | 26,8 | 28,3 | 24,1 | 23,1 | 22,8 | 20,1 | 24,0 | 27,1 |
| Погиби | 8,1 | 9,7 | 10,8 | 7,6 | 5,6 | 6,4 | 5,6 | 5,7 | 6,3 | 5,7 | 6,1 | 7,3 |
|  | 26,2 | 22,0 | 27,8 | 25,2 | 19,4 | 19,0 | 16,9 | 16,6 | 17,1 | 15,5 | 18,4 | 21,7 |
| Поронайск | 9,8 | 11,2 | 10,2 | 7,2 | 7,3 | 6,7 | 6,0 | 6,8 | 8,5 | 9,1 | 8,9 | 9,4 |
|  | 26,9 | 27,0 | 25,6 | 25,4 | 27,5 | 26,3 | 27,4 | 20,0 | 21,6 | 21,1 | 23,0 | 23,0 |
| Южно-Курильск | 5,0 | 5,7 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 5,6 | 5,7 | 5,0 |
|  | 14,1 | 14,3 | 16,2 | 18,9 | 21,6 | 20,3 | 15,0 | 17,0 | 11,6 | 13,2 | 15,2 | 13,1 |
| Южно-Сахалинск | 10,7 | 12,1 | 11,1 | 9,1 | 11,0 | 10,4 | 9,1 | 8,9 | 10,6 | 10,6 | 9,1 | 10,0 |
|  | 25,3 | 25,5 | 25,5 | 23,6 | 25,3 | 25,0 | 23,2 | 21,7 | 23,7 | 24,1 | 21,5 | 22,7 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхотурье | 9,2 | 11,2 | 11,7 | 11,2 | 13,2 | 13,1 | 12,1 | 11,3 | 9,6 | 7,1 | 7,3 | 8,3 |
|  | 32,0 | 29,9 | 30,8 | 26,1 | 26,0 | 25,1 | 22,7 | 25,1 | 23,2 | 22,8 | 28,4 | 27,7 |
| Екатеринбург | 6,9 | 8,5 | 9,2 | 10,1 | 11,6 | 11,3 | 10,4 | 9,8 | 8,7 | 6,2 | 5,8 | 6,2 |
|  | 26,4 | 22,6 | 22,7 | 23,8 | 21,2 | 20,4 | 18,2 | 19,3 | 21,0 | 18,5 | 21,2 | 28,1 |
| Каменск-Уральский | 8,6 | 10,0 | 10,3 | 10,9 | 13,1 | 12,5 | 11,4 | 11,1 | 10,3 | 7,7 | 7,0 | 7,8 |
|  | 27,1 | 24,9 | 26,2 | 26,3 | 25,3 | 25,7 | 28,9 | 22,5 | 24,0 | 21,4 | 25,9 | 32,2 |
| Туринск | 8,2 | 9,5 | 10,4 | 10,5 | 12,5 | 12,3 | 11,3 | 10,8 | 9,6 | 7,3 | 6,9 | 7,7 |
|  | 33,1 | 24,2 | 24,7 | 22,5 | 25,7 | 23,3 | 23,2 | 21,7 | 20,3 | 19,3 | 27,0 | 32,8 |
| Шамары | 8,3 | 10,1 | 10,9 | 11,2 | 13,2 | 12,9 | 12,1 | 11,3 | 9,4 | 6,0 | 6,1 | 7,3 |
|  | 33,2 | 30,6 | 28,7 | 27,2 | 26,3 | 23,3 | 24,0 | 24,1 | 24,3 | 22,0 | 25,3 | 28,6 |
| Республика Северная Осетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владикавказ | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 9,8 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 8,8 | 8,8 |
|  | 25,5 | 23,5 | 23,1 | 24,2 | 21,5 | 23,3 | 18,2 | 19,1 | 22,5 | 21,9 | 22,0 | 25,0 |
| Смоленская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязьма | 6,1 | 7,2 | 7,8 | 9,3 | 11,2 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 9,3 | 6,7 | 4,7 | 5,4 |
|  | 24,9 | 25,0 | 23,3 | 21,7 | 21,6 | 21,0 | 21,5 | 22,2 | 21,7 | 20,9 | 19,1 | 26,5 |
| Смоленск | 5,8 | 6,4 | 7,1 | 8,9 | 10,7 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 9,1 | 6,8 | 4,6 | 4,9 |
|  | 22,6 | 24,4 | 18,0 | 24,1 | 20,1 | 19,2 | 18,3 | 19,5 | 21,2 | 20,8 | 16,4 | 21,8 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзгир | 6,0 | 6,7 | 8,5 | 12,2 | 13,4 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 12,8 | 10,3 | 6,9 | 5,6 |
|  | 20,7 | 20,5 | 22,2 | 22,3 | 23,2 | 25,0 | 25,6 | 23,0 | 23,4 | 24,7 | 18,9 | 20,6 |
| Кисловодск | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 10,2 | 9,6 |
|  | 21,2 | 21,9 | 23,3 | 21,7 | 21,4 | 18,7 | 19,5 | 20,9 | 22,8 | 21,0 | 22,9 | 22,5 |
| Минеральные Воды | 7,3 | 7,9 | 9,2 | 12,4 | 12,8 | 13,1 | 13,5 | 13,6 | 12,6 | 10,6 | 8,0 | 7,1 |
|  | 25,0 | 25,2 | 28,6 | 27,0 | 23,4 | 23,5 | 25,4 | 23,4 | 27,2 | 27,6 | 26,0 | 28,3 |
| Невинномысск | 7,9 | 8,5 | 9,6 | 11,9 | 12,4 | 12,6 | 13,3 | 13,4 | 12,6 | 11,2 | 8,8 | 7,6 |
|  | 25,9 | 23,2 | 27,5 | 27,5 | 22,7 | 25,3 | 23,2 | 23,6 | 25,9 | 26,2 | 25,8 | 22,7 |
| Ставрополь | 6,5 | 7,1 | 8,2 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | 10,6 | 8,9 | 7,1 | 6,3 |
|  | 24,0 | 21,9 | 21,9 | 23,0 | 19,9 | 18,6 | 18,4 | 19,0 | 19,6 | 20,5 | 22,6 | 21,1 |
| Тамбовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбов | 6,6 | 7,3 | 7,4 | 9,9 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,8 | 10,6 | 7,6 | 5,3 | 5,7 |
|  | 22,9 | 24,2 | 19,9 | 22,0 | 23,2 | 23,7 | 24,0 | 23,7 | 23,1 | 21,4 | 19,3 | 28,7 |
| Республика Татарстан (Татарстан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бугульма | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 8,7 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 10,9 | 9,5 | 6,7 | 5,5 | 6,3 |
|  | 26,7 | 22,8 | 20,8 | 21,0 | 22,2 | 22,2 | 20,9 | 20,3 | 19,6 | 18,8 | 17,6 | 25,4 |
| Елабуга | 7,2 | 7,9 | 8,2 | 9,9 | 12,1 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 9,3 | 6,3 | 5,1 | 6,3 |
|  | 26,0 | 24,8 | 22,8 | 20,5 | 24,6 | 25,2 | 21,7 | 21,8 | 20,1 | 18,9 | 18,0 | 28,3 |
| Казань | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,4 | 10,9 | 11,0 | 10,7 | 10,4 | 8,7 | 6,1 | 4,9 | 6,1 |
|  | 23,8 | 25,5 | 20,1 | 19,6 | 20,3 | 19,5 | 18,1 | 17,9 | 18,3 | 15,3 | 18,6 | 24,6 |
| Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежецк | 7,0 | 7,8 | 8,5 | 8,7 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 8,9 | 6,2 | 4,8 | 5,7 |
|  | 27,1 | 27,8 | 24,7 | 23,3 | 22,6 | 21,1 | 22,5 | 21,2 | 19,9 | 20,1 | 21,9 | 26,1 |
| Старица | 6,4 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 11,2 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 8,9 | 6,4 | 4,7 | 5,4 |
|  | 24,3 | 28,1 | 23,9 | 21,6 | 22,8 | 21,7 | 22,3 | 22,1 | 20,9 | 18,9 | 19,7 | 22,8 |
| Тверь | 6,5 | 7,6 | 8,3 | 9,4 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 10,6 | 9,1 | 6,3 | 4,7 | 5,3 |
|  | 25,0 | 27,0 | 23,8 | 22,5 | 23,4 | 21,5 | 21,0 | 22,5 | 20,3 | 18,5 | 16,9 | 22,1 |
| Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровское | 8,8 | 9,7 | 11,3 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 9,8 | 8,7 | 6,4 | 7,7 | 8,7 |
|  | 29,7 | 30,4 | 30,4 | 27,9 | 24,8 | 25,8 | 22,2 | 19,8 | 22,3 | 18,6 | 25,8 | 30,1 |
| Колпашево | 8,7 | 9,9 | 11,5 | 10,8 | 11,3 | 11,5 | 11,4 | 10,4 | 9,4 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
|  | 27,6 | 29,2 | 26,8 | 25,6 | 26,4 | 23,6 | 21,0 | 21,1 | 22,2 | 23,3 | 27,6 | 32,7 |
| Средний Васюган | 8,5 | 10,2 | 11,7 | 11,2 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 10,5 | 9,3 | 6,6 | 7,3 | 8,3 |
|  | 30,1 | 27,5 | 29,6 | 27,2 | 27,0 | 25,4 | 20,2 | 19,7 | 22,3 | 22,5 | 26,8 | 27,8 |
| Томск | 8,4 | 9,9 | 10,9 | 10,4 | 12,1 | 12,0 | 11,3 | 10,6 | 9,9 | 7,4 | 7,3 | 8,3 |
|  | 29,9 | 27,9 | 26,4 | 27,1 | 26,8 | 21,4 | 19,8 | 22,4 | 23,7 | 21,6 | 31,6 | 34,6 |
| Усть-Озерное | 9,0 | 10,8 | 12,4 | 11,3 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 11,0 | 9,5 | 6,6 | 7,9 | 8,4 |
|  | 27,1 | 30,7 | 27,3 | 29,1 | 24,6 | 23,6 | 22,1 | 22,5 | 25,9 | 19,9 | 30,8 | 28,4 |
| Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тула | 6,3 | 7,2 | 7,4 | 9,1 | 11,6 | 11,4 | 11,0 | 11,2 | 9,8 | 7,1 | 4,9 | 5,4 |
|  | 24,2 | 19,9 | 24,5 | 20,9 | 21,3 | 21,0 | 20,0 | 21,4 | 21,5 | 19,6 | 17,6 | 22,7 |
| Республика Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл | 9,7 | 12,9 | 14,1 | 13,9 | 15,7 | 14,9 | 13,6 | 13,7 | 14,0 | 12,8 | 9,7 | 8,8 |
|  | 18,8 | 21,6 | 31,0 | 29,3 | 26,9 | 25,3 | 23,5 | 24,8 | 24,9 | 26,1 | 18,7 | 18,3 |
| Тюменская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демьянское | 8,3 | 9,7 | 10,7 | 9,9 | 11,0 | 10,9 | 10,2 | 9,5 | 8,3 | 6,3 | 7,1 | 8,1 |
|  | 29,0 | 34,1 | 27,9 | 24,0 | 24,8 | 23,2 | 22,5 | 23,9 | 19,8 | 18,6 | 28,3 | 32,8 |
| Тобольск | 8,4 | 9,7 | 10,7 | 10,1 | 11,3 | 10,9 | 10,1 | 9,8 | 9,1 | 7,0 | 7,1 | 8,2 |
|  | 29,5 | 28,5 | 27,9 | 25,5 | 24,8 | 22,7 | 21,1 | 22,4 | 21,6 | 21,4 | 26,6 | 31,4 |
| Тюмень | 8,6 | 10,1 | 10,5 | 10,4 | 12,5 | 12,1 | 10,9 | 10,5 | 9,8 | 7,5 | 7,1 | 8,0 |
|  | 33,6 | 25,5 | 24,4 | 24,2 | 25,0 | 24,5 | 20,9 | 22,0 | 22,9 | 19,3 | 23,1 | 31,0 |
| Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глазов | 7,9 | 8,9 | 9,7 | 9,7 | 12,2 | 12,2 | 11,9 | 11,4 | 9,0 | 5,8 | 5,4 | 6,9 |
|  | 27,6 | 26,6 | 23,9 | 22,8 | 23,5 | 22,6 | 22,5 | 23,1 | 21,3 | 19,8 | 24,3 | 39,2 |
| Ижевск | 7,1 | 7,9 | 8,3 | 9,3 | 12,1 | 11,6 | 11,3 | 10,7 | 8,9 | 6,1 | 5,2 | 6,3 |
|  | 29,7 | 24,6 | 23,2 | 20,6 | 22,3 | 20,5 | 20,5 | 19,3 | 19,0 | 18,5 | 20,2 | 25,1 |
| Сарапул | 7,0 | 7,7 | 8,1 | 9,1 | 11,7 | 11,4 | 10,9 | 10,5 | 8,9 | 6,1 | 5,3 | 6,5 |
|  | 28,1 | 24,4 | 22,6 | 21,0 | 24,2 | 20,9 | 19,5 | 19,6 | 19,9 | 18,0 | 25,8 | 23,9 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сурское | 8,4 | 9,6 | 9,4 | 11,3 | 13,9 | 13,1 | 12,8 | 12,7 | 11,2 | 7,8 | 5,8 | 6,9 |
|  | 26,6 | 25,6 | 27,7 | 24,8 | 25,3 | 25,6 | 24,7 | 25,4 | 24,7 | 25,4 | 23,0 | 29,9 |
| Ульяновск | 7,3 | 8,3 | 8,5 | 10,4 | 12,9 | 12,4 | 11,9 | 11,9 | 10,6 | 7,6 | 5,6 | 6,4 |
|  | 24,5 | 23,9 | 25,1 | 23,6 | 24,5 | 23,6 | 23,7 | 21,9 | 24,5 | 20,8 | 18,6 | 24,2 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аян | 6,9 | 7,8 | 8,9 | 7,2 | 6,0 | 6,5 | 5,8 | 6,5 | 7,4 | 7,3 | 6,8 | 6,5 |
|  | 22,1 | 22,8 | 23,2 | 19,7 | 26,9 | 26,9 | 21,7 | 20,8 | 18,4 | 17,3 | 20,3 | 23,3 |
| Байдуков | 7,1 | 8,5 | 10,2 | 8,0 | 5,1 | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 5,3 | 6,4 |
|  | 27,2 | 21,2 | 24,6 | 23,6 | 18,8 | 16,3 | 20,8 | 15,0 | 15,2 | 13,2 | 21,5 | 25,1 |
| Бикин | 12,8 | 14,8 | 13,2 | 12,0 | 13,0 | 11,9 | 10,7 | 10,4 | 12,0 | 12,1 | 10,8 | 11,5 |
|  | 24,9 | 24,4 | 24,6 | 25,9 | 27,0 | 23,7 | 20,2 | 20,3 | 24,9 | 24,1 | 23,0 | 22,6 |
| Вяземская | 10,6 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 13,2 | 12,4 | 11,0 | 10,3 | 11,6 | 11,2 | 9,9 | 10,0 |
|  | 26,9 | 31,3 | 23,4 | 25,2 | 26,4 | 25,3 | 20,7 | 21,4 | 23,9 | 23,0 | 24,9 | 32,6 |
| Гвасюги | 16,4 | 19,2 | 17,7 | 14,5 | 16,3 | 15,0 | 12,7 | 11,3 | 12,4 | 13,1 | 13,2 | 14,5 |
|  | 29,0 | 35,5 | 32,7 | 30,6 | 32,3 | 28,6 | 25,1 | 24,3 | 30,7 | 27,2 | 28,3 | 25,2 |
| Джаоре | 8,1 | 8,9 | 9,8 | 8,1 | 6,7 | 7,3 | 6,5 | 6,9 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,9 |
|  | 28,4 | 24,0 | 27,1 | 27,1 | 20,0 | 23,4 | 24,5 | 21,4 | 22,1 | 19,5 | 18,5 | 24,4 |
| Им. Полины Осипенко | 13,6 | 15,6 | 15,1 | 11,9 | 13,6 | 14,4 | 12,7 | 11,6 | 11,5 | 10,6 | 11,4 | 12,0 |
|  | 24,8 | 26,7 | 27,6 | 25,9 | 29,0 | 26,5 | 23,8 | 23,9 | 26,4 | 21,8 | 22,9 | 29,2 |
| Комсомольск-на-Амуре | 10,1 | 12,1 | 11,6 | 10,0 | 11,8 | 11,3 | 10,0 | 9,1 | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 9,1 |
|  | 21,8 | 25,0 | 23,7 | 24,0 | 23,0 | 24,6 | 19,6 | 20,5 | 20,6 | 20,5 | 20,8 | 20,7 |
| Нижнетамбовское | 13,4 | 16,1 | 15,7 | 12,0 | 13,1 | 13,0 | 11,3 | 10,3 | 10,4 | 9,7 | 9,9 | 11,4 |
|  | 26,3 | 28,6 | 29,3 | 34,2 | 29,1 | 27,0 | 24,7 | 23,5 | 24,8 | 23,2 | 26,2 | 23,3 |
| Николаевск-на-Амуре | 8,1 | 9,9 | 11,6 | 9,5 | 9,4 | 10,7 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 8,4 | 8,0 | 7,6 |
|  | 29,2 | 20,8 | 22,2 | 23,6 | 25,0 | 25,6 | 23,2 | 22,3 | 20,2 | 19,2 | 19,7 | 24,0 |
| Охотск | 6,0 | 8,1 | 11,3 | 9,0 | 6,1 | 5,5 | 5,3 | 6,5 | 7,8 | 7,3 | 5,8 | 5,4 |
|  | 26,2 | 20,4 | 21,7 | 20,5 | 22,7 | 23,5 | 20,5 | 20,3 | 19,6 | 16,2 | 21,1 | 20,2 |
| Советская Гавань | 10,7 | 11,8 | 11,1 | 9,1 | 10,1 | 10,6 | 9,7 | 9,0 | 9,8 | 9,9 | 9,2 | 9,5 |
|  | 22,1 | 24,3 | 25,2 | 28,8 | 28,1 | 26,6 | 22,0 | 22,1 | 20,0 | 25,3 | 19,7 | 20,3 |
| Софийский прииск | 14,9 | 18,0 | 17,9 | 13,9 | 13,5 | 15,3 | 13,8 | 13,1 | 12,5 | 11,9 | 13,8 | 13,4 |
|  | 26,3 | 31,8 | 32,1 | 30,0 | 28,6 | 29,5 | 27,3 | 26,4 | 25,8 | 25,6 | 24,9 | 27,7 |
| Троицкое | 8,3 | 9,6 | 10,3 | 9,9 | 11,0 | 10,6 | 9,3 | 8,6 | 9,2 | 8,7 | 7,4 | 7,3 |
|  | 19,3 | 24,3 | 22,8 | 23,3 | 23,7 | 21,8 | 22,3 | 24,7 | 24,2 | 20,4 | 21,3 | 18,3 |
| Хабаровск | 7,6 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 11,3 | 10,6 | 9,5 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 7,5 | 7,1 |
|  | 21,6 | 23,3 | 21,5 | 23,9 | 24,6 | 20,5 | 20,0 | 18,6 | 22,4 | 22,5 | 22,1 | 20,1 |
| Чумикан | 5,2 | 8,1 | 11,0 | 9,3 | 8,0 | 9,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 7,4 | 5,8 | 4,7 |
|  | 20,3 | 22,1 | 30,9 | 25,5 | 31,9 | 29,7 | 27,9 | 23,5 | 21,3 | 18,9 | 16,4 | 18,1 |
| Республика Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абакан | 11,0 | 12,8 | 12,7 | 14,3 | 15,2 | 14,0 | 13,0 | 13,2 | 13,0 | 10,9 | 9,7 | 10,1 |
|  | 31,4 | 27,1 | 26,6 | 31,8 | 29,3 | 25,2 | 23,7 | 24,8 | 30,4 | 27,3 | 24,6 | 29,4 |
| Шира | 10,2 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 13,8 | 13,5 | 12,4 | 12,3 | 12,0 | 10,5 | 9,6 | 9,8 |
|  | 27,2 | 25,5 | 25,6 | 26,1 | 28,0 | 25,7 | 25,7 | 26,7 | 25,2 | 24,4 | 44,5 | 34,8 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березово | 8,8 | 9,4 | 11,0 | 10,1 | 9,5 | 9,6 | 9,3 | 8,8 | 7,6 | 6,1 | 7,6 | 8,5 |
|  | 27,4 | 26,7 | 28,6 | 27,6 | 24,2 | 27,4 | 22,0 | 20,9 | 20,5 | 21,0 | 26,5 | 29,7 |
| Кондинское | 8,7 | 9,4 | 10,3 | 9,6 | 10,7 | 10,4 | 9,9 | 8,9 | 7,9 | 6,3 | 7,2 | 8,4 |
|  | 28,8 | 30,2 | 27,8 | 22,3 | 22,4 | 22,2 | 19,2 | 19,7 | 18,5 | 17,4 | 27,8 | 33,4 |
| Леуши | 7,7 | 8,8 | 9,7 | 9,6 | 10,7 | 10,6 | 9,8 | 9,2 | 8,1 | 6,3 | 6,6 | 7,5 |
|  | 28,3 | 25,5 | 30,4 | 23,6 | 22,6 | 23,0 | 18,3 | 18,5 | 19,9 | 17,9 | 26,5 | 29,0 |
| Октябрьское | 8,1 | 8,5 | 9,7 | 9,6 | 10,4 | 11,0 | 10,3 | 9,2 | 7,7 | 5,9 | 7,1 | 8,0 |
|  | 28,6 | 24,6 | 27,0 | 21,9 | 24,3 | 24,9 | 20,0 | 17,5 | 17,5 | 17,3 | 25,5 | 28,2 |
| Сургут | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 8,8 | 7,7 | 6,8 | 5,4 | 6,7 | 7,6 |
|  | 27,2 | 27,9 | 33,6 | 24,4 | 23,2 | 24,8 | 23,4 | 20,4 | 19,5 | 22,6 | 31,9 | 31,3 |
| Угут | 8,8 | 10,3 | 11,8 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,1 | 9,8 | 8,4 | 6,2 | 7,8 | 8,6 |
|  | 31,6 | 29,1 | 29,4 | 26,3 | 24,6 | 24,9 | 21,8 | 20,4 | 22,9 | 19,9 | 28,2 | 36,3 |
| Ханты-Мансийск | 8,0 | 8,2 | 9,5 | 9,1 | 10,0 | 9,3 | 8,8 | 8,4 | 7,5 | 5,8 | 6,7 | 8,2 |
|  | 31,1 | 30,4 | 26,4 | 23,1 | 20,8 | 21,4 | 19,6 | 19,2 | 19,0 | 19,8 | 26,0 | 31,2 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеуральск | 10,6 | 12,3 | 12,1 | 12,3 | 15,3 | 14,7 | 13,5 | 13,9 | 13,3 | 10,0 | 9,2 | 10,1 |
|  | 32,4 | 37,2 | 31,4 | 30,4 | 29,9 | 28,1 | 26,0 | 27,8 | 28,9 | 29,5 | 28,9 | 28,3 |
| Нязепетровск | 8,9 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 13,8 | 13,4 | 12,3 | 11,8 | 10,4 | 7,0 | 7,0 | 7,9 |
|  | 25,9 | 29,5 | 30,2 | 25,4 | 27,2 | 24,8 | 23,5 | 25,3 | 25,5 | 22,8 | 24,3 | 31,6 |
| Челябинск | 9,1 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 12,3 | 11,7 | 10,7 | 10,5 | 10,0 | 7,7 | 7,2 | 8,4 |
|  | 28,2 | 27,1 | 28,4 | 28,0 | 25,0 | 25,6 | 19,3 | 19,7 | 21,8 | 18,7 | 22,2 | 28,3 |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозный | 6,9 | 7,5 | 9,5 | 12,7 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,9 | 12,0 | 10,4 | 7,6 | 6,4 |
|  | 20,2 | 24,0 | 28,1 | 25,7 | 23,3 | 23,3 | 24,4 | 22,1 | 24,2 | 24,9 | 23,1 | 18,1 |
| Чувашская Республика - Чувашия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкое | 7,0 | 7,7 | 8,0 | 9,3 | 12,2 | 11,8 | 11,5 | 11,4 | 9,7 | 6,9 | 5,3 | 6,3 |
|  | 25,6 | 24,2 | 20,4 | 22,0 | 23,4 | 22,0 | 22,5 | 23,1 | 20,1 | 19,1 | 19,6 | 27,7 |
| Чебоксары | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | 8,2 | 5,9 | 4,6 | 5,7 |
|  | 27,1 | 27,3 | 18,3 | 19,3 | 20,5 | 21,6 | 19,2 | 19,0 | 16,8 | 15,7 | 20,5 | 25,9 |
| Чукотский автономный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,1 | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 5,5 | 5,2 | 6,7 | 7,3 |
|  | 28,6 | 26,4 | 24,3 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 18,0 | 14,9 | 13,3 | 17,7 | 30,2 | 29,8 |
| Березово | 10,5 | 10,9 | 12,4 | 12,4 | 9,1 | 13,0 | 12,9 | 11,9 | 10,3 | 9,0 | 10,1 | 10,2 |
|  | 33,1 | 33,3 | 26,5 | 30,5 | 22,9 | 28,0 | 28,4 | 29,2 | 25,2 | 28,7 | 34,8 | 37,9 |
| Марково | 9,5 | 10,2 | 11,8 | 11,7 | 8,6 | 11,4 | 11,3 | 10,6 | 9,5 | 8,2 | 8,8 | 9,1 |
|  | 29,3 | 28,5 | 28,2 | 26,7 | 25,2 | 26,3 | 26,0 | 26,3 | 26,1 | 22,2 | 31,5 | 34,5 |
| Омолон | 8,8 | 10,5 | 15,4 | 15,7 | 10,9 | 12,9 | 12,8 | 12,4 | 10,1 | 8,6 | 8,6 | 8,4 |
|  | 36,3 | 32,9 | 32,8 | 28,6 | 23,9 | 24,9 | 25,4 | 24,9 | 25,5 | 24,0 | 33,5 | 37,0 |
| Островное | 8,5 | 9,1 | 12,9 | 14,4 | 11,1 | 12,4 | 12,6 | 11,9 | 9,0 | 7,8 | 8,2 | 8,1 |
|  | 36,4 | 35,1 | 30,4 | 26,7 | 23,4 | 26,0 | 26,0 | 26,1 | 24,2 | 21,6 | 30,4 | 33,8 |
| Усть-Олой | 7,7 | 9,6 | 14,8 | 16,0 | 11,9 | 13,3 | 13,4 | 12,7 | 9,6 | 8,5 | 8,0 | 7,8 |
|  | 48,1 | 30,4 | 28,9 | 37,4 | 26,4 | 26,8 | 27,4 | 29,8 | 25,8 | 19,8 | 31,3 | 33,5 |
| Эньмувеем | 10,2 | 10,3 | 11,9 | 12,4 | 9,7 | 12,5 | 12,2 | 11,6 | 9,6 | 8,0 | 9,1 | 9,7 |
|  | 35,2 | 36,4 | 28,0 | 25,9 | 23,8 | 26,1 | 27,3 | 28,5 | 25,1 | 25,6 | 41,5 | 39,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марресаля | 8,4 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | 5,7 | 5,6 | 7,8 | 5,8 | 4,0 | 4,9 | 7,4 | 8,0 |
|  | 32,2 | 28,3 | 25,4 | 22,4 | 27,7 | 18,4 | 21,4 | 18,8 | 12,5 | 17,6 | 29,2 | 30,3 |
| Надым | 8,9 | 9,3 | 11,0 | 10,7 | 8,7 | 9,8 | 10,2 | 8,6 | 6,6 | 5,9 | 8,1 | 8,9 |
|  | 34,4 | 32,2 | 25,6 | 26,6 | 23,7 | 24,3 | 20,2 | 20,1 | 17,9 | 20,2 | 29,9 | 30,1 |
| Салехард | 9,0 | 8,9 | 9,9 | 9,8 | 7,7 | 8,6 | 9,5 | 8,3 | 6,4 | 5,7 | 8,1 | 8,8 |
|  | 31,1 | 29,0 | 28,1 | 23,9 | 21,9 | 21,9 | 20,5 | 21,1 | 19,5 | 19,6 | 30,0 | 32,4 |
| Тарко-Сале | 9,1 | 9,5 | 11,4 | 10,7 | 8,5 | 9,6 | 10,1 | 8,9 | 6,8 | 5,9 | 8,3 | 9,1 |
|  | 35,0 | 29,1 | 28,8 | 31,1 | 23,8 | 23,1 | 22,2 | 19,7 | 19,9 | 20,4 | 32,0 | 34,6 |
| Уренгой | 9,6 | 9,9 | 11,6 | 11,4 | 8,2 | 9,4 | 10,2 | 8,9 | 6,7 | 6,2 | 8,8 | 9,6 |
|  | 35,5 | 35,0 | 28,7 | 31,8 | 22,9 | 22,9 | 22,1 | 20,6 | 20,5 | 25,6 | 34,2 | 35,8 |
| Ярославская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярославль | 6,7 | 7,7 | 8,3 | 9,6 | 11,8 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 8,9 | 6,1 | 4,7 | 5,7 |
|  | 25,4 | 25,3 | 25,9 | 22 | 22 | 23,5 | 20,1 | 20,5 | 21,2 | 19,4 | 22,4 | 27,2 |
| Донецкая Народная Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебальцево | 5,3 | 5,9 | 6,9 | 9,4 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,9 | 10,0 | 8,1 | 5,4 | 4,9 |
|  | 21,8 | 16,6 | 17,4 | 19,3 | 18,6 | 17,0 | 17,8 | 18,5 | 18,5 | 16,9 | 16,3 | 22,3 |
| Донецк | 5,5 | 6,1 | 7,4 | 9,9 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,4 | 10,4 | 8,4 | 5,6 | 5,0 |
|  | 20,5 | 18,3 | 18,5 | 20,0 | 18,2 | 19,0 | 18,6 | 19,6 | 20,3 | 20,0 | 16,6 | 23,8 |
| Мариуполь | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 7,1 | 8,0 | 8,7 | 9,3 | 9,3 | 8,6 | 6,9 | 5,1 | 4,5 |
|  | 20,4 | 17,8 | 16,0 | 16,1 | 19,2 | 16,4 | 17,0 | 17,0 | 27,8 | 17,0 | 15,4 | 18,0 |
| Запорожская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорожье | 5,6 | 6,4 | 8,0 | 10,6 | 11,4 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 11,2 | 9,2 | 6,2 | 5,1 |
|  | 22,0 | 18,0 | 20,0 | 23,8 | 20,1 | 18,6 | 21,0 | 21,0 | 20,2 | 20,6 | 17,1 | 20,3 |
| Кирилловка | 5,0 | 5,9 | 7,5 | 10,0 | 10,6 | 9,6 | 10,2 | 10,4 | 9,5 | 7,9 | 5,4 | 4,6 |
|  | 22,0 | 27,7 | 23,2 | 20,9 | 26,3 | 21,0 | 20,7 | 20,7 | 23,0 | 24,0 | 18,1 | 18,0 |
| Луганская Народная Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луганск | 6,0 | 6,9 | 8,0 | 11,3 | 12,6 | 12,2 | 12,3 | 13,1 | 12,0 | 9,6 | 6,3 | 5,4 |
|  | 23,8 | 22,0 | 23,8 | 25,5 | 23,7 | 23,4 | 23,2 | 26,8 | 24,1 | 22,5 | 21,0 | 22,5 |
| Херсонская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аскания-Нова | 6,6 | 7,5 | 9,5 | 12,1 | 13,7 | 13,1 | 13,6 | 13,9 | 13,0 | 11,1 | 7,9 | 6,4 |
|  | 23,3 | 21,0 | 22,8 | 24,3 | 23,8 | 22,7 | 22,4 | 24,0 | 23,2 | 22,9 | 22,2 | 18,5 |
| Геническ | 5,1 | 5,6 | 5,9 | 7,0 | 8,3 | 9,1 | 9,7 | 9,7 | 8,7 | 7,3 | 5,4 | 5,0 |
|  | 21,7 | 15,6 | 17,2 | 18,1 | 17,7 | 16,7 | 18,3 | 18,5 | 18,5 | 17,0 | 15,7 | 16,4 |
| Херсон | 5,9 | 6,7 | 8,5 | 10,9 | 12,0 | 11,7 | 12,1 | 12,7 | 11,6 | 9,5 | 6,6 | 5,5 |
|  | 22,0 | 21,0 | 20,7 | 22,4 | 23,6 | 21,0 | 20,1 | 21,9 | 21,3 | 22,1 | 19,5 | 20,3 |

Таблица 11.1 (Измененная редакция,

Изм. N 2).

### 12 Суточный ход рассеянной (числитель) и суммарной (знаменатель) освещенности горизонтальной поверхности

12.1 Суточный ход рассеянной и суммарной освещенности горизонтальной поверхности, клк, приведен в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| Месяцы | Время | Часы суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | восхода солнца | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | захода солнца |
| Архангельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 9 |  |  |  |  | 0,7 0,9 | 2,3 2,8 | 1,0 1,3 |  |  |  |  |  | 14 |
| II | 8 |  |  |  |  | 5,2 6,2 | 8,5 10,3 | 5,5 6,7 | 1,2 1,3 |  |  |  |  | 16 |
| III |  |  |  |  | 6,4 9,4 | 14,4 20,2 | 17,7 27,6 | 13,9 20,7 | 7,2 10,1 |  |  |  |  | 17 |
| IV | 4 |  |  | 5,2 9,5 | 12,3 22,1 | 19,5 34,8 | 23,0 39,8 | 20,4 34,5 | 12,9 22,1 | 5,9 9,8 |  |  |  | 19 |
| V |  |  | 3,3 7,2 | 9,1 18,1 | 14,7 29,0 | 19,9 39,3 | 22,4 42,9 | 20,2 39,1 | 15,3 28,2 | 9,4 17,4 | 3,5 6,5 |  |  | 21 |
| VI | 1 | 1,7 3,4 | 6,3 12,9 | 11,7 22,5 | 16,7 31,7 | 21,1 40,7 | 23,8 44,3 | 22,0 41,2 | 17,5 30,4 | 12,6 23,5 | 7,7 14,3 | 2,8 5,5 |  | 23 |
| VII | 2 |  | 4,4 10,0 | 3,9 20,9 | 14,5 31,8 | 19,4 42,4 | 22,4 45,8 | 20,7 42,5 | 16,1 32,5 | 10,9 19,8 | 5,4 11,2 | 0,6 0,6 |  | 22 |
| VIII | 3 |  | 0,6 1,1 | 5,8 10,9 | 10,9 20,6 | 16,2 30,3 | 18,3 35,0 | 16,0 30,7 | 11,0 21,0 | 6,2 11,6 | 1,3 1,5 |  |  | 20 |
| IX | 5 |  |  | 1,5 1,9 | 6,1 7,8 | 10,7 14,0 | 13,3 17,6 | 9,6 14,0 | 5,2 7,6 | 1,1 1,5 |  |  |  | 18 |
| X | 6 |  |  |  | 1,9 2,2 | 4,4 5,9 | 5,4 7,2 | 3,9 5,6 | 1,0 1,2 |  |  |  |  | 16 |
| XI | 8 |  |  |  |  | 2,5 2,5 | 3,8 3,8 | 2,3 2,3 |  |  |  |  |  | 14 |
| XII | 9 |  |  |  |  | 0,1 0,1 | 1,1 1,2 |  |  |  |  |  |  | 13 |

| Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время захода солнца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| Игарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 10 |  |  |  |  |  | 1,8 1,9 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| II | 8 |  |  |  |  | 5,2 5,8 | 8,0 10,3 | 5,6 6,9 | 0,6 0,6 |  |  |  |  | 16 |
| III | 6 |  |  |  | 6,4 8,9 | 13,9 19,3 | 17,6 25,3 | 14,1 20,4 | 7,2 10,2 |  |  |  |  | 17 |
| IV | 4 |  |  | 6,0 12,3 | 14,6 26,2 | 22,0 40,1 | 23,7 46,2 | 21,6 40,8 | 13,9 26,2 | 5,7 12,1 |  |  |  | 19 |
| V | 1 | 0,1 0,1 | 6,6 12,3 | 13,2 24,4 | 19,8 36,9 | 25,9 48,3 | 28,1 53,6 | 25,5 47,5 | 19,2 36,0 | 12,6 23,7 | 6,1 11,7 |  |  | 21 |
| VI | п.д. | 3,8 7,1 | 8,2 16,1 | 12,7 25,1 | 17,2 34,0 | 21,4 42,8 | 22,7 46,9 | 20,7 42,9 | 16,9 34,5 | 12,7 25,9 | 8,6 17,4 | 4,6 8,9 | 0,5 0,5 | п.д. |
| VII | 0 | 3,1 6,3 | 7,1 15,8 | 11,3 25,1 | 15,3 34,6 | 18,9 44,1 | 19,4 47,8 | 18,7 44,9 | 15,0 36,0 | 11,1 26,7 | 12,2 17,4 | 3,4 7,9 |  | 23 |
| VIII | 3 |  | 1,5 2,9 | 6,9 12,6 | 12,2 22,1 | 17,4 31,8 | 18,7 35,8 | 17,3 33,6 | 12,2 24,8 | 7,1 14,4 | 2,1 4,2 |  |  | 20 |
| IX | 5 |  |  | 1,6 2,4 | 6,0 8,7 | 10,5 14,7 | 11,9 16,8 | 10,0 13,9 | 5,3 8,0 | 1,3 2,0 |  |  |  | 18 |
| X | 7 |  |  |  | 2,1 2,9 | 6,5 8,1 | 7,9 10,6 | 5,3 7,5 | 1,0 1,7 |  |  |  |  | 16 |
| XI | 9 |  |  |  |  | 1,5 1,5 | 2,3 2,9 | 0,8 1,0 |  |  |  |  |  | 14 |
| XII |  | Полярная ночь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Месяцы | Время | Часы суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | восхода солнца | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | захода солнца |
| Хабаровск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 7 |  |  |  | 0,7 1,0 | 10,0 17,1 | 13,8 28,6 | 9,7 18,0 | 2,5 3,3 |  |  |  |  | 16 |
| II | 7 |  |  |  | 4,0 8,7 | 13,6 29,5 | 18,0 43,7 | 14,0 31,1 | 6,1 12,6 |  |  |  |  | 17 |
| III | 6 |  |  |  | 11,2 21,5 | 23,0 46,6 | 25,2 57,0 | 21,8 46,2 | 13,4 23,0 | 0,6 1,1 |  |  |  | 18 |
| IV | 5 |  |  | 4,3 7,0 | 14,9 27,2 | 24,8 51,9 | 27,9 58,0 | 25,3 50,6 | 16,2 27,6 | 4,6 6,2 |  |  |  | 18 |
| V | 4 |  |  | 7,7 12,2 | 16,5 32,9 | 24,8 54,4 | 27,3 60,3 | 24,0 54,2 | 16,4 31,6 | 7,2 13,1 |  |  |  | 19 |
| VI | 3 |  | 0,3 0,3 | 9,0 16,1 | 17,4 35,2 | 25,8 55,8 | 28,7 62,1 | 26,1 56,0 | 17,3 36,2 | 8,6 16,0 | 0,1 0,1 |  |  | 20 |
| VII | 4 |  |  | 9,5 13,0 | 17,8 29,1 | 27,2 48,4 | 29,3 56,4 | 27,1 51,3 | 19,1 34,8 | 9,8 15,2 |  |  |  | 19 |
| VIII | 4 |  |  | 4,8 7,9 | 14,0 24,2 | 23,0 46,3 | 26,4 52,9 | 23,4 47,3 | 14,7 29,8 | 5,6 10,0 |  |  |  | 19 |
| IX | 5 |  |  | 1,8 3,3 | 10,3 20,1 | 17,8 39,8 | 19,6 46,0 | 16,0 37,8 | 8,5 18,2 | 0,9 2,1 |  |  |  | 18 |
| X | 6 |  |  |  | 6,3 15,0 | 13,2 31,8 | 14,3 37,5 | 12,1 29,0 | 4,0 8,4 |  |  |  |  | 17 |
| XI | 7 |  |  |  | 3,6 6,8 | 10,5 21,1 | 12,4 27,8 | 8,3 17,4 | 1,3 2,1 |  |  |  |  | 16 |
| XII | 7 |  |  |  | 0,7 1,6 | 8,3 15,1 | 11,3 22,4 | 7,2 13,7 | 0,3 0,6 |  |  |  |  | 16 |

| Месяцы | Время | Часы суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | восхода солнца | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | захода солнца |
| Охотск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 8 |  |  |  |  | 3,6 5,1 | 5,7 10,0 | 3,8 5,2 |  |  |  |  |  | 15 |
| II | 7 |  |  |  | 1,4 2,3 | 8,7 15,2 | 12,0 24,6 | 9,4 16,9 | 3,0 5,5 |  |  |  |  | 16 |
| III | 6 |  |  |  | 7,0 15,0 | 14,8 33,2 | 16,8 42,6 | 14,3 32,8 | 8,3 16,7 | 0,0 0,0 |  |  |  | 18 |
| IV | 4 |  |  | 5,5 9,8 | 15,0 27,5 | 23,7 47,7 | 25,8 55,8 | 23,3 45,2 | 15,0 28,1 | 5,8 10,9 |  |  |  | 19 |
| V | 3 |  | 1,7 3,3 | 8,4 17,5 | 15,9 32,7 | 23,4 50,5 | 26,8 56,0 | 23,9 48,3 | 16,7 33,6 | 9,8 19,5 | 2,7 5,6 |  |  | 20 |
| VI | 2 |  | 3,3 5,2 | 8,4 15,1 | 15,0 27,5 | 22,0 40,7 | 26,0 46,8 | 22,8 41,0 | 16,4 29,0 | 10,3 17,3 | 3,8 6,5 |  |  | 21 |
| VII | 3 |  | 2,7 4,5 | 8,9 15,9 | 15,0 26,9 | 21,3 38,3 | 24,0 45,4 | 21,9 39,5 | 15,3 27,8 | 9,2 16,1 | 3,2 5,2 |  |  | 21 |
| VIII | 4 |  |  | 4,5 10,2 | 11,0 22,5 | 17,4 35,0 | 19,2 41,0 | 17,6 35,5 | 11,9 23,5 | 5,3 11,5 |  |  |  | 19 |
| IX | 5 |  |  | 1,5 3,3 | 6,7 15,5 | 12,1 28,8 | 15,7 34,6 | 12,5 26,3 | 7,1 14,2 | 1,2 2,3 |  |  |  | 18 |
| X | 6 |  |  |  | 3,1 7,6 | 7,0 18,8 | 9,3 23,6 | 6,4 15,6 | 2,0 4,7 |  |  |  |  | 16 |
| XI | 7 |  |  |  | 0,2 0,5 | 5,0 8,8 | 6,5 12,0 | 4,9 6,5 |  |  |  |  |  | 15 |
| XII | 8 |  |  |  |  | 2,7 3,2 | 4,5 6,5 | 2,8 2,9 |  |  |  |  |  | 14 |

| Месяцы | Время | Часы суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | восхода солнца | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | захода солнца |
| Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 8 |  |  |  |  | 6,2 8,2 | 9,4 14,6 | 6,3 9,0 | 0,0 0,0 |  |  |  |  | 15 |
| II | 7 |  |  |  | 2,8 3,3 | 12,5 16,9 | 17,2 27,0 | 12,2 18,6 | 4,1 6,3 |  |  |  |  | 16 |
| III | 6 |  |  |  | 8,9 16,0 | 18,7 34,4 | 21,8 43,4 | 19,2 34,1 | 10,5 17,6 | 0,0 0,1 |  |  |  | 17 |
| IV | 4 |  |  | 4,5 9,0 | 13,7 26,7 | 21,5 43,6 | 23,4 47,8 | 21,9 41,2 | 14,3 25,8 | 4,7 8,8 |  |  |  | 19 |
| V | 3 |  | 0,5 0,5 | 7,5 17,2 | 14,3 34,1 | 20,4 49,2 | 22,7 52,4 | 20,9 45,6 | 14,4 30,9 | 7,1 15,7 |  |  |  | 20 |
| VI | 2 |  | 2,1 5,0 | 8,5 20,9 | 14,7 36,7 | 20,9 51,9 | 23,1 56,4 | 21,4 50,8 | 16,7 36,4 | 9,3 20,9 |  |  |  | 21 |
| VII | 3 |  | 1,0 2,5 | 8,3 17,8 | 15,4 32,9 | 22,3 46,9 | 24,5 49,7 | 22,9 46,9 | 16,7 34,5 | 9,3 19,5 | 2,6 5,3 |  |  | 21 |
| VIII | 4 |  |  | 5,4 12,0 | 12,4 28,0 | 19,1 42,6 | 21,8 47,8 | 19,2 40,3 | 12,5 26,0 | 5,6 11,4 | 1,7 4,2 |  |  | 19 |
| IX | 5 |  |  | 1,6 3,3 | 8,7 17,9 | 14,8 32,4 | 16,8 36,1 | 14,0 30,2 | 7,7 14,5 | 1,2 2,3 |  |  |  | 18 |
| X | 6 |  |  |  | 4,3 7,5 | 10,4 16,8 | 12,4 20,0 | 9,6 14,0 | 3,4 5,0 |  |  |  |  | 16 |
| XI | 7 |  |  |  | 1,4 1,9 | 7,6 10,2 | 9,3 13,7 | 6,3 8,5 |  |  |  |  |  | 15 |
| XII | 8 |  |  |  |  | 4,5 5,8 | 6,6 9,1 | 4,7 5,5 |  |  |  |  |  | 14 |

| Месяцы | Время | Часы суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | восхода солнца | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | захода солнца |
| Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 8 |  |  |  |  | 3,4 5,0 | 7,0 9,2 | 5,0 5,6 |  |  |  |  |  | 15 |
| II | 7 |  |  |  | 1,6 2,5 | 8,2 12,5 | 12,5 20,4 | 10,7 14,0 | 3,9 4,5 |  |  |  |  | 17 |
| III | 6 |  |  |  | 5,9 13,2 | 13,0 28,8 | 17,6 34,8 | 15,2 29,0 | 8,7 14,9 |  |  |  |  | 18 |
| IV | 4 |  |  | 3,6 8,4 | 10,1 24,4 | 17,0 40,0 | 21,1 45,6 | 18,7 36,8 | 13,2 22,3 | 4,6 8,0 |  |  |  | 19 |
| V | 3 |  | 0,5 1,2 | 6,9 17,0 | 13,4 32,8 | 19,9 47,9 | 23,2 53,1 | 21,8 44,6 | 16,2 29,0 | 8,3 14,6 | 0,0 0,0 |  |  | 20 |
| VI | 3 |  | 2,4 5,6 | 8,5 19,6 | 14,8 33,9 | 21,2 46,4 | 25,7 48,5 | 22,8 45,2 | 17,5 32,9 | 10,6 19,1 | 3,2 4,8 |  |  | 20 |
| VII | 3 |  | 1,1 2,8 | 7,7 15,4 | 15,3 28,6 | 23,0 42,0 | 28,3 47,8 | 24,6 44,2 | 17,9 32,7 | 10,8 18,6 | 2,6 4,4 |  |  | 20 |
| VIII | 4 |  |  | 5,4 10,6 | 12,2 25,2 | 19,1 37,5 | 24,2 39,5 | 21,8 36,2 | 16,3 25,4 | 7,4 11,8 |  |  |  | 19 |
| IX | 5 |  |  | 1,8 3,1 | 3,9 15,1 | 17,5 26,2 | 20,2 30,2 | 16,4 24,1 | 9,0 12,3 | 1,6 1,8 |  |  |  | 18 |
| X | 6 |  |  |  | 3,4 6,2 | 8,1 14,0 | 11,1 17,7 | 9,4 12,7 | 3,9 4,2 |  |  |  |  | 17 |
| XI | 7 |  |  |  | 0,6 1,1 | 4,2 6,0 | 7,0 8,8 | 4,5 5,0 |  |  |  |  |  | 15 |
| XII | 8 |  |  |  |  | 2,1 3,8 | 3,7 6,6 | 2,3 4,1 |  |  |  |  |  | 15 |

| Месяцы | Время | Часы суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | восхода солнца | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | захода солнца |
| Среднеколымск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 10 |  |  |  |  |  | 1,8 1,8 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| II | 8 |  |  |  |  | 5,1 5,6 | 7,3 9,9 | 5,4 6,3 | 0,3 0,8 |  |  |  |  | 16 |
| III | 6 |  |  |  | 6,4 9,9 | 13,5 23,2 | 16,1 30,4 | 13,7 22,9 | 7,1 11,5 |  |  |  |  | 17 |
| IV | 4 |  |  | 6,6 14,2 | 14,6 30,4 | 21,3 46,4 | 22,7 52,6 | 20,8 45,9 | 14,1 30,2 | 7,0 14,2 |  |  |  | 19 |
| V | 1 | 0,0 0,0 | 6,6 12,4 | 13,0 24,6 | 19,3 36,9 | 25,5 48,9 | 28,6 56,6 | 25,9 50,1 | 19,3 37,5 | 12,8 24,5 | 6,3 12,0 |  |  | 21 |
| VI | п.д. | 3,6 3,7 | 8,1 10,7 | 12,0 21,1 | 16,2 32,6 | 19,8 44,1 | 20,7 49,4 | 19,6 44,9 | 15,2 35,1 | 10,3 23,7 | 5,5 12,0 | 2,0 4,4 | 0,3 0,3 | п.д. |
| VII | п.д. | 1,7 1,8 | 5,2 5,5 | 9,9 13,8 | 15,0 27,3 | 19,5 39,3 | 20,6 42,8 | 18,9 39,4 | 14,6 29,0 | 9,2 14,2 | 4,1 5,1 | 1,3 1,8 | 0,2 0,2 | п.д. |
| VIII | 3 |  | 1,5 2,6 | 6,8 11,2 | 12,0 20,2 | 17,3 29,2 | 19,5 34,8 | 16,8 30,0 | 12,0 20,9 | 7,0 12,0 | 2,0 3,5 |  |  | 20 |
| IX | 5 |  |  | 1,6 2,8 | 6,3 10,5 | 11,3 18,9 | 13,2 21,4 | 10,6 18,5 | 6,1 9,9 | 1,5 2,2 |  |  |  | 18 |
| X | 7 |  |  |  | 2,6 3,1 | 7,3 9,8 | 9,3 12,7 | 6,6 8,3 | 1,4 1,9 |  |  |  |  | 16 |
| XI | 9 |  |  |  |  | 1,8 1,9 | 3,1 3,3 | 1,0 1,0 |  |  |  |  |  | 14 |
| XII | Полярная ночь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Месяцы | Время | Часы суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | восхода солнца | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | захода солнца |
| Мостах, остров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Полярная ночь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 8 |  |  |  |  | 1,8 2,6 | 3,1 3,9 | 2,3 3,0 |  |  |  |  |  | 15 |
| III | 6 |  |  |  | 4,5 7,4 | 10,0 16,4 | 11,9 20,6 | 10,3 16,7 | 5,2 8,1 |  |  |  |  | 17 |
| IV | 3 |  | 1,0 2,1 | 7,1 14,0 | 13,6 25,9 | 20,2 37,8 | 22,7 42,9 | 19,4 37,8 | 13,1 25,8 | 6,9 13,7 | 0,7 1,6 |  |  | 20 |
| V | п.д. | 4,5 7,6 | 9,3 17,6 | 15,9 27,8 | 23,7 37,8 | 31,3 47,7 | 33,8 52,1 | 30,4 47,0 | 24,4 37,1 | 18,3 27,3 | 12,3 17,2 | 6,4 9,0 | 1,8 1,8 | п.д. |
| VI | п.д. | 3,6 5,5 | 7,2 13,8 | 12,4 22,7 | 19,2 31,3 | 25,7 39,6 | 27,7 43,5 | 25,0 40,1 | 20,0 31,8 | 15,2 23,2 | 10,4 14,9 | 5,4 7,8 | 2,1 2,6 | п.д. |
| VII | п.д. | 2,2 3,3 | 5,2 9,3 | 9,4 17,7 | 13,8 26,6 | 17,6 35,5 | 19,3 38,5 | 18,1 35,7 | 14,8 28,4 | 10,8 19,8 | 6,9 11,3 | 3,8 4,5 | 1,0 1,4 | п.д. |
| VIII | 2 |  | 2,8 4,8 | 6,3 10,7 | 9,9 16,7 | 13,4 22,6 | 14,8 25,3 | 13,4 22,8 | 10,0 17,1 | 6,5 11,1 | 3,1 5,2 |  |  | 21 |
| IX | 5 |  |  | 1,3 2,0 | 4,6 6,5 | 7,7 10,8 | 8,8 13,6 | 7,6 11,2 | 4,4 6,5 | 1,2 1,8 |  |  |  | 18 |
| X | 7 |  |  |  | 1,3 1,4 | 3,9 4,6 | 4,6 6,2 | 3,9 4,9 | 0,7 0,7 |  |  |  |  | 16 |
| XI | 10 |  |  |  |  |  | 1,2 1,2 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| XII | Полярная ночь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Месяцы | Время | Часы суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | восхода солнца | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | захода солнца |
| Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 8 |  |  |  |  | 1,6 1,7 | 2,0 3,4 | 1,5 2,0 |  |  |  |  |  | 15 |
| II | 7 |  |  |  | 0,7 0,8 | 5,1 6,7 | 7,7 11,6 | 5,8 7,2 | 1,8 2,0 |  |  |  |  | 16 |
| III | 6 |  |  |  | 5,6 8,9 | 11,4 20,0 | 13,2 27,3 | 10,6 20,5 | 3,6 10,2 |  |  |  |  | 17 |
| IV | 4 |  |  | 3,4 7,4 | 9,1 19,0 | 14,7 30,6 | 17,1 35,9 | 14,5 30,3 | 9,3 18,9 | 3,6 7,4 |  |  |  | 19 |
| V | 3 |  | 1,8 5,5 | 7,8 22,4 | 13,9 39,1 | 19,4 55,8 | 20,9 60,4 | 19,1 51,6 | 13,5 35,9 | 7,3 19,8 | 1,4 3,9 |  |  | 20 |
| VI | 2 |  | 3,6 8,9 | 8,9 21,8 | 14,2 34,5 | 19,2 46,9 | 21,2 49,7 | 19,4 46,0 | 14,7 33,8 | 9,2 21,2 | 3,8 8,8 |  |  | 21 |
| VII | 3 |  | 2,8 6,4 | 8,6 18,5 | 14,5 30,7 | 20,1 43,0 | 21,8 48,0 | 19,5 44,0 | 14,5 32,5 | 9,0 20,1 | 3,5 7,7 |  |  | 21 |
| VIII | 4 |  |  | 4,9 10,1 | 10,5 21,5 | 16,0 32,7 | 18,6 37,4 | 16,7 32,8 | 12,0 21,7 | 6,0 10,7 |  |  |  | 19 |
| IX | 5 |  |  | 1,6 3,0 | 7,1 12,6 | 12,4 22,1 | 14,0 25,8 | 12,4 19,6 | 7,0 10,5 | 1,3 1,9 |  |  |  | 18 |
| X | 6 |  |  |  | 2,3 2,9 | 5,6 7,1 | 6,9 10,0 | 5,0 6,4 | 1,6 2,0 |  |  |  |  | 16 |
| XI | 7 |  |  |  | 0,1 0,1 | 1,6 1,7 | 2,3 3,2 | 1,3 1,8 |  |  |  |  |  | 15 |
| XII | 8 |  |  |  |  | 0,8 0,9 | 1,6 1,7 | 0,7 0,8 |  |  |  |  |  | 14 |
| Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение: - п.д. - полярный день. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 13 Высота солнца над горизонтом

13.1 Значения высоты солнца над горизонтом (градусы) приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| Геогра- | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фическая широта, градус с.ш. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 38 | 30,8 | 39,2 | 49,8 | 61,7 | 70,8 | 75,3 | 73,6 | 66,2 | 55,1 | 43,6 | 33,6 | 28,7 |
| 40 | 28,8 | 37,2 | 47,8 | 59,7 | 68,8 | 73,3 | 71,6 | 64,2 | 53,1 | 41,6 | 31,6 | 26,7 |
| 42 | 26,8 | 35,2 | 45,8 | 57,7 | 66,8 | 71,3 | 69,6 | 62,2 | 51,1 | 39,6 | 29,6 | 24,7 |
| 44 | 24,8 | 33,2 | 43,8 | 55,7 | 64,8 | 69,3 | 67,6 | 60,2 | 49,1 | 37,6 | 27,6 | 22,7 |
| 46 | 22,8 | 31,2 | 41,8 | 53,7 | 62,8 | 67,3 | 65,6 | 58,2 | 47,1 | 35,6 | 25,6 | 20,7 |
| 48 | 20,8 | 29,2 | 39,8 | 51,7 | 60,8 | 65,3 | 63,6 | 56,2 | 45,1 | 33,6 | 23,6 | 18,7 |
| 50 | 18,8 | 27,2 | 37,8 | 49,7 | 58,8 | 63,3 | 61,6 | 54,2 | 43,1 | 31,6 | 21,6 | 16,7 |
| 52 | 16,8 | 25,2 | 35,8 | 47,7 | 56,8 | 61,3 | 59,6 | 52,2 | 41,1 | 29,6 | 19,6 | 14,7 |
| 54 | 14,8 | 23,2 | 33,8 | 45,7 | 54,8 | 59,3 | 57,6 | 50,2 | 39,1 | 27,6 | 17,6 | 12,7 |
| 56 | 12,8 | 21,2 | 31,8 | 43,7 | 52,8 | 57,3 | 55,6 | 48,2 | 37,1 | 25,6 | 15,6 | 10,7 |
| 58 | 10,8 | 19,2 | 29,8 | 41,7 | 50,8 | 55,3 | 53,6 | 46,2 | 35,1 | 23,6 | 13,6 | 8,7 |
| 60 | 8,8 | 17,2 | 27,8 | 39,7 | 48,8 | 53,3 | 51,6 | 44,2 | 33,1 | 21,6 | 11,6 | 6,7 |
| 62 | 6,8 | 15,2 | 25,8 | 37,7 | 46,8 | 51,3 | 49,6 | 42,2 | 31,1 | 19,6 | 9,6 | 4,7 |
| 64 | 4,8 | 13,2 | 23,8 | 35,7 | 44,8 | 49,3 | 47,6 | 40,2 | 29,1 | 17,6 | 7,6 | 2,7 |
| 66 | 2,8 | 11,2 | 21,8 | 33,7 | 42,8 | 47,3 | 45,6 | 38,2 | 27,1 | 15,6 | 5,6 | 0,7 |
| 68 | 0,8 | 9,2 | 19,8 | 31,7 | 40,7 | 45,3 | 43,6 | 36,2 | 25,1 | 13,6 | 3,6 | -1,3 |

Приложение А

### Схематические карты районирования территории Российской Федерации для строительства

Рисунок А.1 - Схематическая карта климатического районирования территории Российской Федерации для строительства

________________

Оригинал Рисунка А.1 см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

1 - наименее суровые условия; 2 - суровые условия; 3 - наиболее суровые условия

Рисунок А.2 - Схематическая карта районирования северной строительно-климатической зоны Российской Федерации

________________

Оригинал Рисунка А.2 см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Рисунок А.3 - Схематическая карта распределения среднего за год числа дней с переходом температуры воздуха через 0°С

________________

Оригинал Рисунка А.3 см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Рисунок А.4 - Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии , Дж/кг, наружного воздуха в теплый период года

(параметры А: I - 40; II - =40-43,6; III - =43,6-48,4; IV - =48,4-52,6; V - =52,6-56,8; VI - =56,8-61; VII - =61-65)

________________

Оригинал Рисунка А.4 см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Рисунок А.5 - Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии , кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года

(параметры Б: I - 44; II - =44-48,4; III - =48,4-52,6; IV - =52,6-56,8; V - =56,8-61; VI - =61-65; VII - =65-69)

________________

Оригинал Рисунка А.5 см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение Б

### Методы расчета климатических параметров

Основой для разработки климатических параметров послужили данные наблюдений на метеорологических станциях за период 1966-2018 гг., за исключением климатических параметров для проектирования систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха.

Средние значения климатических параметров (средняя месячная температура и влажность воздуха, среднее за месяц количество осадков) представляют собой сумму среднемесячных значений членов ряда (лет) наблюдений, деленную на их число.

Экстремальные значения климатических параметров (абсолютная минимальная и абсолютная максимальная температуры воздуха, суточный максимум осадков) характеризуют те пределы, в которых заключены значения климатических параметров. Эти характеристики выбраны из экстремальных значений за сутки за весь период наблюдений на станциях.

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 92% и 98% рассчитана по минимальным средним суточным температурам воздуха. Данное значение выбирается не как годовой минимум, а как минимум за зимний период. Расчет заданных квантилей проводят по обобщенному распределению экстремальных значений. Обобщенное распределение экстремальных значений представляет собой обобщение распределений Гумбеля, Фреше и Вейбулла и используется для приближенного моделирования экстремумов конечных последовательностей случайных величин.

Температура наиболее холодной пятидневки рассчитана методом скользящего осреднения за пять последовательных среднесуточных значений температуры воздуха за зимний период. Расчет заданных квантилей проводят по обобщенному распределению экстремальных значений.

Температура воздуха холодного периода обеспеченностью 0,94 рассчитана по полной совокупности "срочных" данных. Температуры срочного разрешения ранжируют по убыванию. Вероятность рассчитывают по формуле . Искомое значение определяют по верхней границе интегральной вероятности, равной 94%. Температуры теплого периода с вероятностью 0,95 и 0,98 рассчитываются аналогично, но ряды ранжируются по возрастанию.

Наиболее холодный и теплый месяцы определены по значениям средней месячной температуры за каждый год. В выбранных месяцах рассчитываются: средняя максимальная температура воздуха, средняя относительная влажность воздуха и амплитуда температуры воздуха. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха рассчитана независимо от состояния облачности как разность между средней максимальной и средней минимальной температурой воздуха. Средняя максимальная температура воздуха рассчитана как среднемесячная величина из ежедневных максимальных значений температуры воздуха.

Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха, равной и ниже 0°С, 8°С и 10°С, определена по датам устойчивого перехода через заданные уровни. Отдельные дни со средней суточной температурой воздуха, равной и ниже 0°С, 8°С и 10°С, не учитывают. Для расчета используют метод восстановления средних суточных значений температуры воздуха по средним месячным, основанный на применении рядов Фурье.

Количество осадков за холодный (ноябрь-март) и теплый (апрель-октябрь) периоды рассчитано как сумма среднемесячных значений и характеризует высоту слоя воды, образовавшегося на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, растаявшего снега, града и снежной крупы при отсутствии стока, просачивания и испарения.

Суточный максимум осадков выбран из ежедневных наблюдений и характеризует наибольшую сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток за весь период наблюдений на станциях.

Повторяемость направлений ветра рассчитана в процентах от общего числа случаев наблюдений без учета штилей.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь рассчитана как наибольшая из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более. В случаях, когда в январе средняя скорость ветра по румбам повторяемостью 12%-15% превышает на 1 м/с наибольшую из средних скоростей ветра по румбам повторяемостью 16% и более, максимальную скорость ветра принимают по румбам повторяемостью 12%-15%.

Минимальную из средних скоростей ветра по румбам за июль рассчитывают как наименьшую из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более. При повторяемости штилей в июле, равной или более 14%, минимальную скорость ветра принимают равной 0. В случаях, когда в июле средняя скорость ветра по румбам повторяемостью 12%-15% ниже на 1 м/с наименьшей из средних скоростей ветра по румбам повторяемостью 15% и более, минимальную скорость ветра принимают по румбам повторяемостью 12%-15%.

Прямая и рассеянная солнечная радиация на поверхности различной ориентации при безоблачном небе рассчитана по методике, использующей фактические наблюдения прямой и рассеянной радиации при безоблачном небе с учетом суточного хода высоты солнца над горизонтом и действительного распределения прозрачности атмосферы.

Климатические параметры для проектирования систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха жилых, общественных и производственных зданий представлены для городов Российской Федерации:

- с населением 1 млн человек и более и со специфическими климатическими условиями, для которых климатические параметры представлены по результатам обработки данных за период 1999-2018 гг.;

- на территории Республики Крым климатические параметры представлены по результатам обработки данных за период 2004-2015 гг.

В таблице 10.2 приведены значения удельной энтальпии наружного воздуха, кДж/кг, обеспеченностью 0,98. Удельное влагосодержание наружного воздуха, г/кг, определено расчетным методом по температуре и энтальпии наружного воздуха обеспеченностью 0,98 по формуле

,

где - удельное влагосодержание наружного воздуха обеспеченностью 0,98, г/кг;

- удельная энтальпия наружного воздуха обеспеченностью 0,98, кДж/кг;

- расчетная температура теплого периода обеспеченностью 0,98, °С.

Климатическое районирование для строительства разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле (таблица Б.1).

Таблица Б.1

| Клима- тические районы | Клима- тические подрайоны | Средне- месячная температура воздуха в январе, °С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средне- месячная температура воздуха в июле, °С | Средне- месячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IА | От -32 и ниже | - | От +4 до +19 | - |
|  | IБ | От -28 и ниже | 5 и более | От 0 до +13 | Более 75 |
|  | IВ | От -14 до -28 | - | От +12 до +21 | - |
|  | IГ | От -14 до -28 | 5 и более | От 0 до +14 | Более 75 |
|  | IД | От -14 до -32 | - | От +10 до +20 | - |
| II | IIА | От -4 до -14 | 5 и более | От +8 до +12 | Более 75 |
|  | IIБ | От -3 до -5 | 5 и более | От +12 до +21 | Более 75 |
|  | IIВ | От -4 до -14 | - | От +12 до +21 | - |
|  | IIГ | От -5 до -14 | 5 и более | От +12 до +21 | Более 75 |
| III | IIIА | От -14 до -20 | - | От +21 до +25 | - |
|  | IIIБ | От -5 до +2 | - | От +21 до +25 | - |
|  | IIIВ | От -5 до -14 | - | От +21 до +25 | - |
| IV | IVА | От -10 до +2 | - | От +28 и выше | - |
|  | IVБ | От +2 до +6 | - | От +22 до +28 | 50 и более в 15 ч |
|  | IVВ | От 0 до +2 | - | От +25 до +28 | - |
|  | IVГ | От -15 до 0 | - | От +25 до +28 | - |
| Примечание - Климатический подрайон IД характеризуется продолжительностью холодного периода года (со средней суточной температурой воздуха ниже 0°С) 190 дней в году и более. |  |  |  |  |  |

Районирование северной строительно-климатической зоны основано на следующих показателях: абсолютная минимальная температура воздуха, температура наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и 0,92, сумма средних суточных температур за отопительный период. По суровости климата на территории северной строительно-климатической зоны выделены подзоны с суровыми, наименее суровыми и наиболее суровыми условиями (таблица Б.2).

Карта распределения среднего за год числа переходов температуры воздуха через 0°С разработана на основе числа переходов через 0°С средней суточной температуры воздуха, просуммированных за каждый год и осредненных за период 1961-1990 гг.

Таблица Б.2

| Подзона | Температура воздуха, °С |  |  |  |  | Сумма средних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абсолютная минимальная | Наиболее холодных суток обеспеченностью |  | Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  | суточных температур за период со средней суточной |
|  |  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | температурой воздуха 8°С |
| Наименее суровые | -35 | -28 | -25 | -25 | -23 | -743 |
| условия | -51 | -43 | -40 | -38 | -36 | -2780 |
| Суровые условия | -45 | -40 | -39 | -38 | -36 | -2138 |
|  | -60 | -53 | -51 | -51 | -49 | -5678 |
| Наиболее суровые | -54 | -50 | -49 | -47 | -46 | -3199 |
| условия | -71 | -63 | -62 | -62 | -61 | -7095 |
| Примечание - Первая строка - максимальные значения, вторая строка - минимальные значения. |  |  |  |  |  |  |

| УДК[69+697.1;551.5] (083.74) | ОКС 93.040 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: климатические параметры, температура воздуха, солнечная радиация, влажность воздуха, направление и скорость ветра, осадки, барометрическое давление, климатическое районирование |  |

Редакция документа с учетом

изменений и дополнений подготовлена

АО "Кодекс"

СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")